中华人民共和国

标准设备采购招标文件

（2017年版）

招标项目名称：双溪明月住宅小区配电工程（永久配电工程）(三次招标)

报 建 编 号： 3507032111010101

招标项目编号：E3507030701100386006

招标人：南平市建阳区城投集团建设发展有限公司（盖单位公章）

招标代理机构：时代建盛工程管理有限公司  （盖单位公章）

招标文件编制日期： 2024年4月22日

目录

第一卷	3

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	7

第三章 评标办法（综合评估法）	34

第四章 合同条款及格式	43

第二卷	70

第五章 供货要求	71

第三卷	117

第六章 投标文件格式	118

第一卷

# 第一章  招标公告

1.招标条件

本招标项目双溪明月住宅小区配电工程（永久配电工程）(三次招标) （项目名称）招标人为南平市建阳区城投集团建设发展有限公司，招标项目资金来自企业自筹，出资比例为企业自筹，投资比例：100(%)。该项目已具备招标条件，现对双溪明月住宅小区配电工程（永久配电工程）(三次招标)进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目名称：双溪明月住宅小区配电工程（永久配电工程）(三次招标)

2.2 建设地点： 南平市建阳区童游街道崇阳南路与由源溪交叉口(原农机站旁)

2.3 项目规模：供电电压10kV，频率50HZ，相数三回路数双回路( 双电源供电，双溪明月环网室(位1楼地面一层)段母线电源从220KV童游变10kV1段母线10KV曼头山线由源II线10kV由源130环网柜1305间隔电缆引接、II段母线电源从220kV童游变10kV段母线10kV赤岸线由源线10kV双溪129环网柜1295间隔电缆引接配电电气设施:(4*800)kVA，合计4台配电变压器,供电范围：满足双溪明月住宅小区内公共用电及设备用电需求。具体技术规格及要求以第五章供货要求为准。

2.4 招标范围和内容：双溪明月住宅小区配电工程（永久配电工程）所需设备采购、安装及相关服务，包含但不限于负责整个项目工程设备的采购、运输、安装、调试、维护、检验、验收（包含项目所在地电力等相关部门的专业验收）、维保及售后服务等，以保证设备运行符合国家相关技术要求。

2.5 招标最高投标限价为：人民币玖佰捌拾柒万肆仟陆佰柒拾陆元整（￥9874676.00）；

2.6 技术规格：详见招标文件第五章供货要求；

2.7 交货地点：双溪明月住宅小区；

2.8 交货期：总工期（150日历天）中标人自合同签订之日起60个日历天内所有设备（包括变压器、高低压柜等）必须全部运至施工现场，合同签到之日起150日内完成本项目所有施工内容及所有设备安装调试验收合格并送电及交付使用。

2.9 质量要求：符合《电力建设安全规程》《电气装置安装工程施工及验收规范》合格标准及国家有关规定并通过项目所在地电力等相关部门的专业验收。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备以下资格：

3.1.1投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发有效的营业执照。

3.1.2有能力提供招标货物及相应服务的制造商或其为本项目唯一授权代理商（或经销商的相关证明材料）。

3.2投标人未被列入“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)“失信被执行人”，并提供上述网站的网页查询结果网页截图，评标时将通过《中国执行信息公开网》查询确认。

3.3本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2024年4月24 日 09:00:00至2024年4月29 日 23:59:59通过南平市公共资源交易中心电子交易平台 (http://ggzy.np.gov.cn/npztb/本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。（重要提示：网站本项目招标公告页面下端提供无记名免费下载word版招标文件，如果想投标还需在规定的获取文件时间内登录页面下端“我要投标”进入系统，在业务系统中下载npzf格式招标文件，无业务系统下载npzf格式招标文件记录的将无法后续操作和投标！请各投标单位注意及时下载相关资料）。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5.评标办法

5.1本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金的形式：①现金形式（即从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式）；②电子保函形式(具体要求详见投标须知附表）；

6.2.投标保证金的金额：人民币玖万捌仟元整（小写：￥98000.00元）；

6.3.投标保证金提交的截止时间：截止递交投标文件前一个工作日下午 17:00:00之前(以银行到账为准）。

6.4.投标保证金银行帐号

开户银行：工商银行建阳支行

帐户名称：南平市建阳区城投集团建设发展有限公司

帐   号 ：1406040809600041602

7.投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024 年5月17日 08时30 分，投标人应在截止时间前通过南平市公共资源交易中心电子交易平台 (http://ggzy.np.gov.cn/npztb/)递交电子投标文件；

7.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

7.3.本招标项目采取线上开标形式（即不见面开标），远程解密，投标人无需到场参加开标，开标当日，投标人通过建阳区公共资源电子交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、澄清等开标活动。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密，投标人应在开始解密时间起30分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效。

8.发布公告的媒介

8.1本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、南平市公共资源交易中心电子交易平台 (http://ggzy.np.gov.cn/npztb/)上发布。

9.联系方式

招标人：南平市建阳区城投集团建设发展有限公司

地址：建阳区景贤路259号2幢6号店，邮编：/

电子邮箱:/

电话：15105079295，传真：/

联系人：阮工

招标代理机构：时代建盛工程管理有限公司

地址：南平市建阳区人民路30号3单元301，邮编：354200

电子邮箱:/

电话：18750519830，传真：/

联系人：小张

公共资源电子交易平台名称：南平市公共资源交易中心电子交易平台

网址：http://ggzy.np.gov.cn/npztb/

联系电话：0599-8317118

招投标监督机构名称：南平市建阳区住房和城乡建设局

地址：建阳区西桥西路1号

联系电话：0599-5812908

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称： 南平市建阳区城投集团建设发展有限公司 地址：建阳区景贤路259号2幢6号店 联系人： 阮工 电话：15105079295 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称： 时代建盛工程管理有限公司 地址： 南平市建阳区人民路30号3单元301 联系人：小张 电话： 18750519830 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 双溪明月住宅小区配电工程（永久配电工程）(三次招标) |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 双溪明月住宅小区配电工程（永久配电工程）(三次招标) |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 国有财政资金投资比例： /(%)，企业自筹资金投资比例：100(%)，其他资金投资比例： 0(%) |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 双溪明月住宅小区配电工程（永久配电工程）所需设备采购、安装及相关服务，包含但不限于负责整个项目工程设备的采购、运输、安装、调试、维护、检验、验收（包含项目所在地电力等相关部门的专业验收）、维保及售后服务等，以保证设备运行符合国家相关技术要求 |
| 1.3.2 | 交货期 | 总工期150日历天。中标人自合同签订之日起60个日历天内所有设备（包括变压器、高低压柜等）必须全部运至施工现场，合同签定之日起150日内完成本项目所有施工内容及所有设备安装调试验收合格并送电及交付使用。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 双溪明月住宅小区 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见招标文件第五章“供货要求” |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | （1）本次招标要求投标人须具备以下资格： 1.1投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发有效的营业执照。 1.2有能力提供招标货物及相应服务的制造商或其为本项目唯一授权代理商（或经销商的相关证明材料）。 1.3本次招标不接受联合体投标。 （2）财务要求：须提供近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件。近三年指：2020年1月1日至2022年12月31日。 （3）信誉要求：投标人须提供参加招标活动前不属于失信被执行人的书面声明：是指提交“参加招标活动前不属于失信被执行人的书面声明函”，失信被执行人信息查询以“信用中国”网站的查询结果为准。 根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》规定，招标代理机构、评标委员会将在评标阶段，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询投标人是否为失信被执行人。对属于失信被执行人的投标人，其投标文件在资格性检查中将被评标委员会视为无效投标。 （5）其他要求：投标人应按照招标文件 第六章投标文件格式之规定要求完整提交投标文件，以证明符合招标文件第三章“评标办法”规定的资格审查合格条件。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 应满足下列要求：/。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 两个或两个以上的投标人以同一品牌同一型号的货物进行投标。 代理商投标的， 一个制造商对同一品牌同一型号的货物，委托多个代理商参加投标。 代理商投标的， 不同制造商且同时委托同一个代理商参加投标。 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司及其全资子公司、控股公司，同时参加本招标项目投标。 在最近三年有骗取中标和严重违约行为的。 注：投标须知第1.4.3所称投标人不得存在的情形（包括其他情形），是指在招标人确定中标人之前，投标人不应存在的情形 。招标人确定中标人之前发现投标人存在上述情形的，将由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 □ 召开，召开时间： / 召开地点： / |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间： / 形式： / |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | / |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 允许，分包内容要求： 本项目设备安装部分 分包金额要求： / 对分包人的资质要求：本项目设备安装须具有建设主管部门核发有效的电力施工总承包叁级或输变电工程专业承包叁级或建筑机电安装工程专业承包贰级资质的企业负责安装。 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 交货期； 招标货物符合图纸设计要求，技术参数、型号满足技术规范要求和范围； 质量要求； 质保期; 符合招标文件中规定的其它实质性条款。 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 详见第三章评标办法要求。 |
| 1.11.4 | 偏差 | 允许，偏差范围：技术参数允许优于技术标准 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 含招标人提供的与本项目相关的所有设计施工图纸、技术规范、工程量清单、澄清、修改、补充说明等所含内容。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：2024年 4月 30 日 12时 00 分前提交 形式：潜在投标人对招标文件有疑问的，应以书面形式在上述时间前通过南平市公共资源交易中心电子交易平台 (http://ggzy.np.gov.cn/npztb/)（简称电子交易平台，下同）向招标人或招标代理机构提出 。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 时间：招标人对招标文件的澄清内容通知将于2024年4 月 30日17时00分前发布； 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清，并通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。澄清的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前通过该招标项目发布招标公告的媒介发布；不足15日的，将相应延长投标截止时间。 潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清： 福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）；南平市公共资源交易中心电子交易平台(http://ggzy.np.gov.cn/npztb/)（简称电子交易平台，下同） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 无需确认，潜在投标人应自行留意招标人、招标代理机构在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、南平市公共资源交易中心电子交易平台(http://ggzy.np.gov.cn/npztb/)发布的招标文件的澄清，并通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清。投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 招标人修改发出的时间：2024年 4 月 30 日17:00时前。 形式：招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改，并通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间至少15日前通过该招标项目发布招标公告的媒介发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。 潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的修改。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布修改： 福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）；南平市公共资源交易中心电子交易平台 (http://ggzy.np.gov.cn/npztb/)，同时通过省行政监督平台备案 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 无需确认，潜在投标人应自行留意招标人、招标代理机构在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、南平市公共资源交易中心电子交易平台(http://ggzy.np.gov.cn/npztb/)发布的招标文件的修改，并通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的修改。投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按现行计税方法计算。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 最高投标限价：人民币玖佰捌拾柒万肆仟陆佰柒拾陆元整（￥9874676.00元）； 投标人超过最高限价的报价为无效报价。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标人的报价应包含完成项目所需的全部费用(包括但不限于：本项目为交钥匙项目，投标人的投标报价为报价货物经采购人验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括货物（含货物主体、辅助材料、配件）供应、运输、施工、安装、调试、拆除、保险费、采购保管、检验检测、操作人员培训、人工费、税收、水电费、保修费、售后服务以及可能漏项漏报等的一切费用，采购人无需再向中标人支付其他任何费用。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日后 120 日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：玖万捌仟元整（¥98000元)； 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列形式之一提交； ①现金形式：应在投标截止时间前一个工作日下午 17:00:00(以银行到账为准）之前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“（招标项目编号）投标保证金”，如因投标人汇款凭证未按本招标文件要求注明的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 户 名：南平市建阳区城投集团建设发展有限公司 帐 号： 1406040809600041602 开户银行： 工商银行建阳支行 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票。 ②电子保函形式:银行保函或保险公司出具的投标保证保险形式： 根据闽建筑[2020]8号文的规定，自2021年1月1日起,实施电子化招投标的项目原则上使用电子投标保函，并取消使用纸质保函的规定。开展电子投标保函业务的金融机构应按照《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》生成电子投标保函，如实记录保函相关信息等要求，否则其投标担保视为无效。 投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可通过南平市公共资源交易平台的电子保函服务入口自行选择金融机构申请办理，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行的公司账户，并在电汇或银行转账单上注明“（招标项目编号）投标保证金”。出具保函的商业银行应当出具到账证明并加盖单位公章的。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与保函手续费转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格查不合格。投标保证金提交情况以南平市公共资源电子交易平台保证金管理系统显示结果为准，投标人可不必单独提交保函原件给招标人。 3、投标保证金证明材料提交要求： 投标人须将电汇或银行转账单、银行保函、保险凭证凭证、到账证明（采用电子保函形式须提交）、保函手续费转账凭证（采用电子保函形式须提交）的扫描件（加盖投标人电子单位公章）作为投标文件的组成部分。 投标保证金有效期：与投标有效期一致。 招标项目“双溪明月住宅小区配电工程（永久配电工程）”投标保证金未退还的可以沿用，视为满足“双溪明月住宅小区配电工程（永久配电工程）(三次招标)”的投标保证金要求。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将取消其中标资格并没收其投标保证金，并有权要求对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额），中标人同时依法承担相应法律责任。招标人可按规定重新组织招标： （1）无正当理由不与招标人签订合同的。 （2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。 （3）在接到中标通知书后30日内不签订合同的。 （4）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。 （5）法律法规规定的其他情况。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 有， 具体要求：投标人为制造商且属于外商独资或合资或合作的，应提交相应的中华人民共和国外商投资企业批准证书原件扫描件。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2020年1月1日至2022年12月31日。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 自本招标公告发布之日起前5年内（不含发布本招标公告当日） |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 2020 年 1 月 至 投标截止之日 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件副本份数及其他要求 | 本项目采用电子招投标，投标时不要求提供纸质投标文件。 |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分册装订 | 不需要 |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 | 电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应为其完整篇幅和内容的原件的彩色扫描件，扫描效果应足够清晰，并附在需证明材料的后面。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | 第六章“投标文件格式”中要求盖单位章或 单位公章处是指加盖单位电子公章， 签字处是指加盖相应人员的电子姓名章。“签字人签名可以签字，再扫描上传。第三章“评标办法中 要求加盖公章，是指加盖单位物理公章；加盖 电子公章，是指加盖相应的单位电子公章。 |
| 4.1.1（B） | 投标文件加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：江苏国泰新点软件有限公司招投标文件制作软件（福建版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0512-58173200、400-998-0000、 0599-8317118 投标文件编制和加密要求：投标人应按招标文件要求将资格审查文件和商务文件等内容通过江苏国泰新点软件有限公司招投标文件制作软件(福建版)一起制成一个“.NPTF”格式的招标文件网络上传，所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章部分，需盖单位公章，如果企业已有企业法定代表人电子印章（法人CA）, 建造电子印章（建造师CA）等个人CA数字证书，在投标文件制作过程中，个人电子印章（有效期内）直接可用于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。招标文件要求需要盖章的地方，电子投标文件中要相应的盖电子印章。电子标书文件涉及需要提供的证件的，一律原件彩色扫描件上传；电子标书文件涉及需要提供的证件的，未提交原件彩色扫描件的按无效投标处理。请投标人在投标文件制作时，上传清晰的证件扫描件，因投标人上传的扫描件不够清晰，导致评标专家无法识别扫描件内容的，按未提交证明文件的扫描件，作废标处理 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 本项目为电子标，无需封套。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024 年5月17日 08时30 分，投标人应在截止时间前南平市公共资源交易中心电子交易平台 (http://ggzy.np.gov.cn/npztb/)递交电子投标文件； 2.逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。 3.本招标项目采取线上开标形式（即不见面开标），远程解密，投标人无需到场参加开标，开标当日，投标人通过建阳区公共资源电子交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、澄清等开标活动。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密，投标人应在开始解密时间起30分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 通过南平市公共资源交易中心电子交易平台 (http://ggzy.np.gov.cn/npztb/)递交电子投标文件 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 北京时间：2024年5 月 17 日8 时30分 开标地点： 南平市公共资源交易中心（福建省南平市建阳区武夷新区行政服务中心大楼五层四区） |
| 5.2（4） | 开标程序 | 1、投标人必须在投标文件提交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至南平市公共资源交易中心电子交易平台。投标截止时间后，电子交易平台系统将无法接受电子版投标文件，视为投标人未上传电子版投标文件，其投标无效。 2、加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态； 3、电子投标文件解密。采用远程解密，投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密，投标人应在开始解密时间起30分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效； 4、开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容； |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人 其中招标人代表 / 人，专家 5 人（A06工程造价－A0602安装工程、A08工程施工－A0801建筑工程）； 评标专家确定方式： 福建省综合性评标专家库中随机抽取 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1名 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介： 通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、南平市公共资源交易中心电子交易平台 (http://ggzy.np.gov.cn/npztb/)进行发布 公示期限：10日，依据闽发改法规〔2018〕444号文第八条：“ 依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日，公示内容应当满足闽发改法规〔2018〕444号文第六条、第七条规定。” |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否；推荐中标候选人的人数：1人； |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 是 履约担保金额：为中标合同金额的10％ 履约担保形式：投标人可以选择现金（指：电汇或转帐）或银行保函两种形式之一的方式提交；若采用银行保函形式提交履约保证金的，其银行保函应是中标人企业基本账户所在银行或有资格的银行业金融机构出具的保函（此处所指的有资格的银行业金融机构，是指依法设立、获得银行业监督管理机构许可开展保函业务、营业地在本市的金融机构，包括各商业银行的分行、支行，不包括银行分理处、储蓄所） 履约担保提交时间：中标人应在合同签订前。 履约担保期限：有效期自中标人履约保证金提交招标人之日起至合同项下货物全部完成安装、调试、性能试验和验收合格或组塔/挂线完成并经招标人验收合格投入运行为止。履约保证金有效期终止之日起 10 个工作日内且并无索赔(有索 赔待索赔完成后)，招标人将履约保证金无息退还给中标人 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 是；具体要求： 电子招标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版)。 电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司0512-58173200、400-998-0000、0599-8317118。 电子投标文件具体要求： 1．所有投标文件制作工具中所涉及到单位或个人盖章部分，需盖单位或个人电子公章。如果企业已有企业法定代表人电子印章（法人CA）, 建造电子印章（建造师CA）等个人CA数字证书，在投标文件制作过程中，个人电子印章（有效期内）直接可用于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。电子招标投标文件应按规定加盖含有福建CA数字证书（须在南平市建阳区公共资源交易中心电子交易平台激活）的电子印章。 2．本项目投标文件解密方式为在线远程解密，投标人无须派代表出席交易中心现场开标会。在投标截止时间前，投标人应开启远程进行解密。解密完成后，由招标代理再进行最终解密及导入投标文件。如果未办理CA数字证书的企业请尽快办理，办理方式请关注南平市建阳区公共资源交易中心网发布的通知。根据通知，进行办理。如果已办理证书，请检查数字证书是否可用。投标单位应在南平市建阳区公共资源交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 3．投标人若采用银行保函形式提交投标保证金的，在开标前无需提交纸质投标保函原件，中标候选人在中标候选人公示期间应将投标保函原件提交给招标人；若中标候选人未在中标候选人公示期间提交投标保函原件的，招标人有权取消其中标候选人资格。 4、投标人应在投标截止时间前在建阳区公共资源交易网上招投标系统完成投标文件的上传，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达。逾期送达的投标文件，招标人不予接收，视为未完整提供投标资料，其投标文件在系统上予以退回，由此产生的后果由投标人一律承担。 备注：投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。 5、投标人有以下情形之一的投标无效： A、投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内上传至建阳区公共资源交易中心电子交易平台； B、因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）； C、电子投标书未按招标文件规定进行电子签章。 6、其他说明 A、投标人应在江苏国泰新点软件有限公司招投标文件制作软件（福建版）软件生成投标文件的标书信息确认中填写准确的投标报价及相关信息，该信息将在开标过程中公布。 B、招标文件要求需要盖章的地方，电子投标文件中要相应的盖电子印章。 C、投标人应按招标文件要求将资格审查文件和商务文件等内容通过江苏国泰新点软件有限公司招投标文件制作软件(福建版)一起制成一个“.NPTF”格式的招文件网络上传。 注：各投标单位在制作电子投标文件过程中，因仔细确认相关网上材料是否选择完整，如相关材料没有选择，所产生的后果由投标单位自行承担。 7、其他电子标的相关注意事宜详见（南发改法规〔2017〕1号）文件中的有关规定 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 1、投标文件解密失败的补救方案： （1） 若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行； （2） 若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； （3） 若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。 （4）、开标时，投标人CA数字证书验证不通过或解密失败等与数字证书相关的异常情况，招标人应通知福建省数字证书受理中心（电话：0591-968975）调查处理并出具书面报告。电子投标文件无法导入评标系统的，招标人应通知江苏国泰软件公司（电话：0599-8317118）到场调查处理并出具书面报告（书面报告格式详见《建阳区公共资源电子交易平台运行暂行管理规定》的通知附表1）。 （5）、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：1）投标人使用非福建CA数字证书或没有使用含有开通招投标应用服务功能的福建CA数字证书的电子印章；2）投标人使用的福建CA数字证书的招投标应用服务功能已被吊销或过期；3）投标人未使用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作；4）因投标人的原因，导入电子评标系统后无法正确读取数据或读取的数据不全；5）因投标人的原因，导致投标文件无法正常导入电子评标系统的其它情形。电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，招标人应拒绝其投标；出现前款（4）、（5）项情形的，提交评标委员会否决其投标。 2、投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错 误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当在规定时间(一般 在 30 分钟内)按照评标委员会的要求使用 CA 证书并通过电子交易平台回复， 并不得超出 投标文件的范围或者改变投标文件的实质性 内容。投标人未能按上述规定作出澄清的， 则 评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 3、投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。招标人有权在评标过程中或签订合同之前对投标人投标文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，投标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在评标过程中，发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗招标人和评委的行为，将取消其中标资格，其投标保证金将不予退还。若在中标后或执行合同过程中发现有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗招标人和评委的行为，招标人将取消其中标资格，其投标保证金将不予退还，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 4、定标，除投标须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。招标人在收到评标报告后 15 日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、或者被查实存在影响中标结果的违法行为的的情形，不符合中标条件的，招标人可以重新招标。中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准合方法审查确认。 5、投标须知第 5.3 项开标异议修改为：投标人对开标有异议的，应当使用本单位的 CA 证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。 6、投标须知第 2.4 项招标文件的异议和第7.2 项评标结果异议修改为：潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容： （一）异议人的名称、地址及有效的联系方式 （二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）； （三）异议事项的基本事实； （四）相关请求及主张； （五）有效线索和相关证明材料。异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。 招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在 3 日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理， 并向异议人发出不予受理告知书： （一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系； （二）异议事项不具体，且未提供有效线索， 难以查证的。 （三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效的联系方式的：以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的； （四）超出异议时效的。 招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。 7、投标人中标后，如果不按规定与招标人签订合同或者签订合同后不履行其投标承诺或者其它由于中标人自身原因造成无法履行合同的，均视为中标人违约，招标人将取消其中标资格，如果已经签订合同的则合同自动终止。同时根据具体实际情况，该中标人的投标保证金将不予退还，且中标人还要承担相应的法律责任。给招标人和招标代理机构造成损失的，还必须进行赔偿。 8、本招标文件（含资格、商务和招标技术规范要求等材料）规定的各相关条款要求，如果投标人在投标文件中没有以书面方式对招标文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为投标人能够完全理解并满足本招标文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，投标人都应在投标文件中的“技术规格和商务偏离表”中加以如实详细说明，否则，投标人中标后才提出或者被招标人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为中标人违约，按投标人虚假承诺骗取中标处理，招标人将取消其中标人资格，其投标保证金将不予退还，给招标人和招标代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任 9、依据国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格【2003】857号）文相关规定，本项目为工程货物采购项目，本项目招标代理费由中标人支付，招标代理费以中标价为计费基数，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）中的货物类招标代理费标准计算。中标人在领取中标通知书时须向招标代理机构一次性缴纳本项目的招标代理服务费。 10.中标人必须在中标候选人（中标结果）公示结束之日起3日历天内到招标代理单位领取中标通知书；中标人在收到中标通知书后7日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜；中标人应于收到中标通知书之日起30日内与招标人签订合同，否则，招标人可视为中标人自动放弃中标资格，投标保证金将被没收，并由招标人根据相关程序重新确定中标人或重新招标。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的（若有时），还应当对超过部分予以赔偿。 11.中标人最迟在领取中标通知书的同时向招标人提供投标文件纸质版本一式陆份。 12.本项目根据闽建筑〔2018〕29号文严格执行《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》。 一、不同投标人的电子投标文件存在下列情形之一，视为电子投标文件雷同： （一）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的（开标现场上传电子投标文件的除外），应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（二）项“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形。 （二）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（四）项“不同投标人的投标文件异常一致”的情形。 不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当按照招标文件规定的评标办法和标准否决其投标，招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金。 根据建司局函市〔2023〕116号《住房城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》的通知：我部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质（以下简称企业资质），资质证书有效期于2023年12月31日前届满的，即日起可向我部申请资质证书有效期延续。企业资质有效期于2023年12月31日后届满的，按照有关资质管理规定向我部申请资质证书有效期延续。企业于资质证书有效期届满后再申请资质证书有效期延续的，我部不予受理。根据闽建许〔2023〕4号《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》：关于我省各级资质审批部门在审批权限内核发的建设工程企业资质延续：各级资质审批部门审批的建设工程企业资质（含委托下放资质许可事项），其资质证书有效期于2023年12月31日前和2024年12月31日前届满的，统一延期至2024年12月31日。企业无需申请换领资质证书。在延长后的有效期届满前，企业应按资质管理有关规定向原资质审批部门申请资质延续。资质审批部门重点核查相应资质标准要求的注册人员是否满足现行资质标准要求。满足的，准予延续，换发5年有效期资质证书；不满足的，不予延续，由原资质审批部门撤回资质证书。省外建筑业企业投标时须附上资质证书有效期相关证明文件；未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定，后果由投标人自行负责。 本招标项目评标办法采用综合评估法。本招标文件评分办法中的“制造商”指的是开关柜制造商或变压器制造商。 15.评标委员会经评审，有效投标人不足三家，但评标委员会认为剩余投标单位间还有竞争性可继续评审。 |
| 10.1 | 合同形式 | 1、本项目采用固定单价合同形式。 2、风险范围： （1）在合同履行过程中，因国家政策、市场价格变化、原材料供求关系、技术问题等造成的设备、材料、人工、运输、保险、检测、验收价格变化； （2）投标时报价的错项、漏项、计量不准确、价格与市场实际偏差； （3）中标人须对招标人提供的图纸、清单等资料进行认真审查和实地勘验，由于招标人提供的图纸、清单等资料与现场实际情况存在偏差导致的变化，由此产生的一切费用由中标人自行承担，招标人不再支付任何费用。 |

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩 要求包含对投标设备的业绩要求。需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和 各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包 项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清形式：通过该项目发布招标公告的媒介发布答疑、澄清文件。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。投标人在截标前应随时登陆发布招标公告的媒介，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

2.2.3投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认己收到该澄清。（无需确认，具体要求详见投标须知前附表）

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项 规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认己收到该修改（无需确认，具体要求详见投标须知前附表）。

2.3.2.1招标文件修改发出的形式：招标人将通过该项目发布招标公告的媒介发布修改文件。投标人在截标前应随时登陆发布招标公告的媒介，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前按投标须知前附表第2.2.1条款要求的形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(1) 投标函；

(2) 法定代表人 (单位负责人) 身份证明或授权委托书；

(3) 投标保证金；

(4) 商务和技术偏差表；

(5) 分项报价表；

(6) 资格审查资料；

(7) 投标设备技术性能指标的详细描述；

(8) 技术支持资料；

(9)技术服务和质保期服务计划；

(10) 投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1 (3) 项所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1

(4) 项所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为：投标截止日期后120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人按招标文件投标须知前附表第2.2.1条款要求的形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以答复，提出同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足 本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的扫描件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的扫描件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照扫描件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的扫描件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负 债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。 投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案（本项目不允许，以下条款不适用）

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。 评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件彩色扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前通过电子平台线上递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人应当准时在线上参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

1、宣布开标纪律；

2、公布投标截止时间前线上递交投标文件情况；

3、主持人介绍参加开标会等有关单位及人员；

4、电子交易平台自动提取所有投标文件，主持人宣布投标文件解密：①首先，进行第一次解密：由投标单位在规定时间内对投标文件进行远程解密；② 其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建CA数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对成功解密的投标人的投标文件进行二次解密；③进行投标文件导入完成后，由网上交易系统进行电子唱标，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、交货期、质量。

5、投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认。

6、开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场（线上）提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，根据闽发改法规〔2018〕444号第八条依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同金额的 10%。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，招标人则有权视为中标人主动放弃中标资格，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 招标文件、投标文件均作为合同订立的基础。招标文件与投标文件在某方面的表述不一致时，招标人有权选择执行标准。

7.7.4中标人可委托代理人代为行使合同权利履行合同义务，但中标人应对购销合同承担完全责任。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目采用电子招标投标方式。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。 当出现综合评分得分相等时，按以下方法推荐中标候选人 1）以投标报价低的优先； 2）当投标报价也相等时，再以技术得分高的优先； 3）当出现技术得分也相等时，以商务得分高的优先 4）当商务得分也相等时，则由招标人采用随机抽取方法确定排序【随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号为网上开评标系统公布投标人的序号），然后，由招标人公开随机抽取其中一个号码，第一个号码对应的投标人为中标候选人】。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致。 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签章。由法定代表人（单位负责人）签章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签章的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
|  |  | 备选投标方案 | 本项目不允许 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 本项目不要求 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求 | 投标人为制造商且属于外商独资或合资或合作的，应提交相应的中华人民共和国外商投资企业批准证书原件扫描件。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2.4 款规定。 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定。 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定。 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定。 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定。 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件。 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件。 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定。 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100 分) | 商务部分：15分 |
|  |  | 技术部分：55分 |
|  |  | 投标报价：30分 |
|  |  | 其他评分因数：0分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | (1)若有效投标人＜5家时，评标基准价为各有效投标人的投标报价的算术平均值。 (2)若有效投标人≥5家时，评标基准价为各有效投标人的投标报价中去掉一个最高投标报价和去掉一个最低投标报价后的算术平均值。 注：评标基准价取整数（以“元”为单位，小数点后第一位四舍五入,第二位及以后不计）。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | / |
| 条款号 | 评分因素 （偏差率） | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） | 商务评分标准（总分15分） | 对投标人履约能力的评价 (11分) | 1、投标人或制造商同时具有电力工程施工总承包资质或建筑机电安装工程专业承包资质，投标人须提供ISO9001质量体系认证,高压、低压电气成套设备及电气元件生产制造及销售经营范围的，得3分.缺一项不得分。（须提供相关证明材料，否则不得分） |
|  |  |  | 2、所投的高压柜、低压柜制造商具有安全生产管理部门颁发的安全生产标准化证书的得1分。（须提供证书原件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分） |
|  |  |  | 3、财务状况：所投的高压柜、低压柜生产厂家具有生产合格证书，须提供有效的证书原件扫描件的得1分，未提供不得分。 |
|  |  |  | 4、投标人或制造商具有建设主管部门核发有效的电力施工总承包叁级或输变电工程专业承包叁级或建筑机电安装工程专业承包一级资质的，得1分； 投标人承诺拟分包的安装公司具备建设主管部门核发有效的电力工程施工总承包叁级或输变电工程专业承包叁级及以上企业资质或建筑机电安装工程专业承包一级资质，得0.5分。 投标人须提供有效期内证书原件扫描件，若投标人不具有证书的则须提供承诺书(格式自拟），未提供者不得分。 |
|  |  |  | 5、投标人开立的银行基本账户出具的2023年度银行资信，得1分，未提供不得分。 |
|  |  |  | 6、项目负责人（1分）投标人拟派出本招标项目的项目负责人（项目经理）具备有效的贰级及以上注册机电建造师或中级工程师（电力或机电相关专业）技术职称的得1分。 投标人承诺拟分包的安装公司派出本招标项目的项目负责人（项目经理）具备有效的有效的贰级及以上注册机电建造师或中级工程师（电力或机电相关专业）技术职称的得0.5分。 本项目满分1分，拟派出项目负责人须提供证书原件扫描件，未提供者不得分。项目负责人为拟分包的安装公司人员的则须提供承诺书（格式自拟），未提供者不得分。 电力工程相关专业职称包括热能动力工程、水能动力工程、核电工程、风电、太阳能激起他能源工程、输配电及用电工程、电力系统及其自动化专业职称。 机电工程相关专业职称包括电气工程、机械设备工程、自动化控制工程、建筑环境与设备工程、暖通工程、给水排水工程，焊接工程专业职称。 |
|  |  |  | 7、技术负责人（1分）投标人拟担任本招标项目的技术负责人具有合格有效的高级工程师（电力或机电相关专业）技术职称的得1分。 投标人承诺拟分包的安装公司担任本招标项目的技术负责人具有合格有效的高级工程师（电力或机电相关专业）技术职称的得0.5分。 本项目满分1分，拟派出技术负责人须提供证书原件扫描件，未提供者不得分。若项目技术负责人为拟分包的安装公司人员的则须提供承诺书（格式自拟），未提供者不得分。 电力工程相关专业职称包括热能动力工程、水能动力工程、核电工程、风电、太阳能激起他能源工程、输配电及用电工程、电力系统及其自动化专业职称。 机电工程相关专业职称包括电气工程、机械设备工程、自动化控制工程、建筑环境与设备工程、暖通工程、给水排水工程，焊接工程专业职称。 |
|  |  |  | 8、投标人或制造商具备建设主管部门核发有效的建筑施工的安全生产许可证，得1分；投标人须提供有效期内证书原件扫描件，未提供者不得分。 |
|  |  |  | 9、投标人的高压开关柜或变压器产品有通过国家电网有限公司2023年配网开关柜协议库存招标联合资格预审的，得1分；通过福建亿力集团有限公司及所属单位2023年度物资类“两阶段采购”第一阶段供应商入围资格预审的，得0.5分；否则不得分 |
|  |  | 企业业绩 （3分） | 投标人或制造商自2018年1月1日以来（日期以合同签订时间为准）完成的单个项目金额600万元及以上的与本次招标同类项目业绩进行评分，提供一份得1分，满分3分。投标人须提供该业绩项目的采购合同复印件及对应的发票复印件。未提供或提供不全者不得分。 |
|  |  | 对招标文件商务条款的响应程度（1分） | 响应得1分；不响应得0分。带★号的为必须满足的条款，若无法满足的，按废标处理。 |
| 2.2.4 （2） | 技术评分标准（总分55分） | 对投标设备整体评价（19.5分） | 招标文件第五章技术要求评审基准分为19.5分，评委可根据技术要求的响应情况进行打分：打“★”条款的内容为不允许负偏离的实质性要求，（共8项）；每项技术要求正偏离不加分，打“▲”条款（共13项）每负偏离一项扣1.5分，扣完为止。 重要说明：投标人须承诺所提供的本次投标涉及的所有证明材料为真实有效，评标过程中若发现虚假材料的，其投标无效，若在中标后和执行合同过程中发现其提供虚假资料的，采购人有权终止合同，给采购人造成损失的，还需另行支付相应的赔偿并负相关责任。投标人必须对其提供各种资料、说明的真实性负责。 |
|  |  | 投标设备技术性能指标的响应程度（29分） | 高压环网柜 （11分） | 1、高压环网柜具备相应的型式试验报告，报告中含内部电弧试验1S（电缆室、气室）的得2分，0.5S的得1分；含接地开关短路关合能力试验5次的得1分 投标人须提供所投的高压环网柜、生产厂家相关的型式试验报告及认证证书的原件扫描件，未提供者不得分。 |
|  |  |  |  | 2、高压环网柜所有带电部件均须在密闭的SF6气室内，具有良好的气密性和可靠性，环网柜充气后箱体无变形，SF6气体年漏气率小于0.01% ，得3分 投标人须提供须附相关试验报告原件扫描件，报告内容需满足以上要求，否则不得分。 |
|  |  |  |  | 高压环网柜生产厂家具有真空断路器自主品牌且具备相应的型式试验报告的，得3分。 投标人须提供相关的型式试验报告的原件扫描件，未提供者不得分。 |
|  |  |  |  | 具有气体绝缘环网开关设备的雷电冲击耐压试验：95kV、110kV（隔离断口）的绝缘试验报告，得2分。 投标人须提供相关的型式试验报告原件扫描件，报告内容需满足以上要求，否则不得分。 |
|  |  |  | 低压开关柜（8分） | 具备GCS(抽屉柜)额定电流2500A-1000A和4000A-1600A的型式试验报告，得3分。 投标人须提供相关的型式试验报告及认证证书的原件扫描件，未提供者不得分。 |
|  |  |  |  | 投标人提供低压开关柜国网SLVA型标准化低压开关柜，全套完整型式试验报告的，得3分。 投标人须提供相关的型式试验报告原件扫描件，未提供者不得分。 |
|  |  |  |  | 具备地埋式组合式变压器型式试验报告，得2分。 投标人须提供相关的型式试验报告原件扫描件，未提供者不得分。 |
|  |  |  | 干式电力变压器 （4分) | 1、干式电力变压器应具有额定容量为500kVA，1000kVA，2000kVA的型式试验报告，得2分。 投标人须提供相关的型式试验报告原件扫描件，未提供者不得分。 |
|  |  |  |  | 干式电力变压器应具备额定容量500kVA，1000kVA，2000kVA相应的能效等级试验报告的，得2分。 投标人须提供相关的型式试验报告原件扫描件，未提供者不得分。 |
|  |  |  | 直流屏（3分) | 具有直流电源控制屏自主品牌且具备相应的型式试验报告的，得3分。 投标人须提供相关的型式试验报告原件扫描件，未提供者不得分。 |
|  |  |  | 微机保护（3分） | 具有微机保护装置自主品牌且具备相应的型式试验报告的，得3分。 投标人须提供相关的型式试验报告原件扫描件，未提供者不得分。 |
|  |  | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价（4.5分） | 1、现场故障处理方案及相应时限（2 分） （根据投标人提供的售后服务的承诺进行评审：投标人承诺售后服务人员 1 小时内到现场得 2 分；承诺售后服务人员 2 小时 内到现场得 1 分；承诺售后服务人员超过2 小时到现场不得分）。（需附上营业执照彩件，以营业执照地址距离项目地址为依据） |
|  |  |  | 2、质保期（1.5分）：投标人质保期自货物验收合格并正式投入运行之日起 30 个月或以上得 1.5 分；质保期自货物验收合格并 正式投入运行之日起 24 个月（不含 24 个 月） ~30 个月（不含 30 个月）得 1 分； 低于或等于 24 个月不得分。（须提供加盖公章的相关承诺书原件扫描件，否则不得分） |
|  |  |  | 3、运行证明函或客户使用评价（1分）：具有国家电网设区市县供电公司出具的产品性能、质量及售后服务优秀或良好的，得1分；具有除国家电网设区市县供电公司以外的客户出具的产品性能、质量及售后服务优秀或良好的，得0.5分；未提供的不得分。（要求提供证明材料需加盖单位公章，出具日期在2020年1月1日以后的） |
|  |  | 对投标设备节能环保性能评价 (2 分) | 1：投标设备节能环保性能满足招标文件要求的得 1 分， 2：干式电力变压器应具有额定容量为500kVA，1000kVA，2000kVA的一级能效报告的（依据GB20052-2020标准）的加 1 分。本项满分（2）分。 注：须提供具有CMA或CNAS检测机构出具能效报告或相关技术资料。 |
| C | 报价部分30分 |
| 2.2.4 （3） | 投标报价评分标准（总分30分） | C：报价得分 | 投标人的投标总价经修正后，计算出报价评标价，评委将按下列方法计算合格投标人的价格部分得分。 ¦ Bn-An¦ A＝30－ —————×Q×100 An 注： (1)A为有效投标人的价格得分，价格得分最低为0分； (2)Bn为有效投标人的投标报价； (3)An为评标基准价； (4)Q为扣分值，当Bn≥An时，Q＝0.2；Bn＜An时，Q＝0.1。 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |

- 评标方法

本次评标采用综合评估法。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；当出现技术得分也相等时，以商务得分高的优先，当商务得分也相等时，则由招标人采用随机抽取方法确定排序【随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号为网上开评标系统公布投标人的序号），然后，由招标人公开随机抽取其中一个号码，第一个号码对应的投标人为中标候选人】

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1本次评标采用综合评估法。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；当出现技术得分也相等时，则由招标人采用随机抽取方法确定排序【随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号为网上开评标系统公布投标人的序号），然后，由招标人公开随机抽取其中一个号码，第一个号码对应的投标人为中标候选人】。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

- 一般约定

  - 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

    - 合同

      - 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描   述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

      - 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

      - 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

      - 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

      - 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

      - 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

      - 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

      - 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

      - 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

      - 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

    - 合同当事人

      - 合同当事人：指买方和（或）卖方。

      - 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

      - 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

    - 合同价格

      - 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

      - 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

    - 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗

件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

    - 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、  操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

    - 安装：指对合同设备进行的组装连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一

定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

    - 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

    - 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的  技术性能考核指标的考核。

    - 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同  设备的确认。

    - 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，  或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

    - 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，  并负责消除合同设备故障的期限。

    - 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、  技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

    - 工程

      - 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

      - 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

    - 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计

入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的   次日为期间的最后一天。

    - 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。

合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一   天。

    - 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换  和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

  - 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

  - 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先

顺序如下：

- 合同协议书；

- 中标通知书；

- 投标函；

- 商务和技术偏差表；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 供货要求；

- 分项报价表；

- 中标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 其他合同文件。

  - 合同的生效及变更

    - 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表  在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

    - 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订

书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

  - 联络

    - 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联

络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和   联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

    - 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

    - 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、   交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

  - 联合体

    - 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连

带责任。

    - 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体  成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

    - 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行

合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方

的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行   为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

  - 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

- 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等 合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

- 合同价格与支付

  - 合同价格

    - 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费

用和支出以及卖方的合理利润。

    - 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

  - 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

    - 预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无   误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了   合同义务，则预付款抵作合同价款。

    - 交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误   28 日内，向卖方支付合同价格的 60%：

- 卖方出具的交货清单正本一份；

- 买方签署的收货清单正本一份；

- 制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

- 合同价格 100%金额的增值税发票正本一份。

    - 验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一   份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 25%。

    - 结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份   并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 5%。

如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费

用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方

可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

  - 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予   以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

- 监造及交货前检验

  - 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

    - 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，  监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求

等合同文件的约定。

    - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设  备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工 作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合 同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

    - 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同 文件另有约定外，卖方应提前 7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

    - 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权

提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的   延误由卖方负责。

    - 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后 买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定   对合同设备所应承担的任何义务或责任。

  - 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

    - 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出  具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外， 买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

    - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照 合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加 的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

    - 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应  采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

    - 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

- 包装、标记、运输和交付

  - 包装

    - 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的  需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

    - 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

    - 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

  - 标记

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明  显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

    - 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、

“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的   超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

  - 运输

    - 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

    - 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调  试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7日前，将合同设备名称、

数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合

同设备启运后 24小时之内正式通知买方。

    - 卖方在根据第 5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

  - 交付

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面  上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

    - 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包  括运输在内的所有风险均由卖方承担。

    - 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应  在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或） 损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

- 开箱检验、安装、调试、考核、验收

  - 开箱检验

    - 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同  条款约定的下列任一种时间进行：

- 合同设备交付时；

- 合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

    - 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

    - 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

    - 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，  包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

    - 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场  的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

    - 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买  方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检

    - 验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与

    - 合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验   时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

    - 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同  设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

    - 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期  内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

  - 安装、调试

    - 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、  调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

- 卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

- 买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下

出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

    - 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动  力和原材料（如需要）等均由买方承担。

    - 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

  - 考核

    - 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定  的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

    - 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应  在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

    - 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如  果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

    - 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应  协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

    - 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）  的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

  - 验收

    - 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后

7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

    - 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在  考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后12个月内应买方要求提供相关

技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部

费用。在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

    - 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，

且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖

双方应按照第 6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

    - 在第 6.4.2项和第 6.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

    - 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

- 技术服务

  - 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术  服务应符合合同的约定。

  - 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技  术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

  - 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现  场管理。

  - 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承  担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

- 质量保证期

  - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12个月。在合同第 6.4.3项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6个月。

在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合  同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由   买方承担。

  - 质量保证期届满后，买方应在 7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

  - 在合同第 6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后 12个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12个月届满后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

  - 在合同第 6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后 6个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6个月届满后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

  - 在第 8.4款和第 8.5款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

- 质保期服务

  - 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

  - 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提  供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

  - 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承  担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

  - 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，  记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

- 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或

验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

- 保证

  - 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

  - 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地  方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

  - 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第  三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

  - 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳  定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或） 供货要求等合同文件另有约定。

  - 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合  同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

  - 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行   的，卖方应免费提供。

  - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用  寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方， 使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

- 以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行  所需的全部备品备件。或免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

  - 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、  标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

- 知识产权

  - 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，  其知识产权属于买方。

除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中

提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

  - 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提  出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

  - 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，  应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生 的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收 到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

- 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当   事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提   供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

- 非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

- 接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密  义务的信息；

- 法律或法律的执行要求披露的信息。

- 违约责任

  - 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，  应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

  - 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

- 从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

- 从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%；（3）(3)  从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过

合同价格的 10%。

  - 迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导   致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条  款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

- 从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

- 从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1%；（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过

合同价格的 10%。

- 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除   合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

- 卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

- 合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方

在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方   未就合同的后续履行协商达成一致；

- 买方迟延付款超过 3个月；

- 合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得  另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

- 合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力  的情形。

- 不可抗力

  - 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例  如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

  - 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另   一方当事人。

  - 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

- 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成   的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

- 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

- 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 第二节专用合同条款

3.1合同价格 修改为：

3.1合同价格

3.1.1    本合同价格见合同协议书。本项目为交钥匙项目，合同价格包含完成项目所需的全部费用(包括但不限于：投标人的投标报价为报价货物经采购人验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括货物（含货物主体、辅助材料、配件）供应、运输、施工、安装、调试、拆除、保险费、采购保管、检验检测、操作人员培训、人工费、税收、水电费、保修费、售后服务以及可能漏项漏报等的一切费用，采购人无需再向中标人支付其他任何费用。合同计价货币为人民币元。合同价格在本合同期限内固定不变。具体价格构成见《供货范围及分项价格表》。

3.2 合同价款的支付修改为：

3.2合同价款的支付

3.2.1预付款：

合同生效后，卖方凭履约保证金凭证、卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份办理支付申请手续。买方在申请手续办理完毕后28个工作日内向卖方支付签约合同价的30%作为预付款。

3.2.2交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误28 日内，向卖方支付合同价格的30%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格 100%金额的增值税发票正本一份。

增加：

卖方按合同约定将全部设备安装完毕后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误28 日内，向卖方支付合同价格的20%：

3.2.3验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经财政评审中心审核确认最终结算价,经审核无误28 日内，向卖方支付至审核结算价的97%。

3.2.4结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付经财政评审中心审核确认最终结算价的 3%。

每次款项均须提供增值税专用发票，否则，招标人将无法支付进度款。

如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格3%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

3.3  因买方原因导致卖方在最后一批货物到达交货地之日起 10 个月内(含本数)未完成到货验收/投运，卖方可按双方达成的补充协议办理支付申请手续。但不解除卖方按照合同及技术规范书应履行的相应义务。

增加：

3.4 合同货物的付款日期以买方在银行办理支票、电汇或银行承兑汇票的日期为准，另有约定的除外。此日期即本合同第 11.2 条计算迟延付款违约金时间的依据。

3.5 卖方若变更本合同的收款单位、收款账号，应及时向买方提供其所要求的证明 文件。

3.6本合同货物税率 13%的增值税发票(增值税普通发票)应按照《供货范围及分项价格表》中货物条目开具。增值税专用发票“购货单位”信息应包括单位名称、单位地址、电话、开户行、账号、税号等。货物涉及不同产权属性、资金属性、工程名 称的，买方应告知上述信息， 卖方按产权属性、资金属性、工程名称分别开具增值税专用发票(增值税普通发票)。

3.6.1卖方应在货物验收合格后，在货物验收手续办理完毕后 10 天内开具税率 13%增值税专用发票，税率 13%增值税专用发票开具后7 日内且在税率 13%增值税专用发票有效期满 60 天前送达买方(以发票开具日起算)。物资货物合同剩余投运款税率 13%增值税专用发票应在合同货物投运手续办理完毕后 10  天内且税率 13%增值税专用发票有效期满 60 天前送达买方。逾期送达的， 卖方应按本合同规定向买方支付违约金。

8.质量保证期 修改为：

8.质量保证期

8.1合同货物的质量保证期为从合同货物通过验收并投运且移交给接收单位后24个月(或按投标人投标时承诺)。

8.2  卖方保证其提供的产品是全新的、未使用过的， 所有螺栓、螺帽、阀门等必须防腐防锈，质保期内不得出现锈蚀、开裂。卖方保证其产品在正确安装、正常操作情况下，运行安全、可靠。在合同货物质量保证期内，如发现卖方提供的合同货物有缺陷，不符合合同约定时， 买方可向卖方提出索赔。如卖方对索赔有异议， 应在收到买方索赔通知后的 3 日内(含本数)书面提出，否则视为承认买方的索赔请求。如果卖方未对买方的索赔提出异议或卖方的异议不成立， 卖方应按买方要求进行修理、更换， 或赔偿买方的损失。如需更换，卖方收到买方的书面通知后，卖方应按照买方要求及时用合格优质的产品进行更换。由此产生的全部费用由卖方承担。其他规定见专用条款。

8.3  在合同货物质量保证期内， 由于卖方责任需要修理、更换有缺陷的设备导致合同货物停运时，质量保证期自卖方消除该缺陷后重新计算，由此产生的所有损失(包括但不限于由设备质量原因引起的相关检测、实验、专家咨询、运输、安装等费用)由卖方承担。合同货物如在质量保证期内发现合同货物部件出现缺陷但不影响货物的正常运 行，经维修或更换后的部件的质量保证期重新计算，但专用条款另有规定的除外。

8.4  质量保证期的终止不能视为卖方对合同货物中存在的可能引起合同货物损坏的潜在缺陷所应负的责任的解除。

8.5卖方应保证合同货物经过正确安装、正常操作和保养， 在其质保期内运行良好。

8.6  在货物使用寿命期内，卖方在发现合同货物存在潜在性缺陷或原理性

故障后， 应在第一时间以书面形式通知买方。

8.7  对于合同货物，卖方应采用有运行经验证明正确的、成熟的技术和材料；若采 用卖方过去未采用过的新技术、新材料， 应经买方事先同意。买方的同意并不减轻或免除卖方根据本合同所应承担的责任。卖方从分 包商处采购的设备及部件的一切质量问题应由卖方负责

8.8  本合同执行期间， 如果发现卖方提供的合同货物有缺陷或技术资料有错误， 或者由于卖方技术人员指导错误， 造成工程返工、货物报废， 卖方应立即无偿进行修理或更换。需更换货物的，卖方应承担由此产生的到安装现场换货的一切费用，包括但不限于新货物的费用、将新货物运至安装现场的费用及处理被更换货物的费用等。卖方更换 或修理合同货物的期限按双方约定执行， 如逾期未完成更换或修理工作的， 按延迟交货 处理。

8.9 如果由于买方未按照卖方所提供的技术资料、图纸、说明书进行安装、操作或 维护，及非卖方技术人员的原因造成合同货物损坏， 由买方负责修理、更换，但卖方有义务尽快提供所需更换的部件， 对于买方要求的紧急部件， 卖方应安排最快的方式运输，所有费用均由买方承担。

8.10  在从合同货物运至交货地点之日起至质量保证期结束之日的期间，如发现卖方提供的合同货物有缺陷， 不符合本合同约定时， 买方有权选择且卖方需采取以下补救措施：

8.10.1 修理

卖方对不符合合同约定的合同货物进行修理(含返厂维修)，以使其符合合同要求， 费用由卖方承担。修理应在买方要求的时间内完成。

8.10.2 更换

卖方以符合合同要求的货物替换不符合要求的合同货物， 费用由卖方承担。更换应在买方要求的时间内完成。

8.10.3 退货

买方将有缺陷的合同货物退还卖方，卖方负责将被退还的合同货物运出安装现场。 在此种情况下，卖方应退还已收取的该货物的货款并承担买方支出的安装、拆卸、运输、保险及购买替代品的差价等费用。

8.10.4 削价

在买卖双方同意的前提下， 对有缺陷的合同货物作削价处理， 卖方应将有缺陷的合同货物原合同价与削减后价格之间的差额退回买方。

8.10.5 赔偿损失

除已有约定外，卖方应赔偿买方因采取上述措施所发生的损失。

买方选择任何以上补救措施均不减轻或免除卖方依据合同所应承担的违约责任。

8.11  合同货物喷漆应能长久的预防腐蚀和损坏，如果在保修期内出现喷漆脱落、 锈蚀等任何影响合同货物外观的损坏，卖方应免费处理。

10.履约保证金 修改为：

10.履约保证金

10.1 卖方应在合同签订前向买方提交金额为不超过合同金额 10%的履约保证金。具体金额在协议书中约定。有效期自卖方履约保证金提交买方之日起至合同项下货物全部完成安装、调试、性能试验和验收合格或组塔/挂线完成并经买方验收合格投入运行为止。履约保证金有效期终止之日起 10 个工作日内且并无索赔(有索赔待索赔完成后)，买方将履约保证金无息退还给卖方。

10.2  卖方提供的履约保证金应为现金、银行保函，与提供履约保证金有关的费用由卖方负担。

10.3  履约保证金的担保期限为两年， 合同项下货物全部完成安装、调试、性能试验和验收合格或组塔/挂线完成并经买方验收合格投入运行时间少于两年的，投入运行后， 履约保证金的担保期限提前终止；合同项下货物全部完成安装、调试、性能试验和验收合格或组塔/挂线完成并经买方验收合格投入运行时间多于两年的，卖方应于履约保证金的担保期限到期日前5个工作日内重新提供担保期限为两年的履约保证金。每延期一日，卖方应向买方支付合同价格 0. 1%且不超过 5000 元的违约金。

10.4  履约保证金是卖方履行合同义务的担保，如卖方未能履行本合同项下的任何 义务，买方有权根据卖方所需承担的违约责任扣除相应的履约保证金。

14.违约责任 修改为：

14.违约责任

14.1  卖方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的， 买方有权要求卖方承担继续履行、赔偿损失或支付违约金等违约责任。

14.2 卖方违反规定逾期送达发票的，应按每天100 元向买方支付违约金。

14.3 因合同变更需退还发票或返还超付价款的，卖方应在合同变更 30 天内与买方相互配合办理红字发票手续或超付退款手续。因卖方不在买方规定的时间内办理或无理 由拒绝办理红字发票手续、超付退款手续而造成结算滞后的，按对应发票金额×3‰×逾期交票天数、超付退款金额×3‰×逾期退款天数由卖方向买方支付违约金。

14.4.1 经验收， 由于卖方责任，合同货物技术指标不满足招标文件技术规范书要求或卖方投标响应时承诺所提供的较高技术参数标准的设备、材料， 买方有权退货或更换，并因此原因导致买方工期延误，每延误1天，卖方应向买方支付合同价格 0.5％的违约金。

14.4.2 买方对合同货物进行抽检， 发现合同货物不符合合同要求， 卖方未能在买方限定的时间内通过整改使其符合合同要求， 买方有权要求更换此货物或终止合同， 由此引起的一切后果由卖方承担。

14.5 卖方违反合同约定迟延交货的， 按每日合同金额的 5‰向买方支付迟延交货违约金。迟延交货违约金总额达到合同价格的 10%或者对安装、投运有重大影响的，买方有权终止合同并可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，由此发生的额外费用及给第三方造成的窝工(每日窝工损失按合同金额的 0.5%计算) 等损失 由卖方承担。买方部分终止合同的，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

14.6 卖方未按期向买方或买方指定的设计单位交付技术资料的，每迟交 1 天，应 向买方支付合同价格 0. 1%且不超过 5000 元的违约金。卖方向买方或买方指定的设计单位提供的图纸有错误的， 每发现 1  张有错误的图纸， 应向买方支付合同价格 0. 1%且不超过 5000 元的违约金。

14.7  由于卖方技术服务的错误或疏忽，造成买方工期延误的，每延误工期 1 天卖 方应向买方支付合同价格 0.5％的违约金。如违约金不足以补偿买方损失的，卖方还应承担相应补偿责任。

14.8  买方要求卖方进行现场服务时， 若卖方未在约定的时间内答复和到达现场， 每推迟1 天卖方应向买方支付违约金 5000 元。

14.9 在质保期内产品出现质量问题，卖方接到通知后未在 48 小时内到达现场进行处置的，严重缺陷的处置每推迟 1 天卖方应向买方支付违约金 5000 元，危急缺陷的处置每推迟 1 天卖方应向买方支付违约金 10000 元。

14.10 合同货物交付后，由于卖方原因造成的质量问题或卖方未按招标文件要求及投标文件中承诺选用的元器件进行供货导致买方工期延误， 每延误 1 天，卖方应向买方支付合同价格 0.5％的违约金。

14.11 在质量保证期内，由于卖方设计、材料或制造缺陷造成合同货物停运的，每停运一次卖方应向买方支付合同价格 2％的违约金，如停运超过 72 小时，每增加 24 小时，卖方应向买方额外支付合同总价格 0.5%的违约金。

14.12 卖方明确表示无法供货或买方有理由认为卖方无法供货的，买方有权终止全部或部分合同。卖方应退还买方已支付的终止部分的合同价款，并向买方支付相当于终止部分合同货款总额 20％的违约金。

14.13 卖方根据本“违约责任”条款需支付各项违约金累计达到合同价格的 20%时，买方有权终止合同并退货(如有)。卖方应退还买方已支付的终止部分的合同价款， 并自费将所交付的货物(如有) 运离现场。买方因退货所产生的费用， 包括安装费用、拆卸(除)费用、另行采购合同货物所发生的额外费用等及其他相关损失，由卖方承担。

14.14 卖方按合同约定应支付的违约金及按合同计算的损失赔偿金低于给买方造成 的损失的，并应就差额部分向买方进行赔偿。

14.15 卖方未在规定期限内响应违约索赔通知书，视为卖方已认可买方违约索赔请 求。买方有权从到期应向卖方支付的价款或履约保证金中扣除卖方应支付的违约金、赔

偿金或其他费用。

14.16 因产品质量不合格造成退换货， 卖方应承担由此产生的全部费用且必须向买方支付按该合同金额 20%及专用条款约定计算的违约金同时应赔偿给买方造成的其它经济损失。

14.17 买方违反合同约定迟延支付合同价款的，应就逾期部分向卖方支付按照中国 人民银行规定的同期活期存款基准利率计算的逾期付款违约金。逾期付款违约金不超过 合同总金额的 5%。

附件一：供货范围及分项价格表

单位：元

| 序号 | 项目单位 | 设备名称 | 规格型号 | 单 价 ( 含税) | 税率 | 数 量 | 分 项 价 (含税) | 交 货时间 | 交 货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价(含税) |  |

## 第三节合同附件格式

合同文本

合同

合同编号( 买方 )：

合同编号( 卖方 )：

采 购订单号 ：

项目名称 ：

项目编号 ：

买 方   ：

卖  方    ：

签订日期 ：

签订地点 ：

合同协议书

买方：

卖方：

鉴于买方有意向卖方采购设备/材料(简称“合同货物”)，用于项目(项目编号      )   的建设，且卖方同意向买方供应上述合同货物， 根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规和规章的规 定， 买卖双方经协商一致，订立本协议。

一、本协议中所用词语的含义与通用条款和专用条款中相应词语的含义相同。

二、 下列文件为合同的组成部分:

1. 双方在合同履行过程中达成的经有权代表签署的补充协议等文件；

2. 合同协议书；

3. 合同附件；

4. 中标通知书或签约通知书(编号 )；

5. 通用条款、专用条款、技术规范书和招标文件(编号 )；

6. 经双方确认的构成合同的其他文件；

上述文件应互为补充和解释， 如有不一致， 以所列顺序在前的为准。对通用条款、专用条款和技术规范书 的修改和补充见《通用条款、专用条款和技术规范书修改一览表》(附件一)。

本合同含税总价为人民币(大写)：        (小写：      元)，已包含税率/征收率按设备 13%计取 的增值税。其中不含税总价为人民币大写)：  (小写：  元)  ，税金为人民币大写)：  (小写：  元)。因法律法规政策变化导致税率调整的，本合同按规定相应调整相关税率、税金。最终总价格以市财政审核中心 审核数为准。

增值税专用发票

卖方向买方收取的本合同项下的全部款项均为含增值税价格。卖方应于买方付款前向买方账务部门提 供符合中国《增值税专用发票使用规定》等相关法律法规、合同约定、买方税控发票管理系统及相关制度 要求的增值税专用发票(税率 %，税目： )，并提供相关资料供买方验证，否则买方有权不予支付款项且不 属违约。

如因卖方提供的发票虚假、错误、迟延或者其他原因导致甲方无法正常认证、抵扣的， 卖方应负责立即重新提供符合合同约定的可以依法正常抵扣的增值税专用发票，且买方有权要求卖方支付等同于应开具 的增值税专用发票所涉税金金额的违约金。如因此造成买方损失(包括但不限于税金、附加费、滞纳金、罚金、罚款以及发包人为此而支付的诉讼费、律师费及其他相关费用)，卖方还应赔偿买方全部损失。

三、付款方式

(1)在本项目合同签订且买方书面通知卖方交货时间后， 买方预付给卖方合同总价款 的 30%作为预付款(卖方应提供合同价款 30%的预付款保函)；(2)安装完成后支付合同价款的20%，（3）验收合格并送电后经审计单位审核确认最终结算价，向卖方支付至审核结算价的97%;(4)预留工程结算价的3%作为质量保证金，质量保证金在保修期满后无息退还。

每次款项均须提供增值税专用发票，否则，招标人将无法支付进度款。

具体价格构成详见《供货范围及分项价格表》(附件一)。

四、本合同货物的交货时间、地点及方式详见《供货范围及分项价格表》。

五、卖方保证按照合同约定供应合同货物、提供相关技术服务并承担质量保证责任。买方保证按照合 同约 定向卖方支付合同价款及其他应当支付的款项。

六、双方发生争议时， 应本着诚实信用原则， 通过友好协商解决。若争议经协商仍无法解决的，双方均可 向买方所在地人民法院提起诉讼。

七、合同签订日期以双方中最后一方加盖公章或合同专用章的日期为准。

八、本合同在合同协议书经加盖双方公章或合同专用章生效。

九、本合同正本一式份，买方执份，卖方执份

买方：

(盖章)

法定代表人(负责人)或

授权代表(签字)：

签订日期：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

税号：

开户行地址：

卖方：

(盖章)

法定代表人(负责人)或

授权代表(签字)：

签订日期：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

税号：

开户行地址：

## 附件：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

(买方名称) ：

鉴于 (买方名称，以下简称“买方”) 接受 (卖方名称，以下称“卖方”)于年月

日参加(项目名称) 设备采购招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。1.担保金额人民币 (大写)(¥)。2.担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。

3.在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

4.买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：(盖单位章)法定代表人 (单位负责人) 或其委托代理人：(签字)地   址 ：

邮政编码：

电   话 ：

年月日

第二卷

# 第五章供货要求

- 项目概况

1、工程概况说明:

1.1、项目名称:双溪明月住宅小区配电工程，本卷册为第二卷:配电站房部分

1.2、工程地点:位于南平市建阳区童游街道，属于市区范围内，供电区域为B类。3、站房选址: 双溪明月环网室位于1#楼地面一层，该址为独立建筑、正上方无建筑、北侧车库入口、东侧南侧均道路、西侧为小区主体建筑，双溪明月配电室位于1 楼(1F，该址为独立建筑正上方无建筑、东侧西侧均为道路、南侧为环网室北侧为小区同层公共设施。

2、建筑概况

根据建阳供电公司新建住宅小区供电方案答复书及小区的建筑电气设计资料，双溪明月住宅小区项目总建筑面积44222.67平方米其中地上建筑面积34354.36平方米，其中12.3.6.7#楼地层住宅建高度19.35米8#楼地上9层住宅，建筑高度26.9米，4.5#楼地上1层住宅，建筑高度34.35米9.10#楼地上17层住宅，建筑高度50米，住宅279套;商业建筑面积1692.51平米，店面数量40个;架空层建筑面积23.06平方米地下室建筑面积9868.31平方米;公共服务设施建筑面895.24平方米。地下室为机动车停车、非机动车停车、设备用房，属II类中型汽车库，地下一层停车位279个，地上停车位56个，总机动车车位335个。

3、负荷等级和各类负荷容量

本项目无一级负荷，消防控制室、火灾自动报警及联动控制系统、防烟排烟设施、消防水泵、火灾应急照明及疏散指示标志、消防电梯用电、电动的防火卷帘及门窗以及阀门等消防用电，值班照明，警卫照明，障碍照明用电，计算机系统用电，安防系统用电、电子信息设备机房用电、二类高层客梯用电、排水泵用电,生活水泵用电，二类高层主要通道及楼梯间照明用电为二级负荷，普通照明、插座、空调、景观照明、夜景照明、电动汽车充电桩等不属于一、二级的用电负荷为三级负荷。本住宅小区用电三级负荷约为4600KW，二级负荷约为800KW。

4、设计范围和建设规模:

4.1、设计范围

4.1.1、本工程及新建1座双溪明月环网室、1座双明月配电室(供电范:1#-#10楼住宅(279户)、商业(40户)及其对应的公共设备、地下室、景观照明用电、充电车位用电( 共67个，其中快充5个，慢充62个）1座充电桩配电室(供电范围80% 充电桩车位，仅预留配电设备安装条件）1座公共配电间和1 座柴油发电机房，其中10kV电缆线路部分详见第一卷的相关卷册设计图纸;电缆土建管沟部分详见第二卷的相关卷册设计图纸，配电站房部分详见第三卷的相关卷册设计图纸。

4.1.2本卷为第三卷配房部分，其中第一册为工程设计说明、总平图、设计材料表，第二册为双溪明月环网室配电部分，第三册为双溪明月配电室配电部分，第四册为充电桩配电室配电部分，第五册为公共配电间配电部分，第六册为柴油发电机房配电部分，第七册为配电自动化部分，第八册为智能辅助监控系统部分，第九册为一户一表低压配电部分。

5、项目建设规模

5.1供电电压10kV，频率50HZ，相数三回路数双回路( 双电源供电，双溪明月环网室(位1楼地面一层)段母线电源从220KV童游变10kV1段母线10KV曼头山线由源II线10kV由源130环网柜1305间隔电缆引接、II段母线电源从220kV童游变10kV段母线10kV赤岸线由源线10kV双溪129环网柜1295间隔电缆引接配电电气设施:

(4*800)kVA，合计4台配电变压器

5.2、双溪明月环网室(位1#楼地面一层)10V按2进6 出单母线分段设计，其中:10kV进线柜2面、10kV母线设备柜2面、10kV馈线柜6面、10kV母联柜1面、10kV母联隔离1面、10kV站用电2面、10kV变压器(30kVA2面直流屏1 面，DTU屏1面，智能辅助监控系统1套。

5.3、双溪明月配电室(位于1#楼地面一层): 装设4800kVA配变远景预留规模4*1250kVA，供1 #10楼宅及其对应的公共设备、地下室、景观照明用电、充电用电。该配电室10kV按2 进6 出单母分段设计，0.4k侧均采用单母线分段接线(单合设有联络，不允许并列运行)，其中:10kV进线2面，10kV馈线2面(备用)、10kV母线设备相2面10kV母联柜1面、10kV母联隔离柜1面、10V配变柜4面:SCB13-800kVA式变压器4合;低压进线柜4面，低偿柜4面，低压馈线柜8 面，低压母联柜2 面;直流屏1面DTU1 面，能辅助监控系统1套

5.4、充电桩配电室(位于1#楼二层): 暂按装设2合800kVA配变，供远期小区80% 充电车位用电。该配电室不含高低压配电设备及变压器，仅预留配电设备安装条件。

5.5、公共配电间( 位于1# 楼地面一层): 设低压计量柜4 面，低压双电源切换3面，低压馈线柜7面.

5.6、柴油发电机房(位1# 楼地面一层):设500kW柴油发电机组1台。

5.7、站房内高压电力电缆选用:ZC-YJV22-8.7/10-型其中3*70共计90米(4条)，3*150共计42米(2条);

5.8、站房内高压电力电缆选用:ZC-YJV22-8.7/10-型其中3*(1*300)共27米(1条)，3*(1*150)共计12米(1条)

5.9、0.4kV电力电缆(1)站房选用WDZBN-YJY-0.6/1-型，其中4*25+1*16共计120米(8条);(2)一户一表选用WDZB-YJY23-0.6/1-型其中4*240+1*120共计2495米(17条);4*150+1*Y0共计78米(6条)，4*95+1*50共1米(4条)，4*70+1*35共计186米(10条)4*50+1*25共t523米(25条),4*35+1*16共94米(6条),4*25+1*16共86米(5条),5*16共计

221米(8条);(3)充电桩选用WDZB-YJY23-0.6/1-型其4*240+1*120共254米(2条)，4*150+1*70共计150米(1条)，4*70+1*35共计47米(4条)，4*50+1*25共2米(1条),4*25+1*16共3米(1条);(4)公共(消防)负荷选用WDZBN-YJY-0.6/1-型其中4*(1*300)+1*(1*150)共106米(6条)，4*(1*300)共计20米(1条);

5.10、0.4kV密集型封闭母线:(1)2500A,L1~L3.N:24米;(2)1250A,L1~L3.N:8米1.10、0.4kV配电箱:(1)AC400V，一进四出、三相、悬挂式户内:8台;(2)AC400V，一进五出、三相悬挂式，户内:8台;(3)AC400V，一进六出、三相、悬挂式，户内:3台

5.11、0.4kV电能计量箱

(1)4表位，单相、悬挂式、PC+ABS、60A:8个;(2)6表位单相 悬挂式、PC+ABS、60A:21个;

(3)9表位单相悬挂式、PC+ABS、60A:15个;

(4)12表位，单相悬挂式、PC+ABS、60A:10个(5)1表位，三相 悬挂式、PC+ABS、60A:24个;

(6)2表位三相 悬挂式、PC+ABS、60A:6个

(7)1表位，三相悬挂式、非金属、60A，CT100/5(带集中器):2个;(8)1表位，三相悬挂式、金属、400A，CT400/5:1个

1.12、0.4kV快速对接箱:户外挂墙式、塑壳630/3P,In=630A:1台

6、本项目提供以下附件，作为招标文件的组成部分：

6.1.1附件1：设备清单表；

6.1.2附件2：主要材料汇总表；

6.1.3附件3：施工图纸

6.2 本项目附设备清单表、主要材料汇总表、施工图纸。设备清单表、主要材料汇总表内容与图纸内容不一致时，以图纸内容为准。因施工图纸未完全反应施工量，投标人应根据采购人的实际要求及现场踏勘结果进行报价，投标人应充分考虑招标文件及工程量清单中的遗漏项目，并在投标文件中提出，投标报价应包含所有遗漏项目的一切费用。中 标 后除采购人提出变更外，不再调整合同金额，投标人须充分考虑该因素，风险包干。若招标文件的内容与附件的内容发生冲突，则以招标文件的内容解释为准。招标文件未体现的内容，若施工图纸有体现，则以施工图纸的内容解释为准。因施工图纸未完全反映施工量，故图纸未体现的内容，工程量清单有体现的，以工程量清单为准进行报价，实际施工中若未发生，则未发生部分不予结算。

6.3本项目最高控制价为人民币987.4676 万元，投标报价超过最高控制价的投标无效。

二、技术和服务要求（以“★”的内容为为不允许负偏离的实质性要求）

1、总体要求

1.1、所提供设备及安装需满足施工图设计的要求，符合国家质量标准，并通过当地电力相关部门验收合格。

1.2、本次招标的所有货物必须为全新原装品牌货物。保证所提供的货物是全新的、未使用过的原装品牌货物，在各个方面符合规定的质量、规格和性能要求。保证货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。

1.3、所提供设备及主材参照城投集团文件(潭城投综字【2022】177号)文件执行。

★1.4 、投标报价要求：投标人所填报的投标总价应为固定总价，投标人应根据招标文件（包括图纸，若有）要求，充分估计本次投标的风险(包括市场、政策及对本次招标要求估计不足等方面风险)，投标报价包含招标文件（包括图纸，若有）要求范围内的材料设备采购、工地交货及设备安装调试、工程施工、试运行至工程竣工验收所涉及的直接间接费用 ，还应包含设备所涉及的有关项目费用进行完整、全面的报价，包括：劳务、运输、管理、安装、调试、维护、保险等，还包括为实现本项目各项功能应当具备而招标文件未能列出的工艺环节、配件或材料，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用等伴随服务。招标文件中要求列入投标的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。中标后，除设计变更外招标人均不予调整。（如有设计变更，变更部分按固定单价结算）。

2、设计依据及主要设计标准、规程规范:

2.1.主要设计依据

2.1.1、建阳供电公司新建住宅小区方案答复书

2.1.2、用户提供相关图纸资料

3、主要设计准及规程规范

3.1、主要国家技术标准

(1）《20kV及以下变电所设计规范》 GB 50053-2013

(2）《供配电系统设计规范》 GB 50052-2009

(3)《低压配电设计规范》 GB 50054-2011

(4《建筑物防雷设计规范》 GB 50057-2010

(5《建筑物照明设计标准》 GB 50034-2013

(6《并联电容器装置设计规范》 GB 50227-2017

(7《电力工程电缆设计标准》 GB 50217-2018

(8《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 GB/T 50062-2008

(9《继电保护和安全自动装置技术规程》 GB/T 14285-2006

(10《交流电气装置的接地设计规范》 GB 50065-2011

(11《交流电气装置的过压保护和缘配合设计规范》 GB/T 50064-2014

(12)《剩余电流动作保护装置安装和运行》 GB/T 13955-2017

(13)《剩余电流动作保护电泰(RCD)的一般要求》GB/Z 6829-2017

(14《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013

(15《建筑设计防火规范》(2018版) GB 50016-2014

（16）《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

3.2、主要行业、地方技术标准

(1《住宅建筑电气设计规范》 JGJ 242-2011

(2《电力工程直流电源系统设计技术规程》DL/T 5044-2014

(3)《中低压配电网改造技术导则》DL/T 599-2016

(4《电力工程制图标准第1部分:一规则部分》DL/T 5028.1-2015

(5《配电自动化技术导则》 DL/T 1406-2015

(6《配电自动化远方终端》 DL/T 721-2013

(7《10kV及以下电力用户业护工程技术规范》DB35/T 1036-2019

(8《福建省电动汽车充电基础设施建设技术规程》 DBJ 13-278-2017

(9<10kV及以下电力用户业扩工程技术规范》(DB35 T 1036-2019)

(10《福建省新建住宅小区供配电设施标准设计图集》（图集号:2019-D-1）

3.3主要企业技术标准及图集

(1）《电能计量装置通用设计规范》 Q/GDW 10347-2016

(2)《配电自动化终端/子站功能规范》 Q/GDW-514-2013

4、新建设计技术方案说明:

4.1、自应急的配置

（1）、本住宅小区中的二级负荷，除由双溪明月配电室正常供电电源之外，小区应自备发电机作为应急电源，在计量间应急母线与市电设有可靠的连锁。

（2）、在公共配电间外墙旁设置了一台0.4kV应急供电快速对接箱，供检修、应急抢修时，移动发电车能到达并能临时电源接入使用，快速对接箱出线用电缆引至公共用电专用配电间应急母线，与应急电源和市电设有可靠的连锁。

4.2、继电保护配置

（1）、按CB/下14285《电保护和安全自动装置技术规程》的要求配置继电保护，继电保护装置采用微机型保护测控体化装置，并设有通信接口。

（2）、双溪明月环网室采用“10kV环网室典型设计( 方案FJ-HB-2”进行设计10kV开关柜采用SF6气体全绝缘开关柜;10kV保护分散安装于10kV开关柜，10KV线路保护配置二段式过流保护，一段式零序保护;各段两进线分别设置二合一闭锁及解锁压板。

(3)、双溪明月配电室采用“10kV配电室典型设计( 方案FJJP-PB-2”进行设10kV开关柜采用SF6气体全绝缘开关柜，进线柜及分段柜1 采用断路器柜，至配变开关柜采用断路器柜，分段柜2 采用母联隔离柜;高压进线柜、出线柜和母联柜配置保护测控一体化装置及备自投装置，10kV保护分散安装于10kV开关柜10kV线路保护配置二段式过流保护，一段式零序保护;分段柜2 采用母联隔离柜，不配置保护.

4.3、配电自动化和智能监控设备配置。

4.3.1、配电自动化配置遵循“采用标准化设计，开展差异化实施”原则。配电自动化三遥终端使用光纤通信，采用光纤方式承载“三遥”信息;按照国网公司关于中低压配电网安全防护的相关规定，配电终端对于主站下发的遥控命令都应进行双向加密认证DTU装置功能和技术要求外部接口定义及接插件要求参见Q/GDW-514《配电自动化终端/子功能规范》Q/GDW-1378《配电自动化终端技术规范》

4.3.2、双溪明月环网室设置分散式“三遥”DTU通信管理单元站内通过通信管理单元实现各保护测控一体化装置信息的汇总上送，实现配电主站对站内中压电网设备的各种远方监测、控制。

4.3.3双溪明月配电室配置设置分散式“三遥”DTU通信管理单元DTU为通信设备提供DC2V工作电源，并布置在公共单元柜内，DTU配置免维护阀控铅酸蓄电池;设置直流屏为电操机构提供DC48V操作电源，自动化装置需满足线损统计需求，实现双向有功、功率计算功能。

4.3.4、双溪明月环网室的配电自动化接入就近的220kV童游变，光缆不在本期设计范围;双溪明月配电室的配电自动化接入双溪明月环网室，路由埋地穿管敷设，光缆路径和高压进线电缆路径一致，光缆采用48芯3.5、双溪明月环网室和双溪明月配电室各配备一合采集前置机( 智能环境综合监控主机)，采集前置机可以将站房的视频监控子系统(温度、温度、水浸、烟感)、

控制子系统(灯光、空调、风机)等汇总集中展示。内置电源模块，为所有外部传感器、外接摄像头提供集中供电，并能够将数据送到中心主站福建配电站房综合监控系统。同时接收、执行中心主站下发的各类控制、操作命令;中心主站可通过网络对采集前置机进行远程参数配置，站内必须实现无线信号覆盖。

- 环境温度、水位等模拟信息均通过RS485 接口传输并连接至综合监控系统、传感装置满足MODBUS通讯协议接入采集前置机。门禁、进水报警、排风控制、排水泵的水泵控制器、空调等开关量信息通过硬接点连接接入采集前置机。

- 视摄像头云合球机部署在配电前、后的墙壁上分别对对侧配电进行监视。了解设备的运行情况以及方便监控配电房的全景，摄像头( 枪机) 安装于大门对两侧侧墙上，确保能看到大门前。

- 环境温湿度检测:采用显电子温湿度监测仪，可将温湿度信息输出至采集前置机。并可通过采集前置机控制加热、排风和除温系统的启停。

- 自动录影(不低于5分钟)、分辨率不低于960x720(24帧/ 秒)，自动保持1个月。

- 具备5000mAh 及以上可充电锂电池作为后备电池，满电负荷情况下为成采集前置机及设备供电时间为30分钟及以上。

4.4、电能计量

4.4.1、新建住宅小区电能计量装置包括考核计量装置、公建设施计量装置、用户低压计量装置三类

4.4.2、配电室关口考核计量装置设置在双溪明月配电室0.4kV进线柜内。照明动力箱用电考核计量装置设置在双切开关前端。

4.4.3、公建设施计量装置设置于配电室边上的公共配电间，公建设施由双溪明月配电室低压供电，采用总表计量方式。分别在两段常用母线进线及两段应急母线进线安装。

4.4.4、住宅用户一户一表低压计量装置分别设置于各楼专用电气坚井内，每3层集中装表;充电桩一桩一表低压计量装置分别设置于供电区域范围内地下室，分散就近集中装表。

4.4.5、计量箱分单相和三相计量箱。三相计量箱分为直接接入式、经威器接入式、混合式( 直接接入式和经互感器式电能表共用一个箱体)三种。用户负荷电流为60A及以下时，采用直接接入式:用户负荷电流为60A以上时，采用经互感器接入式。

4.5、主要设备选型

4.5.1、10kV开关柜

- 双溪明月环网室的1V开关柜选用SF6 气体全绝缘开关柜，主要设备选择结果见表1

表1 10kVSF6气体全绝缘开关柜主要设备选择结果表

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV进线 | 环网柜，AC10kV,630A,断路器柜，SF6,户内 | 面 | 2 |  |
| 2 | 10kV馈线 | 环网柜，AC10kV,630A,断路器柜，SF6,户内 | 面 | 6 |  |
| 3 | 10kV母联柜 | 环网柜，AC10kV,630A,断路器柜，SF6,户内 | 面 | 1 |  |
| 4 | 10k V母联隔离柜 | 环网柜，AC10kV,630A,隔离柜，SF6,户内 | 面 | 1 |  |
| 5 | 10kV母线PT柜 | 环网柜，AC10kV,630A,电压互感器柜，SF6,户内 | 面 | 2 |  |
| 6 | 10kV站用电柜 | 环网柜，AC10kV,80A,负荷开关熔断器组合柜，SF6,户内 | 面 | 2 |  |
| 7 | 10kV变压器柜 | 环网柜，AC10kV,变压器柜，630A,20kA,SC13-30kVA | 面 | 2 |  |

（2）溪明月配电室的10kV开关柜选用SF6气体全缘开关柜，主要设备选择结果见表2

表2 10kVSF6气体全绝缘开关柜主要设备选择结果表

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV进线柜 | 环网柜，AC10kV,630A,断路器柜，SF6,户内 | 面 | 2 |  |
| 2 | 10kV变馈线柜 | 环网柜，AC10kV,630A,断路器柜，SF6,户内 | 面 | 4 |  |
| 3 | 10kV馈线柜 | 环网柜，AC10kV,630A,断路器柜，SF6,户内 | 面 | 2 |  |
| 4 | 10kV母联柜 | 环网柜，AC10kV,630A,断路器柜，SF6,户内 | 面 | 1 |  |
| 5 | 10kV母联隔离柜 | 环网柜，AC10kV,630A,隔离柜，SF6,户内 | 面 | 1 |  |
| 6 | 10kV母线PT柜 | 环网柜，AC10kV,630A,电压互感器，SF6,户内 | 面 | 2 |  |

4.5.2、变压器选型

(1)本项目的变压器应选用节能环保( 低损耗、低音)式变压器。

(2)双溪明月环网室的站用变压器选用SC13型干式变压器，接线组别:Dyn11，电压额定变比:10.52X2.5%/0.4kV，阻抗电压:Uk=4%，变压器安装在开关柜内，外壳防护等级:IP41。

(3)配电室的变压器选用SCB13型干式变压器，接线组别:Dyn11，电压额定变比:10.52x2.5%/04kV.阻抗电压:Uk=6%，外壳防护等级:JP20。考虑满足将来居民负荷增长的需要，按供电方案批复本期配电室内容量选择4*800KkVA远景可增容至4*1250KVA，变压器外形尺寸等应按终期订货。

4.5.3、0.4kV低压开关柜选型

(1)配电室的0.4kV低压开关选用固定分隔式低压开关柜，母排规格、进线柜及分段柜断路器均按远景配变容量一次到位。

(2进线、分段及大于630A出线开开关采用框架断路器，小于630A出线开关采用塑壳断路器。

(3)进线、分段开关应有瞬时脱扣、短延时脱扣、长延时脱扣三段保护，采用分励脱扣器，不设置失压脱扣。

(4)低配电进线柜应配置带通讯接口的能低开关和T1级电涌保护器。

(5)无功补偿电容器柜采用智能型免维护自动补偿装置，补偿容量按照变压器容量的30%百分数确定，采用分相补偿或混合补偿方式，分相补偿容量不小于总补偿容量的30%。

表3 新设双溪明月配电室0.4kV 固定分隔式低压开关柜主要设备选择结果表

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.4kV进线柜 | 低压开关柜，AC380V,GCS,进线，2500A,65kA | 面 | 4 |  |
| 2 | 0.4KV馈线柜 | 低压开关柜，AC380V,GCS,馈线，2500A,50kA | 面 | 8 |  |
| 3 | 0.4kV母联柜 | 低压开关柜，AC380V,GCS,分段，2500A,65kA | 面 | 2 |  |
| 4 | 0.4kV无功补偿柜 | 低压电容器柜，AC380V,GCS,2500A,240kvar | 面 | 4 |  |

4.5.4、0.4kV电力电缆选型

为了满足居民住宅负荷十年自然增长而不更换电缆的要求，单根电缆要求截面根据以下要求配置.

(1)根据计算容量的基础上X1.5，作为选择电截面的供电容量由此计算出的电流值，再根据电流值选择电缆截面。

(2)根据《电力工程电缆设计标准》 GB 50217-2018及《住宅建筑电气设计规范》 JGJ 242-2011的规定，本项目低压电缆选用低烟、无( WD电力电缆，根据火灾危险等级不同及电缆成的非金属材料体积比等，本项目地下室火灾危险等级高及电缆根数多的桥架处采用ZB阻然等级，强电井内火灾危险等级低及从密集型母线T接等电缆根数少处采用ZC阻燃等级。

（3）根据《建筑设计防火规范》(2018版) GB 50016-2014规范的规定，本项目消防负荷供电的电力电缆选用低烟、无卤、耐火( WDZBN)电力电缆。

5、典设应用说明:

5.1、本项目住宅小区总户279 户项目成方案用《福建省新建住宅小区供配电设施典型设计》成方案一模块组合“10kV环网室+10kV配电室”的模块编号FJ-HB-2”和“FJ-PB-2”。

5.2、380/220V楼内线设计套用《 福建省新建住宅小区供配电设施典型设计》的FJ-MM方案3、低压计量箱设计套用《 福建省新建住宅小区供配电设施典型设计》的FJ-BX方案。

5.3、应急电源接口设施套用《 福建省新建住宅小区供配电设施典型设计》的FJ-YJ-02方案.

5.4、充电部分套用《福建省新建住宅小区供配电设施典型设计》的FJ-CD方案。

6、防雷与接地:

6.1、根据《建筑物防雷设计规范》 GB 500572010第3章及附录A定，本项目单体建筑的配电房按第三类防雷建筑物设计，附设主体建筑内的配电站房的防雷设计以主体建筑确定，防雷接地与建筑接地系统共用。

6.2、本项目各种类型的接地系统均共用建筑物基础内钢筋作为接地装置，接地电阻不大于4欧姆。变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接，各弱电系统的接地应分别从接地装置独立引接，详基础接地装置平面图。

6.3、本工程低交流配电系统的接地型式采用TN-S 系统，所有电气装置的外露导电部分、用电设备的金属外壳、插座接地孔等均应与保护导体可靠连接。保护导体支线应与干线相连接，不得串联连接。电缆采用两端直接接地。即电缆的铠装层和屏蔽层分别直接接到接地网，接地电阻要求不大于10欧。

6.4、沿电气井坚向敷设-40x4扁钢，沿水平设的母线槽、金属电缆桥架金属线槽外侧设-25x4锌扁钢做为接地干线，电缆桥架及其支架和引入( 出)的金属电缆导管全长应不少于2 处与接地于线相连 每隔不大于30m的距离应采用-40x4局钢与桥架可靠连接。本工程选用镀锌电缆桥架、线槽，各段间连接板的两端可不跨接铜芯接地线。但连接板两端应采用不少于两个防松螺丝帽或防松垫圈的连接固定螺栓;镀锌的钢导管不得熔焊跨接接地线。应以专用接地卡跨接，两卡间连线为截面积不小于6m2的铜芯软导线;非镀锌钢导管采不得熔焊跨接接地线，应以专用接地卡跨接，两卡间连线为截面积不小于62的铜芯软导线;非镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端可焊跨接接地线。

6.5、为更有效降低接触电压值，并防止由建筑物外传入的故障电压对人身造成危害，本工程应将下列可导电部分做总等电位联结:总保护导体;电气装置总接地导体或总接地端子排;建筑物内的水管、燃气管和空调管道等各种金属干管;可接用的建筑物金属结构部分。

6.6、接地装置和等电位联结的施工详国标图集03D501-4《接地装置安装》、02D501-2《等电位联结安装》。

7、电缆设及防火封堵:

7.1、电缆在室外沿电缆沟体、排管设，在室内沿电缆桥架敷设。电缆在桥架中设，不得超过桥架截面的40%。

7.2、电缆终端的选择:目前最常用的终端类型有热缩型、冷缩，在使用上根据安装位置、现场环境因素进行相应选择。

7.3、电缆中间接头的选择:新建380/220V电缆线路不应设置中间接头。

7.4、封闭式母线槽应采用供货厂家配套的安装配件进行安装。 电缆在配电箱之间T接时，应采用专用的T接插接件安装。

7.5、应选用阻燃电缆:对电缆可能着火蔓延导致严重事故的回路、易受外部影响涉及火灾的电缆密集场所，应设置适当的阻火分隔.并应按工程重要性、火灾几率及其特点和经济合理等因素考虑防火措施。重要电缆回路，可在适当部位设置阻火段阻止延然。

7.6、电缆由室外进入室内的入口处，电缆坚井每隔2~3层楼板处，电缆进出坚井的出入口处，电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位，电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处，防火分区以及坚井内跨越楼层的电线管两端管口处，工作井中电缆管孔等均应实施阻火封堵。

7.7、阻火封堵的设置，应按电缆贯穿孔洞状况和条件，采用相适合的防火封堵材料或封堵组件。阻火封堵材料的使用，对电缆不得有腐蚀和损害。

7.8、 楼板、井孔洞等有人通行处的防火封堵材料应能承受巡视人员的荷载，否则应采取加固措施

7.9、防火封堵做法及详图详见各卷册图纸;未尽事宜根据图集号06D105《电缆防火阻燃设计与施工》执行。

8、环境保护和劳动安全:

8.1、施工期环境保护措施

8.1.1 加强施工场地的交通道路管理，保障车辆通行顺畅，减少车辆重复启动次数和息速行驶时间

8.1.2场地应经常酒水，增强尘的结能力，防止二次扬的产生。施工车辆出入口应设有水枪及沉沙池，施工、运输车辆驶出工地前应冲洗。防止粉尘飘扬，出行车辆必须清洗干净方可上路。严格控制车辆超载。尽量避免沙尘洒漏，对运送可能产生扬尘的建材，车辆应实行密闭运输，减少二次扬尘产生。1.3施工单位要把声影响作为主要环境问题来抓，实行文明的施工作业，应加强防护措施，选用低声的机械设备1.4施工队伍的生活垃圾和零星建筑垃圾执行袋装化收集后统一进行定点统一处理。加强对施工人员的管理，禁止将施工生活垃圾随意倾倒。

8.2、电气节能措施

8.2.1采用合理的主接线系统以减少系统能耗。

8.2.2进行合理负荷计算、选择变压器容量。

8.2.3提高供电系统的功率因数、治理谐波。

8.2.4合理选择变配电所位置，正确选择导线截面、线路的敷设方案，以利于降低配电线的损耗。

8.2.5采用低损耗、健康水平较高的设备，以减少设备能耗。

8.2.6改善设备运行环境( 如变压器加温控风机设备)以减少设备能耗。

8.3、劳动安全:本工程线路针对国家对劳动安全与工业卫生工作的要求，结合本工程线路的特点，考虑施工的具体情况，满足了国家规定的防火、防爆、防尘、防毒及劳动安全与卫生等要求( 卫生要求:本工程工业卫生要求执行GBZ1-2010《工业企业设计生标准》)。

9、注意事项:

9.1、本程电缆施工完后配电室及电沟进出口，各预管管口要用防水封堵材料进行封堵，以防积水从预管入;所有高、低压配电箱、柜、管口处的导线或电缆的进出线孔洞处均需采用防火堵料封堵密实。

9.2、电缆路径沿途应设置统一的警示带、标识牌、标识、标识贴等电力标志 如:电缆终端头、中间接头、电缆工井内或电缆沟(桥架内每隔20m 处及分支转都需挂有相应的电标识( 户外应使用属扎带或线悬挂。

9.3、现场应严格按照规范要求施工，需满足现行典型设计、配网标准化建设技术规范及相关的标准工艺建设等的要求。

9.4、如施工中发现问题应及时与设计人员联系变更处理。

9.5、未详之处严格按《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 及其他国家有关施工、验收规范施工.

十二 、卷册目录:

本项目由10kV电缆线路部分、电缆土建管沟、配电站房等三部分组成本项目卷按此也分为3卷，根据《电力工程项目编号及产品文件管理规定》DL/T1108-2009 规定，每个卷只编写一个专业代号，综合或者两个及以上专业合并卷，采用“A”专业代号。本项目卷册目录具体如下:

第一卷:10KV电缆线路部分( 详见各卷册)第二卷:电缆土建管沟部分 详见各卷册)第三卷:配电站房部分第三卷第一册:A0301 工程设计说明、总平图、设备材料表

第三卷第二册:A0302 双溪明月环网室配电部分

第三卷第三册:A0303 双溪明月配电室配电部分

第三卷第四册:A0304 充电桩配电室配电部分

第三卷第五册:A0305 公共配电间配电部分

第三卷第六册:A0306 柴油发电机房配电部分

第三卷第七册:A0307 配电自动化部分

第三卷第八册:A0308 智能辅助监控系统部分

第三卷第九册:A0309 一户一表低压配电部分

设备清单一览表

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 10kV变压器，30kVA，普通，硅钢片，干式，带不锈钢外壳 IP20 SC12-30KVA 10±5%KV 10/0.4KV Uk=4% D，yn11，温控制器，配强迫风冷装置(TM1、TM2) | 台 | 2 | 见图：A0302-002 |
| 2 | 10kV站用电柜 | 环网柜，AC10kV，200A，站用变柜，SF6，户内(HG1、HG14柜) | 面 | 2 | 见图：A0302-002 |
| 3 | 10kV电压互感器柜 | 环网柜，AC10kV，630A，电压互感器柜，SF6(HG2、HG13柜) | 面 | 2 | 见图：A0302-002 |
| 4 | 10kV进线柜 | 环网柜，AC10kV，630A，20kA，断路器柜，SF6(HG3、HG12柜) | 面 | 2 | 见图：A0302-002 |
| 5 | 10kV馈线柜 | 环网柜，AC10kV，630A，20kA，断路器柜，SF6(HG4、HG5、HG6、HG9、HG10、HG11柜) | 面 | 6 | 见图：A0302-002 |
| 6 | 10kV母联柜 | 环网柜，AC10kV，630A，20kA，断路器联络柜，SF6(HG7柜) | 面 | 1 | 见图：A0302-002 |
| 7 | 10kV母联隔离柜 | 环网柜，AC10kV，630A，20kA，负荷开关联络柜，SF6(HG8柜) | 面 | 1 | 见图：A0302-002 |
| 8 | 10kV电压互感器柜 | 环网柜，AC10kV，630A，20kA，电压互感器柜，SF6(1G1、1G12柜) | 面 | 2 | 见图：A0303-002 |
| 9 | 10kV进线柜 | 环网柜，AC10kV，630A，20kA，断路器柜，SF6(1G2、1G11柜) | 面 | 2 | 见图：A0303-002 |
| 10 | 10kV变馈线柜 | 环网柜，AC10kV，630A，20kA，断路器柜，SF6(1G3、1G4、1G9、1G10柜) | 面 | 4 | 见图：A0303-002 |
| 11 | 10kV馈线柜 | 环网柜，AC10kV，630A，20kA，断路器柜，SF6(1G5、1G8柜) | 面 | 2 | 见图：A0303-002 |
| 12 | 10kV母联柜 | 环网柜，AC10kV，630A，20kA，断路器联络柜，SF6(1G6柜) | 面 | 1 | 见图：A0303-002 |
| 13 | 10kV母联隔离柜 | 环网柜，AC10kV，630A，20kA，负荷开关联络柜，SF6(1G7柜) | 面 | 1 | 见图：A0303-002 |
| 14 | 0.4kV进线柜 | 低压开关柜，AC380V，GCS，进线，2500A，65kA (1D1、1D9、1D1、1D18柜) | 面 | 4 | 见图：A0303-003~006 |
| 15 | 低压电容器柜 | AC380V，GCS，240kvar(1D2\1D8\1D17柜) | 面 | 3 | 见图：A0303-003~006 |
| 16 | 0.4kV电容补偿柜 | 低压电容器柜，AC380V，GCS，混合动态消谐补偿，240kvar(1D11柜) | 面 | 1 | 见图：A0303-005 |
| 17 | 0.4kV馈线柜 | 低压开关柜，AC380V，GCS，馈线，2500A，50kA（1D3、1D4、1D6、1D15、1D16柜） | 面 | 5 | 见图：A0303-003~006 |
| 18 | 0.4kV馈线柜 | 低压开关柜，AC380V，GCS，馈线，2500A，50kA（1D7、1D12柜） | 面 | 2 | 见图：A0303-004~005 |
| 19 | 0.4kV馈线柜 | 低压开关柜，AC380V，GCS，馈线，2500A，50kA（1D13柜） | 面 | 1 | 见图：A0303-005 |
| 20 | 0.4kV联络柜 | 低压开关柜，AC380V，GCS，分段，2500A，65kA（1D5、1D14柜） | 面 | 2 | 见图：A0303-003~006 |
| 21 | 变压器 | 10kV变压器，800kVA，普通，硅钢片，干式，带不锈钢外壳IP20 SCB12-800KVA 10±2*2.5%KV 10/0.4KV Uk=6% D，yn11，温控制器带RS485接口，配强迫风冷装置，配减振装置（1TM1、1TM2、1TM3、1TM4） | 台 | 4 | 见图:A0303-003~006 |
| 22 | 0.4kV发电机应急电源切换柜 | 低压开关柜，AC380V，GGD，ATS(FAA1柜) | 面 | 1 | 见图：A0305-002 |
| 23 | 0.4kV发电机馈线柜 | 低压开关柜，AC380V，GGD，进线(FAA2柜) | 面 | 1 | 见图：A0305-002 |
| 24 | 0.4kV计量柜 | 低压开关柜，AC380V，GGD，计量（1DG1、1DG4、1EE1、1EE5柜） | 面 | 4 | 见图：A0305-003~006 |
| 25 | 0.4kV应急电源切换柜 | 低压开关柜，AC380V，GGD，ATS（1EE2、1EE6柜） | 面 | 2 | 见图：A0305-004、005 |
| 26 | 0.4kV馈线柜 | 低压开关柜，AC380V，GGD，馈线（1DG2柜） | 面 | 1 | 见图：A0305-003 |
| 27 | 0.4kV馈线柜 | 低压开关柜，AC380V，GGD，馈线（1DG3、1EE4柜） | 面 | 2 | 见图：A0305-003~004 |
| 28 | 0.4kV馈线柜 | 低压开关柜，AC380V，GGD，馈线（1EE3柜） | 面 | 1 | 见图：A0305-004 |
| 29 | 0.4kV馈线柜 | 低压开关柜，AC380V，GGD，馈线（1DG5柜） | 面 | 1 | 见图：A0305-006 |
| 30 | 0.4kV馈线柜 | 低压开关柜，AC380V，GGD，馈线（1EE7柜） | 面 | 1 | 见图：A0305-005 |
| 31 | 柴油发电机组 | 500kW(含发电机组油箱、进排风机等全套配套附件） | 台 | 1 | 见图：A0306-001 |
| 32 | 独立通信箱 | 挂墙，高*宽*深：600mm*500mm*350mm，含48芯ODF架1个 | 面 | 1 | 见图：A0307-004 |
| 33 | 独立通信箱 | 挂墙，高*宽*深：600mm*500mm*350mm，含48芯ODF架2个 | 面 | 1 | 见图：A0307-004 |
| 34 | 直流柜 | DC柜，直流电源系统-输出电压:DC48V，充电电流:30A,40AH | 面 | 1 | 见图：A0307-005~006 |
| 35 | 直流柜 | DC柜，直流电源系统-输出电压:DC48V，充电电流:30A,65AH | 面 | 1 | 见图：A0307-005~006 |
| 36 | DTU柜 | 含标准屏体1面（2260*800*600），公共单元1台，无线模块1台，电源装换模块1套，百兆电口≥24交换机1台，二次电缆辅件等 | 面 | 2 | 见图：A0307-007~011 |
| 37 | 光纤交换机 | 24口 | 面 | 2 | 见图：A0305-016 |
| 38 | 电能计量箱 | 电能计量箱，单相，4，非金属，户内，挂墙式 | 只 | 8 | 带漏保、开关不带控制，见图：A0309-009(013、015、017) |
| 39 | 电能计量箱 | 电能计量箱，单相，6，非金属，户内，挂墙式 | 只 | 21 | 带漏保、开关不带控制，见图：A0309-006(009、013、015、017、019、023) |
| 40 | 电能计量箱 | 电能计量箱，单相，9，非金属，户内，挂墙式 | 只 | 15 | 带漏保、开关不带控制，见图：A0309-006(013、019、023) |
| 41 | 电能计量箱 | 电能计量箱，单相，12，非金属，户内，挂墙式 | 只 | 10 | 带漏保、开关不带控制，见图：A0309-006(009) |
| 42 | 电能计量箱 | 电能计量箱，三相，1，非金属，户内，挂墙式 | 只 | 24 | 开关不带控制、无CT,见图： |
| 43 | 电能计量箱 | 电能计量箱，三相，2，非金属，户内，挂墙式 | 只 | 6 | A0302-010、A0303-015、A0309-010(015~017、023) |
| 44 | 电能计量箱 | 电能计量箱，三相，1，非金属，100/5CT(带集中器)，户内，挂墙式 | 只 | 2 | 开关不带控制、无CT,见图：A0309-010(013、019) |
| 45 | 电能计量箱 | 电能计量箱，三相，1，非金属，400/5CT，户外，挂墙式 | 只 | 1 | 开关不带控制、100/5CT、带集中器(CT、集中器由供电公司提供),见图：A0302-011 |
| 46 | 电缆分支箱 | AC400V，一进四出、三相、悬挂式，户内 | 台 | 8 | 见图：A0309-009、A0309-022 |
| 47 | 电缆分支箱 | AC400V，一进五出、三相、悬挂式，户内 | 台 | 8 | 见图：A0309-005(012、015、019、022) |
| 48 | 电缆分支箱 | AC400V，一进六出、三相、悬挂式，户内 | 台 | 3 | 见图：A0309-015(017) |
| 49 | 照明箱 | 配电箱，双电源，13回路，金属，户内，挂墙式（HWAT） | 台 | 1 | 见图：A0302-011 |
| 50 | 照明箱 | 双电源，17回路，金属，户内，挂墙式（PDAT） | 台 | 1 | 见图：A0303-016 |
| 51 | 风机控制箱 | 4回路，温控时控，带站外按钮箱 | 台 | 4 | 见图：A0302-013、A0303-017 |
| 52 | 风机控制箱 | 2回路，温控时控 | 台 | 1 | 见图：A0305-013 |
| 53 | 发电车对接箱 | 630A，1回路，户外，挂墙式 | 台 | 1 | 见图：A0305-015 |
| 54 | 智能监控系统柜 |  | 面 | 2 | 见图：A0308-002 |
| 55 | 水泵控制器 |  | 套 | 4 |  |
| 56 | 风机控制器 |  | 套 | 4 |  |
| 57 | 工业除湿机 | 智能型,220V,120L/D | 台 | 6 |  |
| 58 | 工业除湿机 | 智能型,220V,90L/D | 台 | 1 |  |
| 59 | 声光报警器 | DC12V | 个 | 4 |  |
| 60 | SF6、氧气双气体采集器 | DC12V RS485 | 只 | 6 |  |
| 61 | 水浸传感器 | DC12V RS485 | 只 | 6 |  |
| 62 | 温湿度传感器 | DC12V RS485 | 只 | 6 |  |
| 63 | 烟雾传感器 | DC12V | 个 | 17 |  |
| 64 | 红外微波双鉴探测器 | DC12V RS485 | 只 | 4 |  |
| 65 | 门禁控制器 | 壁挂式 | 套 | 4 |  |
| 66 | 读卡器 |  | 套 | 4 |  |
| 67 | 电磁锁 |  | 套 | 8 |  |
| 68 | 开门按钮 |  | 套 | 4 |  |
| 69 | 云台球机 | 400万像素及以上，具红外夜视功能 DC12V | 台 | 12 |  |
| 70 | 网络摄像机（枪机） | 400万像素及以上，具红外夜视功能 DC12V | 台 | 3 |  |

主要材料汇总表

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压电力电缆 | AC10kV，YJV22，300，3，22，ZC，无阻水 | m | 197 |  |
| 2 | 高压电力电缆 | AC10kV，YJV22，150，3，22，ZC，无阻水 | m | 43 |  |
| 3 | 高压电力电缆 | AC10kV，YJV22，70，3，22，ZC，无阻水 | m | 91 |  |
| 4 | 高压电力电缆 | AC10kV，YJV22，300，1，22，ZC，无阻水 | m | 82 |  |
| 5 | 高压电力电缆 | AC10kV，YJV22，150，1，22，ZC，无阻水 | m | 37 |  |
| 6 | 低压电力电缆 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*240+1*120 | m | 2781 |  |
| 7 | 低压电力电缆 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*150+1*70 | m | 231 |  |
| 8 | 低压电力电缆 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*95+1*50 | m | 62 |  |
| 9 | 低压电力电缆 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*70+1*35 | m | 236 |  |
| 10 | 低压电力电缆 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*50+1*25 | m | 541 |  |
| 11 | 低压电力电缆 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*35+1*16 | m | 95 |  |
| 12 | 低压电力电缆 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*25+1*16 | m | 100 |  |
| 13 | 低压电力电缆 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-5*16 | m | 224 |  |
| 14 | 低压电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1kV-1*300 | m | 510 |  |
| 15 | 低压电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1kV-1*150 | m | 108 |  |
| 16 | 低压电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1kV-5*10 | m | 122 |  |
| 17 | 低压电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16 | m | 122 |  |
| 18 | 10kV电缆肘型接头 | 3*300,户内肘型，冷缩,铜 | 套 | 3 |  |
| 19 | 10kV电缆终端 | 3*300，户内终端，冷缩，铜 | 套 | 5 |  |
| 20 | 10kV电缆终端 | 3*150，户内终端，冷缩，铜 | 套 | 5 |  |
| 21 | 10kV电缆终端 | 3*70，户内终端，冷缩，铜 | 套 | 9 |  |
| 22 | 10kV电缆终端 | 1*300，户内终端，冷缩，铜 | 套 | 7 |  |
| 23 | 10kV电缆终端 | 1*150，户内终端，冷缩，铜 | 套 | 7 |  |
| 24 | 1kV电缆终端 | 1x150,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 13 |  |
| 25 | 1kV电缆终端 | 1x300,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 54 |  |
| 26 | 1kV电缆终端 | 4+1*240/120，户内终端，冷缩，铜 | 套 | 39 |  |
| 27 | 1kV电缆终端 | 4+1*150/70，户内终端，冷缩，铜 | 套 | 15 |  |
| 28 | 1kV电缆终端 | 4+1*95/50，户内终端，冷缩，铜 | 套 | 9 |  |
| 29 | 1kV电缆终端 | 4+1*70/35，户内终端，冷缩，铜 | 套 | 29 |  |
| 30 | 1kV电缆终端 | 4+1*50/35，户内终端，冷缩，铜 | 套 | 54 |  |
| 31 | 1kV电缆终端 | 4+1*35/16，户内终端，冷缩，铜 | 套 | 13 |  |
| 32 | 1kV电缆终端 | 4+1*25/16，户内终端，冷缩，铜 | 套 | 27 |  |
| 33 | 1kV电缆终端 | 5*16，户内终端，冷缩，铜 | 套 | 19 |  |
| 34 | 铜排 | TMY，80*6 | kg | 27 |  |
| 35 | 铜排 | TMY，100*10 | kg | 492 |  |
| 36 | 绝缘热缩管 | φ80 | m | 7 |  |
| 37 | 绝缘热缩管 | φ100 | m | 55 |  |
| 38 | 密集母线 | CCKX-1250A/4,耐火 | m | 8 |  |
| 39 | 密集母线 | CCKX-2500A/4,耐火 | m | 24 |  |
| 40 | 联接装置 | 1250A/4 | 套 | 2 |  |
| 41 | 联接装置 | 2500A/4 | 套 | 8 |  |
| 42 | 变压器软连接排 | 2500A | 套 | 8 |  |
| 43 | 柴油发电机软连接排 | 1250A | 套 | 4 |  |
| 44 | 柴油发电机配电箱顶外罩 | 1250A | 个 | 1 |  |
| 45 | 低压屏屏顶外罩 | 2500A | 个 | 4 |  |
| 46 | 低压屏屏顶外罩 | 1250A | 个 | 1 |  |
| 47 | 变压器顶外罩 | 2500A | 个 | 4 |  |
| 48 | 母线槽固定吊架 |  | 付 | 18 |  |
| 49 | 热镀锌防火桥架(水平) | 100*50，δ=1.2mm，加盖板 | m | 21 |  |
| 50 | 热镀锌防火桥架(水平) | 100*100，δ=1.2mm，加盖板 | m | 94 |  |
| 51 | 热镀锌防火桥架(水平) | 150*100，δ=1.2mm，加盖板 | m | 137 |  |
| 52 | 热镀锌防火桥架(水平) | 200*150，δ=1.5mm，加盖板 | m | 424 |  |
| 53 | 热镀锌防火桥架(水平) | 300*150，δ=1.5mm，加盖板 | m | 66 |  |
| 54 | 热镀锌防火桥架(水平) | 400*200，δ=2mm，加盖板 | m | 33 |  |
| 55 | 热镀锌防火桥架(水平) | 500*200，δ=2mm，加盖板 | m | 22 |  |
| 56 | 热镀锌防火桥架(水平) | 600*200，δ=2.2mm，加盖板 | m | 81 |  |
| 57 | 热镀锌防火桥架(水平) | 800*200，δ=2.2mm，加盖板 | m | 94 |  |
| 58 | 热镀锌防火桥架(竖井) | 300*150，δ=1.5mm，加盖板 | m | 117 |  |
| 59 | 热镀锌防火桥架(竖井) | 400*150，δ=2mm，加盖板 | m | 97 |  |
| 60 | 桥架侧向抗震支架 | KZQ-200-T | 套 | 18 |  |
| 61 | 桥架双向抗震支架 | KZQ-200-TL | 套 | 19 |  |
| 62 | 桥架侧向抗震支架 | KZQ-300-T | 套 | 1 |  |
| 63 | 桥架双向抗震支架 | KZQ-300-TL | 套 | 2 |  |
| 64 | 桥架侧向抗震支架 | KZQ-400-TL | 套 | 1 |  |
| 65 | 桥架侧向抗震支架 | KZQ-600-T | 套 | 3 |  |
| 66 | 桥架双向抗震支架 | KZQ-600-TL | 套 | 6 |  |
| 67 | 桥架侧向抗震支架 | KZQ-800-T | 套 | 3 |  |
| 68 | 桥架双向抗震支架 | KZQ-800-TL | 套 | 2 |  |
| 69 | 桥架侧向抗震支架 | KZQ-200*2-T | 套 | 2 |  |
| 70 | 桥架双向抗震支架 | KZQ-200*2-TL | 套 | 2 |  |
| 71 | 桥架侧向抗震支架 | KZQ-300+200-T | 套 | 4 |  |
| 72 | 桥架双向抗震支架 | KZQ-300+200-TL | 套 | 4 |  |
| 73 | 桥架侧向抗震支架 | KZQ-500+400-T | 套 | 1 |  |
| 74 | 桥架双向抗震支架 | KZQ-500+400-TL | 套 | 2 |  |
| 75 | 桥架侧向抗震支架 | KZQ-600+400-T | 套 | 1 |  |
| 76 | 桥架双向抗震支架 | KZQ-600+400-TL | 套 | 1 |  |
| 77 | 桥架侧向抗震支架 | KZQ-800+400-T | 套 | 1 |  |
| 78 | 桥架双向抗震支架 | KZQ-800+400-TL | 套 | 5 |  |
| 79 | 电缆沟四周角钢 | L56*5 | m | 200 |  |
| 80 | 基础槽钢 | #10 | m | 132 |  |
| 81 | 接地铁 | 扁钢，镀锌，—5*50 | m | 713 |  |
| 82 | 接地极 | 角钢，镀锌，L50*5*2500 | 根 | 3 |  |
| 83 | 角钢接地极 | 50×5 2.5m | 根 | 16 |  |
| 84 | 接地圆钢 | 圆钢，镀锌，JDS-2500(Φ8) | 根 | 3 |  |
| 85 | 预制钢筋混凝土盖板 | 497mm*900mm*50mm（长*宽*厚） | 块 | 150 |  |
| 86 | 预制钢筋混凝土盖板 | 497mm*1100mm*50mm（长*宽*厚） | 块 | 36 |  |
| 87 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 10 |  |
| 88 | 镀锌钢管 | N-HAP100 | m | 126 |  |
| 89 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管，Φ32-3.25mm | m | 13 |  |
| 90 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管，Φ50-3.5mm | m | 11 |  |
| 91 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管，Φ150-4.5mm | m | 2 |  |
| 92 | 热浸塑钢管 | N-HAP，Φ100-3.0mm | m | 9 |  |
| 93 | 热浸塑钢管 | N-HAP，Φ150-3.5mm | m | 12 |  |
| 94 | PVC套管 | PVC，Φ20-1.5mm | m | 60 |  |
| 95 | PVC-U套管 | PVC-U，Φ110-5.3mm | m | 30 |  |
| 96 | 碳素波纹管 | HFB,Φ50mm | m | 10 |  |
| 97 | 碳素波纹管 | HFB,Φ125mm | m | 29 |  |
| 98 | 管线隐患消除器 | 堵头，PVC，DN125 | 套 | 79 |  |
| 99 | 管线隐患消除器 | 堵头，PVC，DN160 | 套 | 9 |  |
| 100 | 方型球墨铸铁井盖 | 750*500，重型 | 套 | 6 |  |
| 101 | 方型球墨铸铁井盖 | 750*1000，重型 | 套 | 5 |  |
| 102 | 电缆井防坠网 |  | 套 | 6 |  |
| 103 | 低噪音轴流风机 | 380V,风量≥6000m³/h,带防雨罩 | 台 | 16 |  |
| 104 | 三防应急灯(带罩) | T8 LED 1*36W 挂壁（带蓄电池，应急90min） | 盏 | 15 |  |
| 105 | 三防应急灯(带罩) | T8 LED 2*36W 吸顶（带蓄电池，应急90min） | 盏 | 30 |  |
| 106 | 应急照明灯 | AC220V/50Hz,≥4AH锂电池,电池寿命≥1000次循环,应急时间≥10h,固态LED光源，额定功率≥12W，使用寿命≥10000h。 | 台 | 24 |  |
| 107 | 安全出口指示灯 | 18W，60min | 盏 | 9 |  |
| 108 | 指示灯 | LED光源，额定功率≥12W，锂电4AH | 盏 | 15 |  |
| 109 | 单相三孔插座 | 250V 16A | 只 | 8 |  |
| 110 | 单相五孔插座 | 250V 10A | 只 | 39 |  |
| 111 | 双联双控开关 | 250V 10A | 只 | 7 |  |
| 112 | 行程开关 |  | 只 | 5 |  |
| 113 | 接线盒 |  | 个 | 291 |  |
| 114 | JDG管 | ∅20 | m | 1597 |  |
| 115 | 铜芯线 | WDZB1N-BYJ(F)-2.5 | m | 2668 |  |
| 116 | 铜芯线 | WDZB1N-BYJ(F)-4 | m | 630 |  |
| 117 | 控制电缆 | ZRKVVP22-450/750-4*1.5 | m | 380 |  |
| 118 | 控制电缆 | ZRKVVP22-450/750-4*2.5 | m | 232 |  |
| 119 | 控制电缆 | ZRKVVP22-450/750-4*4 | m | 13 |  |
| 120 | 控制电缆 | ZRKVVP22-450/750-4*6 | m | 71 |  |
| 121 | 控制电缆 | ZRKVVP22-450/750-7*4 | m | 162 |  |
| 122 | 普通光缆 | 24芯,G.652,非金属防鼠咬光缆 | m | 31 |  |
| 123 | 普通光缆 | 48芯,G.652,非金属防鼠咬光缆 | m | 123 |  |
| 124 | 超五类线 | STP CAT5e | m | 276 |  |
| 126 | RS485通讯线 | RVSP-2x0.5 | m | 828 |  |
| 127 | 控制电缆 | KVV-2x1.5 | m | 508 |  |
| 128 | 电缆 | RVVP-4*0.75 | m | 714 |  |
| 129 | 站名牌 | 550×350mm，不锈钢板制作，并带有国家电网公司标志 | 块 | 6 |  |
| 130 | 警示牌 | 200*160mm，“禁止烟火”，铝合金带反光 | 块 | 6 |  |
| 131 | 警示牌 | 200*160mm“未经许可 不得入内”，铝合金带反光 | 块 | 6 |  |
| 132 | 警示牌 | 200*160mm，“必须戴安全帽”，铝合金带反光 | 块 | 6 |  |
| 133 | 警示牌 | 200*160mm，“注意通风”，铝合金带反光 | 块 | 6 |  |
| 134 | 紧急出口标识牌 | 350*300mm，“紧急出口”，铝合金带反光 | 块 | 6 |  |
| 135 | 警示牌 | 200*160mm，“禁止停车堆物”，铝合金带反光 | 块 | 6 |  |
| 136 | 警示牌 | 200*160mm，“随手关门”，铝合金带反光 | 块 | 6 |  |
| 137 | 警示牌 | 50*360，“未确认柜内设备无电，禁止开启”，软磁材料 | 块 | 24 |  |
| 138 | 警示牌 | 300*200“设备风险提示牌 ”，软磁材料 | 块 | 24 |  |
| 139 | 警示牌 | “确认变压器无电后方可打开箱门 ” | 块 | 8 |  |
| 140 | 模拟图板 | 120×100cm，不锈钢板边框，白底红线红字，开关能体现开、合状态 | 块 | 4 |  |
| 141 | 标示牌 | 24.5*24.5cm，“在此工作” | 块 | 24 |  |
| 142 | 标示牌 | 10*20cm，“禁止合闸，有人工作” | 块 | 24 |  |
| 143 | 标示牌 | 10*20cm，“禁止合闸，线路有人工作” | 块 | 24 |  |
| 144 | 标示牌 | 10*20cm，“止步，高压危险” | 块 | 24 |  |
| 145 | 标示牌 | 80*50mm，“运行”，带吸铁 | 块 | 100 |  |
| 146 | 标示牌 | 80*50mm，“检修”，带吸铁 | 块 | 57 |  |
| 147 | 标示牌 | 80*50mm，“热备用”，带吸铁 | 块 | 57 |  |
| 148 | 标示牌 | 80*50mm，“冷备用”，带吸铁 | 块 | 57 |  |
| 149 | 标示牌 | 80*50mm，“备用”，带吸铁 | 块 | 31 |  |
| 150 | 开关柜内部结构剖视图 | 220*280mm，软磁材料 | 块 | 47 |  |
| 151 | 高压柜双重编号 | 采用红色不干胶，字体为粗圆 | 块 | 24 |  |
| 152 | 接地刀闸编号 | 红色不干胶，150×50mm，字体为粗圆 | 块 | 24 |  |
| 153 | 变压器双重编号 | 红色不干胶，300×200mm，字体为粗圆 | 块 | 12 |  |
| 154 | 低压柜开关双重编号 | 红色不干胶，100×80mm，字体为粗圆 | 块 | 46 |  |
| 155 | 设备小标示 |  | 片 | 100 |  |
| 156 | 亚克力签到牌 |  | 面 | 4 |  |
| 157 | 灭火器箱 | 8*2 | 只 | 13 |  |
| 158 | 灭火器 | 磷酸铵盐干粉灭火器， 4Kg/具 | 只 | 26 |  |
| 159 | 灭火器标示牌 |  | 面 | 26 |  |
| 160 | 定置图 | 采用A3纸CAD制图绘制并过塑 | 块 | 4 |  |
| 161 | 遮拦、围网 | 3m可伸缩式围栏，安全遮拦要有 “止步、高压危险”字样 | 面 | 8 |  |
| 162 | 高压接地短路线 | JD*1-10 接地线25平；接地线3*1.5+2.5 | 组 | 2 |  |
| 163 | 低压接地短路线 | JD*10-25-4-1-0.4 接地线25平；接地线4*1.5+2.5 | 组 | 4 |  |
| 164 | 高压验电笔 | 伸缩式，声光型验电笔 | 付 | 2 |  |
| 165 | 绝缘垫 | 宽度1m,厚度8mm，工频耐压实验10000V 1min不击穿，在工频耐压实验18000V，20s击穿 | 米 | 37 |  |
| 166 | 绝缘垫 | 宽度1m,厚度5mm，工频耐压实验3500V 1min不击穿，在工频耐压实验10000V，20s击穿 | 米 | 68 |  |
| 167 | 绝缘人字梯 | 1.5m | 个 | 4 |  |
| 168 | 清扫工具 | 水桶、拖把、簸箕、扫把各一把 | 各 | 4 |  |
| 169 | 安全工具柜 | 铝合金外壳 | 只 | 4 |  |
| 170 | 办公桌 | 1.2m含玻璃1块 | 张 | 2 |  |
| 171 | 椅子 |  | 张 | 2 |  |
| 172 | 老鼠贴 |  | 份 | 30 |  |
| 173 | 绝缘雨鞋 |  | 双 | 6 |  |
| 174 | 绝缘手套 |  | 付 | 6 |  |
| 175 | 防小动物挡板 | 铝合金 | 面 | 6 |  |
| 176 | 不锈钢门栓 | B*G | 套 | 6 |  |
| 177 | 不锈钢井盖钩 |  | 付 | 4 |  |
| 178 | 耐火隔板 | EFW-Ⅱ 型 | ㎡ | 87 |  |
| 179 | 阻火包 | 250型250*150*30mm | 包 | 3683 |  |
| 180 | 有机堵料 | DFD-Ⅲ(A)型 | kg | 1887 |  |
| 181 | 防火涂料 | G60-3D | kg | 748 |  |
| 182 | 防凝露BBS自流平密封固化剂 |  | kg | 216 |  |
| 183 | 塑料管件(粘接) | Φ110 | 个 | 5 |  |
| 184 | 平焊法兰 | DN100 | 片 | 78 |  |
| 185 | 平焊法兰 | DN150 | 片 | 8 |  |
| 186 | 盲堵板 | DN100 | 个 | 78 |  |
| 187 | 盲堵板 | DN150 | 个 | 8 |  |

10、主要设备技术参数及要求

（一）开关柜

  - 开关柜总体要求

▲为保证配电系统可靠性，高压开关柜应选用紧凑型、免维护、共箱式SF6气体绝缘充气式环网柜，实现10kV高压系统的全密封、全绝缘。环网柜应通过内部燃弧试验，并提供相关试验报告。

  - 设备工作环境条件

投标方所投标设备须能在下列条件下正常工作：

海拔高度：≤1000m

地震烈度：8度

环境温度：-5℃～+40℃

相对湿度：月最大平均≤90％(25℃)，日最大平均≤95%(25℃)

污秽等级：Ⅱ级

3.开关柜技术要求

3.1主要技术参数

| 额定电压 | 12kV |
| --- | --- |
| 额定频率 | 50Hz |
| 相数 | 三相 |
| 额定电流 | 630A |
| 绝缘水平 | 工频耐压:42kV（相间、对地:)、48kV（隔离断口） 雷电冲击耐压：75kV（相间、对地:)、85kV（隔离断口） |
| 额定短时耐受电流 | 高压侧: 25kA，1s |
| 额定峰值耐受电流 | 63kA |
| 额定短路关合电流 | 63kA |
| 操作机械 | 额定电压:DC48V |
| 外壳防护等级 | 气室:IP65 其它：IP2X |

3.2开关柜所有带电部件均在密闭的SF6气室内，气体外壳由不锈钢板焊接而成，具有良好的气密性和可靠性，运行不受外界环境条件的影响。

▲3.3开关柜装有SF6气体压力表。环网柜充气后箱体无变形，SF6气体年漏气率小于0.1% 。

3.4气箱箱体免维护。

3.5开关柜为统一标准的高度，采取下进、下出的电缆接线方式，应通过硅橡胶电缆接插件连接，具有全绝缘、全密封、免维护、拆装方便等性能特点。

3.6开关柜单元包含：断路器和三位置隔离开关。断路器和三位置隔离开关分别有独立的操作孔，操作机构本体有可靠的机械联锁和明显的分合状态指示。断路器与隔离开关联锁，隔离开关接地工位与电缆室前面板联锁。当线路侧带电时，隔离开关接地工位不能合闸接地，应有闭锁操作接地工位及电缆室门的装置。

3.7开关柜应配置带电显示器（带二次核相孔、按回路配置），应能满足验电、核相的要求。

3.8操作面板带一次接线图。

3.9 开关柜要求在顶部设置低压箱(二次小室)，装设有电流和电压显示、按钮、指示灯、转换开关等二次设备，所有低压箱等高。

3.10开关柜断路器均带电动操作机构，具备远方操作接口。

3.11断路器技术参数：

| 型式 | SF6断路器 |
| --- | --- |
| 相数 | 三相 |
| 额定电压 | 12kV |
| 额定电流 | 630A |
| 额定短时耐受电流 | 25kA、1s |
| 额定峰值耐受电流 | 63kA |
| 额定短路关合电流 | 63kA |
| 使用寿命 | 机械寿命 | ≥10000次 |
|  | 额定开断短路电流次数 | 50次 |
|  | 额定电流开断次数 | ≥2000次 |
| 额定操作顺序 | 分～0.3s～合分～180s～合分 |

制造厂应提供SF6断路器出厂的制造时间，出厂日期。

断路器的操作不得影响柜上的仪表，继电器的正常工作。断路器操作机构的安装位置应便于进行检修,检查及预防性试验。

3.12三工位隔离开关技术参数：

| 额定电压 | 12kV | 额定短时耐受电流 | 20kA，1s |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定电流 | 630A | 额定峰值耐受电流 | 50kA |
| 辅助开关接点数量 | 5对常开5对常闭接点 | 辅助开关接点开断容量 | AC220V，5A |
| 接地开关在最大关合电流（63kA）时允许合闸次数 | 6次 |

▲备注： 在机械无调整，不检修和不更换零部件情况下，可连续机械操作2000次。

▲3.13进出线环网柜可装设3只环形电流互感器、1只零序电流互感器，并设置二次小室。环形电流互感器的测量精度不低于0.5级，保护精度不低于10P10级。

3.14电压互感器为三相V/V接线，额定电压比为10kV/0.1kV。测量精度0.5级，采用全绝缘形式，插拔式结构。

3.15电气二次要求：

CT二次回路一般用2.5mm2铜软导线连接，二次端子排接点容量不小于5A。PT二次回路一般采用1.5mm2铜软导线连接。控制信号回路一般采用单股1.5mm2铜软导线连接。柜内二次配线应整齐美观，导线不应有中间接头，接线端子标记清楚，接线端头要有铜鼻子。

3.16接地线连接要求：

沿所有环网柜的整个长度延伸方向应设有专用的接地铜排。该接地母线应设有与接地网相连的固定连接端子，并有明显的标志，所有需要接地的设备和回路均应接到此母线接地。每一环网柜间的专用接地铜排应保证搭接可靠，安装方便。

3.17需采用集控制、保护、监控等功能于一体并通过其自带的通讯接口RS485能与电力监控系统进行联网的微机综合继电保护装置。综合继保能满足的功能如下：

| 柜型 | 进线柜 | 出线柜 |
| --- | --- | --- |
| 保护功能 | 具有过流、速断、零序电流 | 具有过流、速断、零序电流、 |
| 遥信功能 | 断路器状态、接地开关状态、速断、过流、零序电流保护、 | 断路器状态、接地开关状态、速断、过流、零序电流保护 |
| 遥控 | 断路器分、合闸 | 断路器分、合闸 |

4.环网柜型式试验项目：

| 试验项目 | 试验要求 |
| --- | --- |
| 1 、型式试验 |
| 绝缘试验 | 短时工频耐压试验 [相间及对地：42kV 1 min][断口：48kV1min]; 雷电冲击耐压试验[相间及对地：7kV][断口：85kV]; |
| 温升试验 | 满足现行GB/T 11022标准 |
| 回路电阻测量 | 满足现行GB/T 11022标准 |
| 短时耐受电流和峰值耐受电流试验 | 额定短时耐受电流：25 kA/ 1s 额定峰值耐受电流：65kA |
| 额定有功负载开断电流 | 12kV 630A |
| 额定短路关合电流、关合能力试验 | 12kV 65kA ≥3次 |
| 机械操作和机械特性测量试验 | 满足现行GB3906标准 |
| 机械寿命试验 | [负荷/接地开关：2000/1000次]； |
| 组合电器试验方式1 | 12kV 20kA 50kA(峰值） |
| 组合电器试验方式4 | ≥1400A |
| 防护等级检验 | ≥IP65(气箱)/IP2X（外壳）提供防护等级试验报告 |
| 密封试验 | ≤0.1%/年 |
| 内燃弧试验 | 20kA/1s |
| 2、出厂试验 |
| 结构外观及接线正确性检查 | 符合设计要求,外观检查正常, 接线正确、整齐 |
| 主回路1min工频耐压 | 42kV/1min (对地及相间) 48kV/1min (断口) |
| 辅助回路工频耐压试验 | 2kV，1 秒 |
| 主回路电阻测量 | 不低于型式试验要求 |
| 机械特性和机械操作试验 | 满足现行GB3906标准 |
| 气室密封性试验 | 年泄漏率 ≤0.1%/年 |
| 脱扣联动试验 | 逐相各5次；三相联动二次 |
| 辅助设备试验 | 辅助设备工作正常 |

（二）低压开关柜

1．简要说明

▲低压开关柜应采用GCS抽屉式低压开关柜，低压开关柜应符合ＩＣＥ60439-1、GB7251标准要求。低压开关柜应具备额定电流2500A低压开关柜的“3C”国家强制性产品认证报告；应提供国家级型式试验机构发布的额定电流2500A低压开关柜的型式试验报告。

开关柜柜体结构及柜内电气设备电气性能应满足下列条件:

| 额定绝缘电压 | 1KV |
| --- | --- |
| 额定运行电压 | 400/690V |
| 额定脉冲耐受电压 | 12KV |
| 内部燃弧耐受 | AS3439/1 |
| 主母线额定电流 | 2500A |
| 配电母线额定电流 | 2500A |
| 母线短时耐受电流（1S） | 65KA |
| 母线峰值耐受电流 | 150KA |

低压开关柜和控制柜的设计应包括功能单元，控制保护以及仪表设备等，对每个设备位置留有适当的空间便于进线和出线，利于接线扩展，固定件的维修及部分元件的调换。

2．开关柜

2.1 开关柜结构要求

▲（1）设备的框架为垂直地面安装的自撑式结构，柜体柜架的基本结构材料应采用覆铝锌钢板制作，厚度不小于2.0mm，采用螺栓连接；低压开关柜的面板上应设有高亮型LED指示灯，分别表示断路器和接触器的分合闸情况。柜内部尺寸、隔室尺寸实行模数化，同一规格的功能单元可互换。

（2）框架和外壳应有足够的强度和刚度，不因成套设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能；所有框架零件均应免维护。

（3）开关柜内的每个柜体分隔为三个室，即母线室、功能室及电缆室；功能单元之间及柜内部各室均可作分隔，上下层抽屉之间用带有通风孔的金属底板相隔离，有效的防止开关元件因故障产生的飞弧与母线或其他线路短路造成的事故；隔离措施应严密而有效。

（4）相邻盘柜和成列柜的水平度、不平度、垂直度应满足电气装置安装验收规范。

（5）柜体的顶部可以根据受电和联络的需要装设母线桥。

（6）电容器柜应设手动、自动投切转换开关，柜顶应设强制排风装置。

（7）防护等级最低要求为IP40，排风口应设防虫网罩。

（8）低压开关柜在最大短路故障时能承受由此引起的电气、热及机械应力。在故障条件下所产生的气体通过压力释放口排放，压力释放口的位置不朝向操作人员。

（9）开关柜的主母线室、支母线室、功能单元室和电缆室以及功能单元室之间采用敷铝锌板全隔离设计，这种内部分隔设计可将电弧的破坏性降到最小程度。

（10）框架无任何焊接点。组装时采用特殊的夹具，保证很高的装配精度。

（11）各功能单元均装有门，并装有铰链和锁，装有设备的门不会由于重量或大小而引起下垂。

（12）开关柜的功能单元小室设有过压释放通道，在故障情况下产生的气体均可通过压力释放口排出。

▲（13）低压开关柜外形尺寸：800（1000）×1000×2200（宽×深×高）。外壳顶部应有提升钩。

（14）柜体采用电缆从柜顶出线，母线上进线。

（15）加工和装配后的框架整齐、牢固和美观。

2.2 表面处理

（1）开关柜抽屉、元件板门与框架的总装配应平滑嵌装无波纹出现，应避免出现未加工的毛边，角和边缘焊接处和接地处要牢固，平滑，不允许出现裂缝接点和断纹。

（2）每台低压开关柜门和终端封板采用环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂层不小于50微米，喷涂前将进行除油、除锈或磷化处理，采用上述处理方法使开关柜外壳具有很强的防腐能力。

（3）开关柜四周门板、侧板采用钢板组成，柜体颜色采用RAL7035。

2.3 母排

（1）母排系统符合ZBK36001-89、IEC439、IEC694标准，柜内母排置于低压开关柜的专用母线隔离室内。

（2）符合开关柜的工作电压，满足载流量及短路时的动、热稳定的要求

（3）母排材料选择按IEC431标准采用刚性硬拉高导电的电解铜。母排的截面在整个长度内均匀，其截面应能满足连续负载电流，母排的接触点应确保有效的导电和牢固的连接，不同金属的连接处应防止腐蚀。母排铜含量不小于99.99%，铜排应浸润镀锡防腐。验收时，须提交铜排的出厂报告。

（4）母排的相色、排列顺序均符合IEC439、GB7251标准。

（5）母排不应由功能单元支撑，支撑母排的绝缘子应有合格的性能，以适应故障条件下机械和电气要求。母排的孔应钻得光洁。母排的夹紧螺栓采用高强度的螺栓，使母排安装方便、灵活而且十分牢固。为了便于发展，母排的终端应钻孔并支撑。

（6）开关柜内设独立的PE接地系统和N中性导体，二者贯穿整个装置，各回路接地或接零都可就近联接。

（7）抽屉柜内的垂直排为安装在阻燃型功能板内，与电缆室隔离，在故障时能够隔离电弧，防止事故的扩大。

（8）保证系统通电时挂接电缆的安全,在柜门打开的情况下不能直接接触到母排，保证安全。

2.4 辅助导线

（1）导线截面规格：电流回路≥2.5平方毫米；电压回路≥1.5平方毫米；

（2）材料：多股铜芯塑料导线；绝缘等级≥0.6kV；

（3）连结方式：每个单元或组件的小线必须在端子排上接口；端子排数量满足线路要求，并预留15%的备用端子。每个设备将从公共的中性排上，单独引出一根中性线。

（4）柜内小线整齐排列夹紧放入线槽内，所有不与主回路连接的导线应采用同一种醒目的颜色，并在端子处具有持久的标记。

2.5 开关柜的功能单元

（1）开关柜采用标准模数化设计，可以组成不同方案的柜结构和抽屉单元。

（2）开关柜的功能单元为抽出式结构，有五种抽屉单元在一个柜体中作单一组装，也可混合组装。设计符合IEC439及GB7251标准。

（3）抽屉单元安装在托架上， 并提供必须的肋和支架，保证功能单元装配既整齐又牢固。

（4）抽屉单元以200mm高度为基准，相同规格的抽屉单元室完全可以互换使用。抽屉单元及空气开关与开关柜设有防误操作装置，设有可靠的机械联锁，通过操作手柄控制，抽屉单元具有明显的准备、连接、试验、分离和移出位置。

（5）柜内应设有防凝露装置。

2.6 电缆室部分

（1）开关柜的电缆室位于柜后（馈电），柜内用敷铝锌板将电缆室、母线室、电器室进行隔离，接线时只打开电缆室外门便可接线，连接方便。

（2）抽屉柜的出线电缆挂接触头需要有绝缘罩罩住，保证在其相邻回路已挂接电缆运行的情况下，可以较为轻松安全的挂接电缆。

（3）电缆室具有足够的电缆通道，考虑今后电缆截面增大的可能性，电缆室底部需配备可卸的封板，并与电缆沟隔离，确保运行安全。

（4）当断路器需设两组出线端子时，应在开关柜内部可靠连接；框架断路器出线的端子均应满足且方便于双并电缆的连接。

3．柜内主要设备

▲框架断路器、塑壳断路器以及隔离开关需通过ISO9001系列质量保证体系认证以及ISO14001环境管理体系认证。

（1）框架断路器

框架断路器应符合IEC60947-2,3断路器、隔离开关以及负荷开关特性要求，并应符合低压开关柜的操作要求。框架断路器应满足以下技术要求：

额定绝缘电压：1KV

额定工作电压：400/690V

额定冲击耐受电压：12KV

框架断路器极限短路分断能力≥65KA rms（690V）

框架断路器运行短路分断能力≥65KA rms（690V）

框架断路器短时耐受电流（1S）≥65KA rms

框架断路器机械寿命(维护)≥20000次

框架断路器机械寿命(免维护)≥10000 次

控制器应为带液晶显示的电子微处理脱扣器。

具有长延时、短延时、瞬时及接地四段保护

长延时保护整定值调节范围不小于Ir=0.4～1In

短延时保护整定值调节范围不小于Isd=1.5～10Ir

瞬时保护整定值调节范围不小于Ii=2~15In

灭弧室设有不锈钢过滤金属罩，分断电流零飞弧

可上进线或下进线，两种进线方式均无需降容使用

板面数字显示工况信号，整定值，电能测量值及存储的故障值

控制器应带有电压、电流测量功能，保护功能与测量功能分开

控制器模块化设计，所有控制单元可替换，可随时增加控制器通信功能

控制器需配置外部供电电源，脱扣后能维持显示故障电流值，同时能够对事故记时。

控制器元需配置Modbus TCP通讯模块，通讯规约符合自控系统要求。

（2）塑壳断路器

塑壳断路器应负荷符合IEC60947-2,3断路器、隔离开关以及负荷开关特性要求，并应符合低压开关柜的操作要求。

塑壳断路器应满足以下技术要求：

额定绝缘电压：1000V

额定工作电压：400V

额定冲击耐受电压：8KV

塑壳断路器极限短路分断能力≥50KA（~440V）

塑壳断路器运行短路分段能力≥50KA（~440V）

壳架电流400A以下的机械寿命不小于20000次，400A（含）以上机械寿命不小于15000次。

配备过载长延时、短路短延时及短路瞬时三段保护的电子脱扣器，保护整定值可调。壳架电流160A及以下，可采用带过负荷保护及短路保护的热磁脱扣器。热磁脱扣器过负荷保护整定值0.7～1In可调。所有断路器应配置辅助触头。

塑壳断路器采用双旋转、头双断点分断技术以及压力脱扣技术，塑壳断路器均应配置辅助触点。

采用操作手柄进行手动操作，特殊要求时可设计成遥控分励脱扣器，带附件及辅助设备。

有可靠隔离性能，触头机械指示符合IEC60947-3有关要求。

固定件及接头应适应低压开关柜的箱壳

（3）隔离开关和熔丝开关

隔离开关和熔丝开关应按IEC有关标准设计和制造，符合低压开关柜的操作要求；开断和闭合应借助于弹簧进行手动操作,并带动相同单元在断开或闭合位置进行联锁。

熔丝应从熔丝开关处快速拆装并防止装置过大熔管；熔管应按IEC269标准设计与制造并符合每个装置的特殊要求。

▲（4）浪涌保护器

低压进线柜安装一级浪涌保护器，采用I类试验产品。

低压进线柜安装I级试验的浪涌保护器，额定工作电压380VAC，最大交流持续工作电压385V。冲击电流（10/350μs）15KA，最大放电电流（8/20μs）100KA，电压保护水平小于2.5KV，响应时间小于25纳秒。投标时应提供浪涌保护器的型式试验报告。

（5）智能型多功能电力仪表

智能型多功能电力仪表用于测量低压开关柜内的电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电度等电力参数以及接收框架（塑壳）断路器通断状态。设置在低压进线柜、联络柜以及主要出线回路。应满足以下主要技术要求：

电压范围：100-400V，3P

电流输入：AC 0～5A，3P

进线回路电力仪表主要功能：测量相（线）电压、相电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、2-31次各次谐波分量，故障波形记录，SOE事件记录，背光LCD图形显示，接收框架断路器通断状态。

馈线回路电力仪表主要功能：测量相（线）电压、相电流、频率、功率因数、有功功率、有功电度，背光LCD显示，接收塑壳断路器通断状态。

测量精度：电流电压：0.2级，功率有功电能0.5级，频率0.05Hz，无功电能1级。

电源均为220V AC，并有熔丝保护

应具有Modbus RTU通讯总线接口，波特率 4800、8600、9600bps可设定，通讯规约符合自控系统要求。低压智能电力测控仪表通过RS485/Modbus总线接入PLC控制柜实现通讯。

（6）低压开关柜仪表指示设备

所有电流、电压表计应采用数显表，测量精度0.5级。

所有仪表设备，辅件及附件应按有关IEC标准及规范制造并经型式及常规试验。

（7）电流互感器

按IEC185或相关GB标准进行选用，也应考虑到使用时的特殊要求。电流互感器应满足初级额定短路电流及初级额定负载电流，除分段柜外，电流互感器均装在馈电回路侧。电流互感器采用环氧树脂型，应符合规定的电流的要求。精度等级及负载应配合继电器、仪表仪器的运行要求。

电流互感器输出为0～5A，测量用电流互感器精度为0.5级，保护用电流互感器精度为3.0级，次级端接地。

电流互感器严禁次级开路通电。

（8）控制设备

所有控制、保护及仪表回路应与主回路隔离，低压开关柜的控制回路电压采用交流220V并加以不大于10A的熔丝保护。

控制及保护回路应与仪表回路分开，主开关控制回路单独采用熔丝保护，所有按键、指示器、选择器必须匹配，定型设计易于维修并考虑余量。

（9）按钮和指示灯

按钮和指示灯式样应协调，起动按钮及指示灯采用绿色，停止按钮采用红色，急停按钮及指示灯采用红色,自锁型。所有按钮、指示灯配中文，标牌，文字最小高度为3mm。

（10）控制继电器

产品应符合IEC60065、IEC60435标准。

继电器辅助触点最小额定值为220V，10A。

继电器采用积木式结构，相似于接触器的结构。继电器带可见指示器，用于指示继电器是否带电。时间继电器采用电子可调式。继电器和定时器应安装在导轨上，便于维修和保养，导轨上留25%的空位置，以便将来增加继电器。

（11）端子

用于控制的端子采用螺丝压紧连接，当有多根连线时，应采用跨接片。

用于电源进线和馈出线的端子采用铜螺母和馈紧螺母连接，端子的尺寸和空档应适应电缆的规格和连接片。

相线之间用隔板分隔，电源端子进线上加保护板，上面用黄底黑字作警告标志。

每一节端子配清晰、持久的、与施工图相符合的回路名称标记。端子的安装高度离柜底大于300mm，小于700mm。应提供电缆支架及夹件(装在底板和端子之间) 。

所有二次控制回路中的外接端子和内接端子必须分开安装和接线。每一节端子应预留25%的备用端子。

（12）0.4KV低压功率因数补偿装置

需提供ISO9000质量认证、ISO14000环境认证、国家质量认证中心强制性3C认证、中国《国家电力电容器质量监督检验中心》检验报告。

补偿柜深度不大于1000mm

智能电容器主要由智能测控单元，微型断路器，干式自愈式低压电力电容器构成；以自动控制电容器的投入与切离，达到所设定的功率因数

额定电压：～380V±20%或～220V±20%（660V特殊规格可定做），交流50Hz

每台电容器必须带有放电器，能在3S内将电容器组上的剩余电压降至50V及以下

电容器的最大冲击电流不小于其额定电流的200倍

电容器还具有内部过压力熔断器，可将故障的电容器从系统中切除。

电容器允许在1.1倍额定电压和1.3倍额定电流下长期工作，电容器实测电容值偏差不超过标准值±10%

电容器运行环境温度－25℃～＋55℃

电容器损耗小于0.25W/Kvar

电容使用寿命不低于18万小时

电容器柜检修时须有隔离电器保证安全

开关设备在电容器组通电时能承受其所产生的浪涌电流

电容器组与开关连接处开关开断电流不小于系统的短路故障电流

应具有自动无功补偿控制装置，12路无功控制输出，液晶显示器。应有手动/自动两种控制方式。

测量及显示功能:目标功率因数、实时功率因数、有功、无功、视在功率、系统电压、投入段数，电容器运行时间和投切次数，以及各次谐波电压畸变率THD_V和谐波电流畸变率THD_I等参数；

报警输出功能：欠/过补偿、欠/过电流、欠/过电压、过温度、谐波电压过大等。

通信功能：自动无功补偿控制装置应具有Modbus通讯总线接口，通讯规约符合自控系统要求

（13）一次接插件

一次接插件要求提供相应的试验报告，一次接插件上应装有特制弹簧保证连接的可靠。同时，在所有有连接的部分都应经镀银处理以降低接触电阻，改善内部发热情况，保证可靠性。

4．联锁

变电所低压成套开关柜的进线柜及分段柜低压断路器应设电气和机械联锁。

5．常规检查和试验

常规试验应包括但不限于：

视觉检查--设备的质量、结构、防护等级总装配和油漆。

所有手动机能、抽屉、导轨、插头系统、门板等的机械操作。

所有控制、保护和监测设备的电器操作。

功能性试验包括模拟操作和所有自动和可编程序控制的程序试验。

熔断器的型式及额定值的视觉检查。

（三）变压器设备技术规范

1、总体要求

★变压器采用干式变压器SCB13-1250KVA，产品应满足当地供电部门施工及验收要求。

本部分有关标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB标准。若IEC标准和GB标准有不同之处，

则应符合其中标准较高的一个。

IEC726《干式电力变压器》

IEC76《电力变压器》

GB1094-96《电力变压器》

GB/T10228-2015《干式电力变压器技术参数和要求》

GB2423.17-81《中性盐雾腐蚀》

2、变压器一般要求

变压器为三相户内封闭干式强迫风冷型，绕组为铜线的包封线圈型，根据GB、IEC标准制成，

具有损耗低、体积小、重量轻、噪音低、节省运行费用等优点。

1)变压器运行过程中具有阻燃性，不会爆炸及释放有毒、有害气体；不对环境、人、设备等造

成危害。变压器结构紧凑，重量轻，便于安装, 正常运行维护简单、方便。

2)能承受恶劣条件下储存、运输；能在较恶劣环境下正常运行；过载能力强；机械强度高；绝

缘水平高；耐冲击性能好；抗短路能力强；承受谐波负载的能力强。

3)变压器为环氧树脂包封型，在高真空状态下采用新型模具进行环氧树脂浇注，低温环境下不

开裂，机械强度高，提高产品运行的可靠性。

4)铁芯采用优质高导磁晶粒取向硅钢片叠制，45度斜接缝，绝缘等级为F级，对变压器额定值提

供最佳的性能特性。其磁通密度必须保持在饱和状态下。

铁芯的切割、装配和紧固须确保最小的空载损失、机械振动和噪声。

变压器铁芯各支架上应有容易检修的接地端子。

5)变压器铁芯及器身采用有效的防松动紧固结构确保产品经过长途运输颠簸不位移。

6)柜体通风应使变压器冷却充分，绕组温度均匀，提高运行的可靠性；柜体进风口装设滤网,阻

挡粉尘进入变压器绕组内部和柜体，使其更加清洁，减少维护，保证冷却空气在绕组内部畅通无

阻。

7)应配套温度测试和报警的温度监控装置及散热风机，可就地自动监测并巡回显示三相绕组的

工作温度、控制风机启停并输出超温报警及跳闸信号（可调整设定温度）。

8)变压器应能在95%湿度下一次性送电成功。

3、变压器技术要求

1）变压器为室内地面安装，制造和常规试验应符合相关标准要求。

2）变压器技术参数要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电压额定等级 | KV | 10/0.4KV |  |
| 2 | 额定容量（Kva） | KVA | 1250 |  |
| 3 | 额定频率 | HZ | 50 |  |
| 4 | 联结组别 |  | Dyn11 |  |
| 5 | 绝缘水平 | 工频 | KV | 35 |  |
| 6 |  | 冲击(全波) | KV | 60 |  |
| 7 | 分接范围 | % | ±2*2.5 |  |
| 8 | 阻抗电压 | % | 4.0 |  |
| 9 | 空载损耗 | W | 符合相关标准 |  |
| 10 | 负载损耗 | W | 符合相关标准 |  |
| 11 | 空载电流 | % | 符合相关标准 |  |
| 12 | 局部放电量 | pc | ≤10 |  |
| 13 | 冷却方式 |  | ANAF |  |
| 14 | 绝缘等级 |  | F |  |
| 15 | 噪音水平 | dB | ≤60 |  |
| 16 | 外壳防护等级 |  | IP20 |  |
| 17 | 工作环境 |  | 环境温度：-5℃~+40℃； 相对湿度：100% |  |

4、其它

1）投标时应提供：浇注用环氧树脂、高低压导线、层间绝缘、铁芯及铁芯固定材料的型号、材

质、性能指标及生产厂家；变压器外型（安装）尺寸及重量。

2）★变压器质保期为三年，在质保期内发生变压器因本身缺陷而导致的故障，厂方负责维修或

更换，并承担相应事故责任并对此进行专项承诺。

3）应按GB1094.1(2)，GB1094.3(5)规定提供变压器的所有电气试验没有上述报告则取消订货资

格或作退货处理。

4）要求提供每件配件的出厂试验报告、产品合格证书和使用说明书各2份。

5）低压端联接顶出母排要求变压器厂家伸出变压器外壳150mm，以便与母线排对接。

6）温控系统

变压器三相次级线圈内和铁芯应设置热电阻PT100及带电接点的温度指示仪，电接点容量为220V、

3A，温度指示仪应能自动检测线圈和铁芯的温度。直观显示各相绕组温度，运行人员可随时了解

变压器运行温度。温控系统根据绕组温度，控制冷却风机运行。温控系统具备超温报警，超温跳

闸及控制系统故障保护（如风机过载、断相等）报警等功能。

（四）电缆部分设备技术规范

产品名称：额定电压8.7/15kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

产品型号：ZC-YJV22

1 执行标准

| GB/T 12706.2-2008 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆 |
| --- | --- |
| GB/T 3956-2008 | 电缆的导体 |
| GB/T 2951-2008 | 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 |
| GB/T 3048-2007 | 电线电缆电性能试验方法 |
| JB/T 8137-2013 | 电线电缆交货盘 |
| GB/T 6995-2008 | 电线电缆识别标志 |
| GB/T 18380-2008 | 电缆在火焰条件下的燃烧试验 |
| JB/T8996-1999 | 高压电缆选用导则 |

2 使用特性

2.1 额定电压

额定电压U0/U为8.7/15kV，系统允许最高电压为17.5kV，使用频率为50Hz。

2.2 敷设条件

2.2.1 敷设环境可有沟槽、排管、沟道、桥架等多种方式。

2.2.2 电缆敷设时环境温度不低于0℃。

2.3 运行要求

2.3.1 电缆导体的最高额定运行温度为90℃。

2.3.2 短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体最高温度不超过250℃。

2.3.3 电缆的弯曲半径：

| 项 目 | 单芯电缆 | 三芯电缆 |
| --- | --- | --- |
|  | 无铠装 | 有铠装 | 无铠装 | 有铠装 |
| 安装时电缆最小弯曲半径 | 20D | 15D | 15D | 12D |
| 注：D为电缆外径 |

3 技术要求

3.1 导体

3.1.1 导体采用符合GB/T3956-2008中第2种结构的紧压圆形导体，导体紧压系数不小于0.9，导体结构及性能符合GB/T3956-2008的规定。

3.1.2 导体表面光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，以及凸起或断裂的单线。

3.2 导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽

3.2.1 导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽采用三层共挤工艺，采用导体预热、氮气加热、氮气冷却的全封闭干式化学交联。

3.2.2 导体屏蔽由挤包的半导电层组成，半导电屏蔽层均匀包覆在导体上，表面光滑， 无明显的绞线凸纹，无尖角、颗粒、焦烧和刮伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时，半导电层无卡留在导体绞股之间的现象。

3.2.3 绝缘采用XLPE绝缘料，其性能符合GB/T12706.2-2008的规定。绝缘标称厚度符合GB/T12706.2-2008的规定(4.5mm)，绝缘厚度的最薄点不小于标称值的90%-0.1mm。

3.2.4 绝缘屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层均匀的包在绝缘表面，无尖角、颗粒、焦烧和刮伤的痕迹。

▲3.2.5 三芯电缆的绝缘屏蔽与金属屏蔽之间有沿缆芯纵向的相色（黄色、绿色、红色）标志带，其宽度不小于2mm。绝缘线芯的识别标志符合GB/T6995-2008的规定。

3.3金属屏蔽

▲3.3.1金属屏蔽由重叠绕包的软铜带组成，铜带的连接采用电焊接方式。单芯电缆铜带标称厚度为0.12mm，三芯电缆铜带标称厚度为0.1mm，最薄点厚度不小于标称值的90%。

3.3.2 铜带绕包圆整光滑，三芯电缆绝缘线芯成缆后三芯铜屏蔽层接触良好。

3.4 缆芯、填充物及内衬层

3.4.1 三芯电缆成缆后线芯间隙采用非吸湿性材料填充，紧密无间隙，三芯电缆成缆后外形圆整。

3.4.2 铠装电缆的内衬层采用挤包内衬层，挤包的内衬层材料采用聚氯乙烯护套料，其厚度符合GB/T12706.2-2008的规定。

3.5 铠装

3.5.1 单芯电缆采用不锈钢带铠装；三芯电缆采用镀锌钢带铠装。

3.5.2 电缆铠装采用双层螺旋式间隙绕包，绕包平整光滑。

3.5.3 铠装电缆用钢带规格符合GB/T12706.2-2008的规定。

3.6 外护套

3.6.1 电缆的外护套均匀地挤包在铠装层上，表面平整，色泽均匀。

3.6.2 护套材料采用聚氯乙烯护套料。护套厚度符合GB/T12706.2-2008规定，铠装电缆护套任一处最小厚度不小于标称值的80%-0.2mm，护套性能符合GB/T12706.2-2008规定。

4 成品电缆

4.1 成品电缆的不圆度不大于15%。

4.2 成品电缆的主要电性能参数符合本规范书中表1的规定，成品电缆的绝缘及护套的物理机械性能符合本规范书中表2的规定。

4.3 成品电缆的外护套表面连续印有制造厂名、产品型号、额定电压、尺码等标志，印刷标志清晰、耐擦。

5 试验电缆型式试验、抽样试验和例行试验的项目和方法、要求符合GB/T12706.2-2008等的有关规定。

5.1 例行试验

例行试验在每一根电缆制造长度上进行，例行试验项目如下：

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体直流电阻试验 | GB/T3048-2007 | 符合GB/T3956-2008规定 |
| 2 | 局部放电试验 | GB/T3048-2007 | 1.73U0时，不大于5pC |
| 3 | 电压试验 | GB/T3048-2007 | 3.5U0,5min不击穿 |

5.2 抽样试验

抽样试验频次符合GB/T12706.2-2008规定，试验项目如下：

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体检查 | 目测 | 符合GB/T3956-2008规定 |
| 2 | 尺寸检查 | GB/T2951-2008 | 符合GB/T12706.2-2008规定 |
| 3 | 4h电压试验 | GB/T3048-2007 | 符合GB/T12706.2-2008规定 |
| 4 | XLPE绝缘热延伸试验 | GB/T2951-2008 | 符合GB/T12706.2-2008规定 |

5.3 电缆型式试验内容及方法符合GB/T12706.2-2008的规定。

6 包装及运输和保管

6.1 电缆妥善包装在符合JB/T8137-2013规定要求的电缆盘上交货。电缆端头可靠密封，伸出盘外的电缆端头加保护罩，伸出的长度不小于300mm。

6.2 每盘电缆附有产品质量检验合格证，电缆盘上标明：

a.制造厂名或商标；

b.电缆型号及规格；

c.长度，m；

d.毛重，kg；

e.制造日期： 年 月；

f.表示电缆盘正确滚动方向的符号；

g.标准编号。

6.3运输和保管应符合下列要求:

a.电缆应避免露天存放，电缆盘不允许平放

b.运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘，严禁机械损伤电缆；

c.吊装包装件时，严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上，电缆盘必须放稳，并用合适方法固定，防止互撞或翻倒。

表1 额定电压8.7/15kV交联聚乙烯绝缘电力电缆的主要电性能

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电压试验 |  | 30.5kV，5min 不击穿 |
| 2 | 90℃绝缘电阻常数 | MΩ·km | 3.67 |
| 3 | 局部放电试验(1.73U0) | pC | ≤5 |
| 4 | 弯曲试验后局部放电试验 | pC | ≤5 |
| 5 | 90℃时(2KV交流电压下)tgδ | ×10-4 | ≤80 |
| 6 | 热循环后局部放电试验 | pC | ≤5 |
| 7 | 雷电冲击电压试验 | - | 95kV |
| 8 | 4小时交流电压试验 | - | 35kV |
| 9 | 导体屏蔽电阻率 | Ω.m | ≤1000 |
| 10 | 绝缘屏蔽电阻率 | Ω.m | ≤500 |

表2  额定电压8.7/15kV交联聚乙烯绝缘电力电缆的物理机械性能

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘物理机械性能 |  |  |
| 1.1 | 抗张强度和断裂伸长率 |  |  |
|  | 老化前 抗张强度 | N/mm2 | ≥12.5 |
|  | 断裂伸长率 | % | ≥200 |
|  | 老化后抗张强度变化率 | % | ≤±25 |
|  | 断裂伸长率变化率 | % | ≤±25 |
| 1.2 | 热延伸试验 |  |  |
|  | 负载下伸长率 | % | ≤175 |
|  | 冷却后永久伸长率 | % | ≤15 |
| 1.3 | 吸水试验(重量法) | mg/cm2 | ≤1 |
| 1.4 | 收缩试验 | % | ≤4 |
| 2 | 护套物理机械性能 |  |  |
| 2.1 | 抗张强度和断裂伸长率 |  |  |
|  | 老化前抗张强度 | N/mm2 | ≥12.5 |
|  | 断裂伸长率 | % | ≥150 |
|  | 老化后抗张强度 | N/mm2 | ≥12.5 |
|  | 抗张强度变化率 | % | ≤±25 |
|  | 断裂伸长率 | % | ≥150 |
|  | 断裂伸长率变化率 | % | ≤±25 |
| 2.2 | 抗开裂试验 | - | 不开裂 |
| 2.3 | 高温压力试验 | % | ≤50 |
| 2.4 | 低温试验 |  |  |
|  | 卷绕试验 | - | 不开裂 |
|  | 拉伸试验 | % | ≥20 |
|  | 冲击试验 | - | 不开裂 |
| 2.5 | 失重试验 | mg/cm2 | ≤1.5 |

产品名称：额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套电力电缆

产品型号：WDZB-YJY、WDZBN-YJY

1 执行标准：

| GB/T12706.1-2008 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 |
| --- | --- |
| GB/T2951-2008 | 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 |
| GB/T3048-2007 | 电线电缆电性能试验方法 |
| GB/T3956-2008 | 电缆的导体 |
| JB/T8137-2013 | 电线电缆交货盘 |
| GB/T6995-2008 | 电线电缆识别标志 |
| GB/T18380-2008 | 电缆在火焰条件下燃烧试验 |
| GB/T19666-2005 | 阻燃和耐火电线电缆通则 |
| GB/T17651-1998 | 电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度的测定 |
| GB/T17650-1998 | 取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 |

2使用特性

2.1 额定电压U0/U为0.6/1kV，系统最高电压1.2kV,使用频率为50Hz 。

2.2 电缆导体的最高额定温度为90℃。

2.3 短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体最高温度不超过250℃。

2.4 敷设电缆时的环境温度不低于0℃，可用于沟、槽、桥架等方式。

2.5 电缆敷设时允许的最小弯曲半径：

| 项目 | 单芯电缆 | 多芯电缆 |
| --- | --- | --- |
|  | 无铠装 | 有铠装 | 无铠装 | 有铠装 |
| 安装时电缆最小弯曲半径 | 20D | 15D | 15D | 12D |
| 注：D为电缆外径 |

3 电缆的技术要求

3.1导体

3.1.1 导体结构及直流电阻符合GB/T3956-2008及GB/T12706.1-2008的规定，导体采用GB/T3956-2008中第1种或第2种导体结构。

3.1.2 导体表面光洁，无损伤绝缘的毛刺，锐边，以及凸起或断裂的单线。

3.2 绝缘

3.2.1 绝缘材料选用硅烷交联聚乙烯绝缘料（XLPE），绝缘紧密挤包在导体上，且容易剥离而不损伤导体或绝缘；绝缘表面平整，色泽均匀。

3.2.2 绝缘的标称厚度符合GB/T12706.1-2008的规定，绝缘最薄点的厚度不小于标称值的90%-0.1mm。

3.2.3 绝缘层的横断面上无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。

3.2.4 绝缘线芯的识别标志符合GB/T6995-2008的规定。

3.3 缆芯及填充物

电缆线芯的间隙非吸湿性材料填充，缆芯以非吸湿性包带绕包。

3.4 内衬层及铠装（适用于铠装电缆）

3.4.1铠装电缆成缆线芯上绕包内衬层，内衬层的厚度符合GB/T12706.1-2008的规定。

3.4.2电缆采用镀锌钢带铠装，钢带厚度及规格符合GB/T12706.1-2008的规定。

3.4.3双层钢带间隙绕包，铠装层表面平整、无皱边、凸起等缺陷。

3.5 电缆外护套

3.5.1 电缆护套材料采用低烟无卤阻燃聚烯烃护套。电缆的护套均匀地挤包在成缆线芯包覆层或铠装层上，护套表面平整、色泽均匀。

3.5.2 护套厚度符合GB/T12706.1-2008的规定，护套标称厚度符合GB/T12706.1-2008的规定。

4 成品电缆

4.1 成品电缆性能试验按GB/T12706.1-2008的规定进行。

4.2 成品电缆的导体20℃时直流电阻符合GB/T3956-2008的规定。

4.3 成品电缆经3500V/5min交流电压试验不击穿。

4.4 成品电缆绝缘及护套的机械性能等性能指标符合本规范书中表1的规定。

4.5 成品电缆外护套表面连续印有电缆型号、电压、厂名和长度等标志。标志字迹清楚，容易辨认，耐擦，并符合GB/T6995-2008的规定。

5 试验

5.1 例行试验

例行试验在每一根电缆制造长度上进行，例行试验项目如下：

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体直流电阻试验 | GB/T3048-2007 | 符合GB/T3956-2008规定 |
| 2 | 电压试验 | GB/T3048-2007 | 3.5kV,5min不击穿 |

5.2 抽样试验

抽样试验频次符合GB/T12706.1-2008规定，试验项目如下：

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体检查 | 目测 | 符合GB/T3956-2008规定 |
| 2 | 尺寸检查 | GB/T2951-2008 | 符合GB/T12706.1-2008规定 |
| 3 | XLPE绝缘热延伸试验 | GB/T2951-2008 | 符合GB/T12706.1-2008规定 |

5.3 电缆型式试验内容及方法符合GB/T12706.1-2008的规定。

6 包装及运输和保管

6.1 电缆妥善包装在符合JB/T8137-2013规定要求的电缆盘上交货。电缆端头可靠密封，伸出盘外的电缆端头加保护罩，伸出的长度不小于300mm。

6.2 每盘电缆附有产品质量检验合格证，电缆盘上标明：

a．制造厂名或商标；

b.电缆型号及规格；

c.长度，m；

e.毛重，kg；

f.制造日期： 年  月；

g.表示电缆盘正确滚动方向的符号；

h.标准编号。

6.3 运输和保管应符合下列要求:

a.电缆应避免露天存放，电缆盘不允许平放

b.运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘，严禁机械损伤电缆；

c.吊装包装件时，严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上，电缆盘必须放稳，并用合适方法固定，防止互撞或翻倒。

表1  电缆机械物理性能表

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交联聚乙烯绝缘物理机械性能 |  |  |
| 1.1 | 抗张强度和断裂伸长率 |  |  |
|  | 老化前 抗张强度 | N/mm2 | ≥12.5 |
|  | 断裂伸长率 | % | ≥200 |
|  | 老化后(135℃,7d) 抗张强度变化率 | % | ≤±25 |
|  | 断裂伸长率变化率 | % | ≤±25 |
| 1.6 | 热延伸试验(200℃,15min,20N/cm2) |  |  |
|  | 负载下伸长率 | % | 175 |
|  | 冷却后永久伸长率 | % | ≤15 |
| 1.7 | 吸水试验(重量法)(85℃,14d) 重量变化 | mg/cm2 | ≤1 |
| 1.8 | 收缩试验收缩率 | % | ≤4 |
| 2 | 低烟无卤阻燃护套物理机械性能 |  |  |
| 2.1 | 抗张强度和断裂伸长率 |  |  |
|  | 老化前抗张强度 | N/mm2 | ≥9.0 |
|  | 断裂伸长率 | % | ≥125 |
|  | 老化后(100℃,168h) 抗张强度变化率 | % | ≤±40 |
|  | 断裂伸长率变化率 | % | ≤±40 |
| 2.2 | 抗开裂试验(135℃,1h) | - | 不开裂 |
| 2.3 | 高温压力试验(80℃)压痕深度 | % | ≤50 |
| 2.4 | 低温试验(-15℃) |  |  |
|  | 卷绕试验 | - | 不开裂 |
|  | 拉伸试验 | % | ≥20 |
|  | 冲击试验 | - | 不开裂 |
| 2.5 | 透光率 |  | ≥60 |
| 2.6 | 释放气体pH值 |  | ≥4.3 |
| 2.7 | 释放气体电导率 | μS/mm | ≤10 |

产品名称：额定电压0.6/1kV及以下NG-A(BTLY)柔性矿物质绝缘隔离型防火电缆

产品型号：NG-A(BTLY)

1执行标准

GB/T12706.1《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件第1部分

额定电压1kV（Um=1.2kV）到3kV（Um=3.6kV）电缆》

JG/T313-2014额定电压750V及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端

GB/T13033《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端》

BS6387《在火焰条件下保持电缆电路完整性的性能要求》

2 使用特性

2.1 电缆型号及额定电压：0.6/1kV,工作电压轻载500V，重载1000V。

2.2 电缆导体的长期允许工作温度为90℃，电缆长期适应的最低环境温度为-30℃。

2.3 电缆敷设允许的最小弯曲半径为允许最小弯曲半径≥12D。

2.4 电缆适用于石油化工、冶金钢铁、公共娱乐场所、地铁等环境中使用。

3 技术特性

3.1 导体

3.1.1导体符合GB/T3956中第1种或第2种铜导体的规定。

3.1.2导体20℃时的直流电阻符合GB/T3956-2008中表2的规定值。

3.1.3导体表面无皱纹、裂纹、毛刺、夹杂物及其它对使用有害的缺陷。

3.2 绝缘

▲3.2.1 绝缘采用带矿物绝缘加XLPE绝缘组合绝缘，绝缘厚度符合Q/320282DCE083-2018的规定，绝缘层平均值不小于标称值，XLPE最薄处厚度不小于XLPE标称值的90%-0.1mm。

3.2.2绝缘线芯绝缘电阻不小于Q/320282DCE083-2018标准的规定。

3.2.4绝缘线芯用颜色标志识别区分，采用颜色识别时应符合GB/T6995-2008的规定。

3.3 外护套

3.3.1电缆外护套采用低烟无卤阻燃聚烯烃材料作为外护套，其厚度及性能符合Q/320282DCE083-2018标准规定。护套厚度最小测量值不小于标称值的80%-0.2mm。

3.3.2 外护套表面光滑、圆整、色泽一致。

3.3.3 外护套通常为桔黄色，也可以双方协定采用客户要求的颜色，以适应电缆使用的特定条件。

3.4.4 护套上有连续的厂名、型号、电压等级、规格、米数等标志，标志符合GB/T 6995-2008的规定。

4 成品电缆

4.1 成品电缆的导体结构及20℃的直流电阻符合GB/T3956的规定。

4.2 成品电缆能经受施加电压3.5kV/5min的工频交流耐压试验。

4.3 成品电缆外径小于等于20mm时，能够通过BS 6387-2013规定的耐火C级950℃/3小时试验、耐火喷淋W级试验、机械撞击Z级试验，电缆外径大于20mm时符合BS8491-2008规定的120min耐火、冲击和喷水试验，所有电缆通过GB/T19216.21规定的950℃下180min单纯耐火试验，同时成品电缆能通过GB/T18380.33-2008规定的燃烧A级试验。

▲4.4 成品电缆的不圆度不大于15%。

4.5 电缆成品在燃烧时护套材料释出的气体量符合GB/T17650.2的规定，即pH值≥4.3；电导率≤10μs/mm。

4.6 电缆成品的透光率符合GB/T17651规定的烟密度试验要求。成品电缆燃烧时最小透光率不小于60%。

5 标志、包装

5.1 成品电缆护套表面有永久性的电压标志。

5.2 成品电缆的两个端头均进行临时性密封。

5.3 电缆附有产品质量检验合格证，并附有标签标明：

a.制造厂名称：

b.型号、规格；mm2；

c.重量，kg；

d.长度；m；

e.制造日期： 年 月；

f.标准编号。

14、检查和试验

14.1.应根据最新版的国家标准和国际标准在制造厂进行出厂试验。

14.2.应进行功能试验以确保采购人规定的所有控制和信号功能。

14.3.试验和最终补充检查项目的证明应由寰球认可。

14.4.防腐：有金属部件应根据适于规定环境条件的制造厂的标准防腐系统进行防腐处理。

15、标记

15.1.铭牌

15.1.1.铭牌至少应列出 IEC76-1 中要求的内容，并安装在明显处。

15.1.2.铭牌应为不锈钢的，并用耐腐蚀螺钉或铆钉固定。

15.1.3.应提供接线图，并固定在铭牌上。

15.1.4.应提供表示设备号及/或说明的其它铭牌。

15.1.5.铭牌和设备号牌的大小和字母高度为制造厂标准，除非需方特殊规定。

15.2.铭牌内容

15.2.1.型号及名 称

15.2.2.额定电压

15.2.3.额定电流

15.2.4.防护等级

15.2.5.阻抗电压百分比

15.2.6.调压范围

15.2.7.符合标准的代号

15.2.8.出厂编号

15.2.9.出厂年月日

15.2.10.制造厂名

16、技术响应要求

16.1.投标人应在投标文件中列明所投货物全套（主体、辅材、配件）的品牌、型号、详细配置、技术规格、主要参数、性能说明、功能介绍、具体产地、生产厂家、数量及对应的分项报价（含单价和总价）等。否则，评标委员会将做出不利于投标人的评审因素。

16.2.投标人应提供投标货物的质量保证说明（应符合各种货物的相关标准）、培训及售后服务承诺。

16.3.本项目需接入电力部门电网，投标人应在投标文件中承诺负责与电力部门办理电网接入、装表、异动等相关手续，所发生的费用包含在投标报价中。

16.4.投标人提供的货物各项技术指标及技术规范应符合国家、省市有关规定和标准，属国家强制认证产品的必须符合国家强制性认证标准。

16.5.属于国家强制性产品认证范围内的产品，须提供具有CCC产品认证的产品。

★16.6.本项目须经电力主管部门和采购人验收，因产品无法通过电力部门验收造成的一切后果及损失由中标人承担。

16.7.投标人应尽可能提供所投主要货物的最新产品彩页、使用手册或技术说明书，产品彩页、使用手册或技术说明书样本必须与所报货物保持一致，并对产品彩页、使用手册或技术说明书资料的真实性及与所报货物的符合性负责。产品彩页、使用手册或技术说明书样本与投标文件文字描述不符时，应明确以哪个为准，并说明理由或提供依据，否则评审委员会将做出不利于投标人的评审。

16.8.投标人须保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控均与采购人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭受损失的，投标人应赔偿该损失。

16.9.中标人允许将本项目的设备安装部分转包给他人，他人无再次转包权。

16.10.投标人提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等必须符合设计要求及国家对该类货物规定的标准（标准以有关机构发布的最新版本为准），技术参数与配置要求不低于本招标项目提供的技术参数与配置要求。

16.11.投标设备附有原厂商印制的技术资料的，投标人应在投标文件中附上（中文版，若无中文版，应同时提供中文的翻译材料并对翻译的准确性负责）。

16.12.本次采购的货物，投标人须保证提供的所有货物必须是未经私自拆封、改配，原厂原包装、正规合格、品质优良的产品，能满足招标文件的采购要求。

16.13.投标人应提供针对本项目的安装方案，包括但不限于施工方案、质量控制、应急方案、进度控制、验收方案、技术支持及售后服务方案、培训方案等。

16.14.投标人应明确投标货物和采购要求存在正负偏离情况。对照招标文件要求，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格、商务要求做出了实质性的响应，或申明与技术、商务要求条文的偏差和例外并列于《技术规格和商务偏离表》中。投标人若未对采购要求进行逐条响应，评标委员会将做出不利于投标人的评审。

17、施工要求

17.1.投标人应按照招标清单及图纸中要求进行施工，所提供的工程技术规格必须符合国家和行业规定标准、规范要求。

17.2.投标人应根据现场勘测结果，充分考虑其所涉及的相关费用及规费，如二次搬运费、材料保管等，并包含在投标总价中。

17.3.投标人进场施工前必须提供详细的施工方案，包括：停送电方案；主要施工方法；保证工程质量、安全、工期、文明施工的措施；应急预案（包括但不限于触电应急方案、火灾应急救援方案及防疫方案）；材料、施工机械设备、劳动力计划；施工进度计划；施工现场机械、材料进出场计划等。

17.4.施工管理人员配备基本要求:投标人拟派出本招标项目的项目负责人（项目经理）具备有效的贰级及以上注册机电建造师或中级工程师,投标人拟担任本招标项目的技术负责人具有合格有效的高级工程师（电力专业）技术职称。在进场前须提供相关的资格证书给招标人。

17.5.中标人须提供相应措施，包括安全、保洁、噪声等防患以及计划安排措施。

17.6.中标人应提供良好的服务，在施工的各个阶段，应事先安排好各项具体工作及采购人需要配合的工作。

18、运输和包装要求

18.1.包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。

18.2.包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标人负责。

18.3.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)以及露天存放的需要。

18.4.专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

18.5.投标人负责将所有货物送至采购人指 定地点。

19.工程质量标准

★19.1.本工程质量标准，必须达到国家现行的验收标准的合格等级，保证通过采购人及相关电力部门的验收，保证项目的正常送电与用电。

19.2.因中标人原因，工程质量达不到规定的质量等级，中标人必须按合同约定，承担违约金和承担建设单位由此产生的其他损失，并在建设单位要求的时间内无条件返修，质量验收合格后，方交付使用。

★19.3.所有设备、材料进场前，须先提供样品经采购人确认后方可采用，中标人应考虑必要的供货期提前供样以确保施工进度。

19.4.隐蔽工程必须做好中间验收工作，验收时必须有采购代表的签字确认，验收不合格的隐蔽项目不能进行隐蔽工程施工和继续下一道工序施工。未经过采购代表签字确认的，采购人有权责令其返工或停工，由此造成损失的由中标人自负。

19.5.中标人应遵守电力工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。由于中标人安全措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人自行承担。

19.6.中标人应提供良好的服务，在施工的各个阶段，应事先安排好各项具体工作及建设单位需要配合的工作。

19.7.中标人必须认真进行施工组织设计，并提交保证工程进度、计划措施、施工技术措施、保证安全施工的措施、保证工程质量的技术措施、保证环保的措施。

19.8.中标人必须保证不弄虚作假和以次充好，保证施工材料的质量。

20.验收送电要求

20.1.本项目场地现具备移交条件，若中标人由于自身原因，造成不能如期竣工时，每延期1日扣罚人民币2000元，若中标人完工延期15日以上，则采购人有权单方终止合同，承包人应按本合同总价10%的标准向采购人支付违约金，并应赔偿采购人由此引起的一切损失。

20.2.中标人可以根据自身施工实力，提出更短工期。

20.3.中标人须自行负责办理设备供应、入网所需手续，还须负责办理涉及本项目施工、安装、检验检测、系统调试的一切相关手续，协调相关土建工程及管线敷设，协调采购人、电力管理部门之间的所有工作。

20.4.中标人应提供中标设备的全套技术资料，做好相关联部位的配合工作。

20.5.在相关部门验收时，中标人应派熟练的技术专家现场协助对设备进行调试验收。

20.6.中标人在设备到货、安装、调试和验收期间应接受采购人的协调和管理，中标人应采取严格的安全措施。

20.7.所有设备必须符合建阳区供电部门的要求，在由相关部门进行工程验收时，若因设备本身存在的问题影响验收，必须由中标人无条件整改直至符合要求，一切损失及产生的费用也由中标人负责。

21.现场踏勘

21.1.投标人可对本项目现场进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人应自行承担踏勘现场所发生的费用。各投标人的现场踏勘费用由各投标人承担。

21.2.投标人及其人员经过现场管理人员的允许，可以踏勘为目的进入采购人的项目现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

21.3.招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标人做出的理解、推论和结论均不负责任。

22.质保服务要求

22.1.投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。

★22.2.质量保证期：项目整体保修两年，所需的费用应包含在投标总价中，保修期内均为上门维护，包含日常升级等所需费用均有中标人承担。质保期满后，只收取零配件费用的有偿维修费。投标人须在投标文件中详细列出质保期满后提供的服务方式及所需的费用。

22.3.投标人应根据招标人指定的地点提供免费送货、安装、调试服务。

22.4.投标人应承诺能长期提供良好的技术支持及备品备件的优惠供应，并提供备品备件易耗件清单(含价格)及专用工具清单（若有的话）等文件资料。

22.5.为保证中标人所提供的货物能良好运行，中标人须提出对所有使用人员培训的详细内容及计划及货物、软件操作、功能、维护等方面的培训。

22.6.免费质保期内若出现任何故障问题，中标人应在接到采购人通知后1小时内电话响应，4小时内到达，24小时内修复；24小时内无法修复的，中标人提供相应配置的代用设备或更换新设备，其中发生一切费用由中标人承担。

22.7.质保期满前1个月内中标人应就所有产品进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对设备进行维修和零配件的更换。

22.8.投标人认为有利于采购人的其他优惠条款应单独列明。

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：南平市建阳区双溪明月住宅小区

2、交付时间：总工期（150日历天）中标人合同签订之日起60个日历天内所有设备（包括变压器、高低压柜等）必须全部运至施工现场，90日内完成本项目所有施工内容及所有设备安装调试验收合格并送电及交付使用。
3、交付条件：项目验收合格后。
4、履约保证金：(1)履约保证金的提交形式和金额：为签约合同价的10%，中标人以现金或银行保函的方式提交，履约保证金在取得竣工验收证书后无息退给中标人，中标人应保证履约保证金在该段时间内保持有效。(2)履约保证金提交的时间：中标人在收到中标通知书后的7天内，签订合同之前提交。如果中标人未按规定提交履约保证金的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金，招标人将重新招标确定中标人。履约保证金以现金形式递交的，应由中标人基本账户转出；以银行保函递交的，应由中标人基本账户所在银行出具，所需费用由中标人承担。

5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 验收依据：招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。 |
| 2 | 货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照工程量清单及技术要求进行验收。 |
| 3 | 系统验收：中标人根据招标要求进行设备安装、调试，性能运行稳定，无重大遗漏问题，全部功能满足要求后，由采购人或政府相关部门进行使用性能方面的验收，以确保产品能符合招标文件及合同约定的要求。验收过程所产生的一切费用由中标人承担。 |
| 4 | 设备材料进场验收：设备、材料运抵施工现场后，由采购人、监理单位、中标人双方对照清单及技术要求进行验收。 |
| 5 | 竣工验收：中标人根据招标要求进行施工完毕后，由采购人及电力主管部门部门组织验收。 |
| 6 | 采购人有权委托具有相关检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的精度、性能进行检验。其检验结果将做为验收标准的组成部分之一。 |
| 7 | 验收时中标人必须派代表参加。 |

7、支付方式

（1）在本项目合同签订且买方书面通知卖方交货时间后， 买方预付给卖方合同总价款 的 30%作为预付款(卖方应提供合同价款 30%的预付款保函)；

(2)设备进场后支付合同价款的30%

（3）安装完成后支付合同价款的20%，

（4）验收合格并送电后经审计单位审核确认最终结算价，向卖方支付至审核结算价的97%;

（5）预留工程结算价的3%作为质量保证金，质量保证金在保修期满后无息退还。

每次款项均须提供增值税专用发票，否则，招标人将无法支付进度款。

8、商务响应要求

★8.1安全承诺：投标人承诺中标后，在交付期内，对拟投入的所有人员安全负全部责任，若发生安全事故，承担全部责任。

9、投标报价要求

9.1本项目为整体采购，投标人必须对采购项目的所有内容进行完整报价响应。拆分报价或不完整响应的将视为投标无效。

9.2报价以人民币为货币单位，应分单价、小计和总价。

9.3投标人的投标报价的单价在中标后合同实施过程中不因市场或政策价格的调整而增减。

9.4本项目最高控制价为人民币987.4676万元，投标报价超过最高控制价的投标无效。

9.5投标人不应在附件工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。

9.6本项目为交钥匙项目，投标人的投标报价为报价货物经采购人验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括货物（含货物主体、辅助材料、配件）供应、安装调试费、材料、运输、安装调试、施工、拆除、保险费、采购保管、检验检测、操作人员培训、人工费、税收、水电费、保修费、售后服务以及可能漏项漏报等的一切费用，招标人无需再向中标人支付其他任何费用。

9.7中标人必须自行考虑建筑垃圾外运费用，招标人在本采购工程的控制价中已综合考虑该因素，该部分造价包干使用，中标后不做调整。

9.8投标人对本项目只能有一个报价，招标人不接受有选择的报价。

## 10、知识产权

(一)中标人于本项目合同项下完成的数据、报告等一切技术成果归招标人所有。

(二)中标人须保证于本项目合同项下完成的数据、报告等一切技术成果不侵犯第三方的权利。如果任何第三方提出侵权指控与招标人无关，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如招标人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。

(三)中标人不得在向招标人交付咨询成果之前，自行将咨询成果转让给第三方。

## 11、保密条款

在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，中标人不得泄露与本项目、合同业务活动有关的保密资料。

## 12、仲裁、诉讼条款

因采购或与合同有关的一切事项发生争议，由招标人和中标人双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

(一)向招标人所在地仲裁委员会申请仲裁；

(二)向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 13、其他要求

(一)除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

(二)本项目不允许中标人以任何名义和理由在成交后将成交项目的主体、非主体、关键性工作、非关键性工作进行转包、分包，否则视为中标人违约，中标人违约对招标人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿，并追究相关法律责任。

(三)本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待招标人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

第三卷

# 第六章投标文件格式

### (项目名称) 设备采购招标项目

## 投 标 文 件

投标人：     (盖单位章)

法定代表人 (单位负责人) 或其委托代理人：    (签字)

年    月    日

### 目录

一、投标函

二、法定代表人 (单位负责人) 身份证明、授权委托书

三、投标保证金

四、商务和技术偏差表

五、分项报价表

六、资格审查资料

七、投标设备技术性能指标的详细描述

八、技术支持资料

九、技术服务和质保期服务计划

十、其他资料

### 一、投标函

(招标人名称) ：

1.我方已仔细研究了(项目名称) 设备采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币 (大写)(￥) 的投标总报价 (其中，增值税税率为) 提供(设备名称及技术服务和质保期服务)， 并按合同约定履行义务。

2.我方的投标文件包括下列内容：

(1) 投标函；

(2) 法定代表人 (单位负责人) 身份证明或授权委托书；

(3) 投标保证金  ；

(4) 商务和技术偏差表；

(5) 分项报价表；

(6) 资格审查资料；

(7) 投标设备技术性能指标的详细描述；

(8) 技术支持资料；

(9) 技术服务和质保期服务计划

(10) ……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

(1) 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2) 在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3) 按照招标文件要求提交履约保证金；

(4) 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7．  (其他补充说明) 。

投 标 人：(盖单位章)

法定代表人 (单位负责人) 或其委托代理人：	(签字)

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

### 二、法定代表人 (单位负责人) 身份证明

投标人名称：姓名：性别：年龄：职务：系(投标人名称) 的法定 代表人 (单位负责人) 。

特此证明。

附：法定代表人 (单位负责人) 身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：(单位公章)

### 二、授权委托书

本人 (姓名) 系(投标人名称) 的法定代表人 (单位负责人) ，现委托(姓名) 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人 (单位负责人) 身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人 (单位负责人) 和委托代理人签字。

投  标  人：(单位公章) 法定代表人 (单位负责人) ：   (签字)

身份证号码：

委托代理人：(签字)

身份证号码：

### 三、投标保证金

若采用现金，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

如采用银行保函，格式如下。

(招标人名称) ：

鉴于(投标人名称)  (以下称“投标人”) 于年月日参加(项目名称)设备采购招标的投标，(担保人名称，以下简称“我方”) 无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销 投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币 (大写)。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：(盖单位章)

法定代表人 (单位负责人) 或委托代理人：  (签字) 地 址 ：

邮政编码：

电 话 ：

年月日

### 四、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

### 五、分项报价表

1.  分项报价表说明

2.  分项报价表

单位：人 民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |

### 六、 资格审查资料

#### (一)基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 (单位负责人) | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各 类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |
| 基本账户开户银行 |  |
| 基本账户银行账号 |  |
| 近三年营业额 |  |
| 投标人关联企业情况(包括但不限于与投标人法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理 关系的不同单位) |  |
| 投标设备制造商名称 |  |
| 投标人须知要求投标设备制造商需 具有的资质证书 |  |
| 备注 |  |

注： 1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。投标人以现金形式提交投标保证金的， 还应附基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》 扫描件。

2.如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求， 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书复印件。

#### (二) 近年财务状况表

1.  投标人应根据投标人须知第 3.5.2  项的要求在本表后附相关证明材料。

#### (三) 近年完成的类似项目情况表（若有时）

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1.投标人应根据评分标准里的要求附上相关证明材料。

(四) 近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5  项的要求附相关证明材料。

#### (五) 制造商授权书

制造商授权书

致：(招标人)

我单位(制造商名称) 是按(国家／地区名称) 法律成 立的一家制造商，主要营业地点设在(制造商地址) 。兹授权按 	(国家／地区名称) 的法律正式成立的，主要营业地点设在( 投 标 人的单位地址) 的(投标人名称) 以我单位制造的(设备名称) 进行	(项目名称) 投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：

投标人名称：(盖单位章)     制造商名称：(盖单位章)

签字人职务：签字人职务：

签字人姓名：签字人姓名：

签字人签名：签字人签名：

### 七、 投标设备技术性能指标的详细描述

主要设备技术参数响应表

| 序号 | 技术参数 标准要求 | 准许偏差范围 | 所投设备参数标准 | 是否符合要求 | 证明资料名称 | 证明资料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | (例P22-25) |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：(盖章)

注：未按评分标准要求盖章的，此项不得分。

### 八、技术支持资料

### 九、技术服务和质保期服务计划

### 十、其他资料