福建省水利工程电子招标投标

设备采购招标文件示范文本

（2022年修订版）

福 建 省 水 利 厅

2022年12月

使用说明

一、《福建省水利工程电子招标投标设备采购招标文件示范文本》（以下简称《设备采购招标文件》）是根据中华人民共和国《标准设备采购招标文件》(2017年版)和中华人民共和国国家发展和改革委员会第20号令《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的水利工程设备采购电子招标。

二、《设备采购招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、招标人按照《设备采购招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

四、《设备采购招标文件》第二章“投标人须知”正文应全文引用。“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中未尽事宜，招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写，但不应与“投标人须知”正文内容相抵触，否则抵触内容无效。

五、《设备采购招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

六、《设备采购招标文件》第四章“合同条款及格式”中通用合同条款应全文引用。专用合同条款系对通用合同条款进行补充、细化。除通用合同条款明确专用合同条款可作出不同约定外，补充细化的内容不得与通用合同条款规定相抵触，不得违反法律、法规和行业规章的有关规定和平等、自愿、公平以及诚实信用原则。

七、《设备采购招标文件》第五章“供货要求”由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

八、各使用单位或个人对《设备采购招标文件》的修改意见和建议，请在福建水利信息网上反映。

福建省建瓯市汇光发电有限公司集控中心及电站改造设计制造安装项目

招标文件

报建编号：3507832405240701

招标项目编号：E3507830701100052001

招   标   人：福建省建瓯市汇光发电有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建宏林工程咨询有限公司（盖单位电子公章）

2024年6月5日

目 录

第一卷	8

第一章 招标公告（适用于公开招标）	9

1. 招标条件	9

2. 项目概况与招标范围	9

3. 投标人资格要求及审查办法	9

4. 招标文件的获取	10

5. 投标文件的递交	10

6. 发布公告的媒介	10

7.投标保证金的提交	10

8. 联系方式	10

第二章 投标人须知	12

投标人须知前附表	12

1. 总则	28

1.1 招标项目概况	28

1.2 招标项目的资金来源和落实情况	28

1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标	28

1.4投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）	28

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）	28

1.5 费用承担	29

1.6 保密	29

1.7 语言文字	29

1.8 计量单位	29

1.9 投标预备会	29

1.10 分包	29

1.11 响应和偏差	30

2. 招标文件	30

2.1 招标文件的组成	30

2.2 招标文件的澄清	30

2.3 招标文件的修改	31

2.4 招标文件的异议	31

3. 投标文件	31

3.1 投标文件的组成	31

3.2 投标报价	31

3.3 投标有效期	32

3.4 投标保证金	32

3.5 资格审查资料(适用于已进行资格预审的)	32

3.5 资格审查资料(适用于未进行资格预审的)	32

3.6 备选投标方案	33

3.7 投标文件的编制	33

4. 投标	33

4.1 投标文件的加密	33

4.2 投标文件的递交	34

4.3 投标文件的修改与撤回	34

5. 开标	34

5.1 开标时间和地点	34

5.2 开标程序	34

5.3 开标异议	34

6. 评标	34

6.1 评标委员会	34

6.2 评标原则	35

6.3 评标	35

7. 合同授予	35

7.1 中标候选人公示	35

7.2 评标结果异议	35

7.3 中标候选人履约能力审查	35

7.4 定标	35

7.5 中标通知	35

7.6 履约保证金	35

7.7 签订合同	36

8. 重新招标和终止招标	36

8.1 重新招标	36

8.2 终止招标	36

9. 纪律和监督	36

9.1 对招标人的纪律要求	36

9.2 对投标人的纪律要求	36

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	36

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	37

9.5 投诉	37

10. 需要补充的其他内容	37

附件一：材料、设备资格审查文件开标记录表（参考格式）	38

附件二：开标记录表（参考格式）	39

附件三：问题澄清通知（格式）	41

附件四：问题的澄清（格式）	42

附件四：中标通知书（格式）	43

附件五：中标结果通知书（格式）	44

第三章 评标办法（综合评估法）	45

评标办法前附表	45

1. 评标方法	55

2. 评审标准	55

2.1 初步评审标准	55

2.2 分值构成与评分标准	55

3. 评标程序	55

3.1 初步评审	55

3.2 详细评审	56

3.3 投标文件的澄清	56

3.4 评标结果	56

第四章 合同条款及格式	57

第一节 通用合同条款	57

1. 一般约定	57

2. 合同范围	61

3. 合同价格与支付	61

4. 监造及交货前检验	63

5. 包装、标记、运输和交付	64

6. 开箱检验、安装、调试 、考核、验收	66

7. 技术服务	70

8. 质量保证期	70

9. 质保期服务	71

10. 履约保证金	72

11. 保证	72

12. 知识产权	74

13. 保密	74

14. 违约责任	75

15. 合同的解除	75

16. 不可抗力	76

17. 争议的解决	76

第二节 专用合同条款	77

第三节 合同附件格式	83

附件一：合同协议书（格式）	84

附件二：履约保证金格式（格式）	86

第二卷	88

第五章 供货要求	89

第三卷	185

第六章投标文件格式	186

第一节  资格文件格式	188

投标文件（一）	188

目    录	189

一、资格审查申请函	190

二、投标人基本情况表	191

三、投标人基本情况表扫描件	192

三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）（格式）	193

四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）（格式）	194

五、联合体协议书（适用于联合体的情况）（格式）	195

六、制造商授权书（适用于制造商授权的情况）（格式）	196

七、投标保证金（格式）	197

八、保函开立人出具的到账证明（格式）	199

九、近年财务状况表（格式）	200

十、近年完成的类似项目情况表（格式）	201

十一、正在供货和新承接的项目情况表（格式）	202

十二、近年发生的诉讼及仲裁情况表（格式）	203

十三、投标人承诺书（格式）	205

十四、其他资格材料（如有）（格式）	206

第二节  商务文件格式	207

投标文件（二）	208

目    录	209

一、投标函	210

二、分项报价表	212

三、商务和技术偏差表	213

四、近年完成的类似项目情况表	214

五、其他商务情况	215

第三节  技术文件格式	216

投标文件（三）	217

一、投标设备技术性能指标的详细描述	218

二、技术支持资料	219

三、技术服务和质保期服务计划	220

第一卷

# 第一章 招标公告（适用于公开招标）

福建省建瓯市汇光发电有限公司集控中心及电站改造设计制造安装项目设备采购招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目福建省建瓯市汇光发电有限公司集控中心及电站改造设计制造安装项目已由中共建瓯市实业集团有限公司委员会以会议纪要{2023}30号批准建设，项目业主为福建省建瓯市汇光发电有限公司，建设资金来自自筹，出资比例为100%，招标人为福建省建瓯市汇光发电有限公司，招标代理单位为福建宏林工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对集控中心及电站改造（设备名称）采购进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：建瓯市水电大厦；

2.2 工程规模：建瓯市汇光发电有限公司计划在建瓯市水电大厦内建设集控中心，对公司所辖玉山水电站、马鞍水电站进行集中监控，集控中心为所控电站的控制和调节功能的延伸，负责所控电站的运行监视、设备操作及事故、异常的分析处理。玉山水电站为地调管辖，马鞍电站为县调管辖；

2.3 产业类型：第二产业；

2.4 建设工期：240天；

2.5 招标范围和内容：本项目在建瓯市水电大厦内新建集控中心，玉山水电站、马鞍水电站为配合集中控制相应改造。中标人应成套提供本招标文件第五章《供货要求》中“供货需求一览表”中要求的所有设备及设备安装、试验、拆卸和重新组装所必需的专用工具、专用设备、配件、特殊安装、检验和试验用的材料及其它相关设备。提供为本合同设备运行和维护所需的专用工具及备品备件；详见招标文件第五章《供货要求》；

2.6 最高控制价：人民币442.6861万元；

2.7 标段划分（如有）：/；

2.8 质量标准（采购设备的名称、数量、技术规格）：符合现行国家及行业有关质量验收规范和标准的要求，同时满足项目技术规范、施工图纸等有关方面的要求。若国家发布新的标准，按最新标准执行，具体详见招标文件第五章《供货要求》；

2.9 交货地点：福建省南平市建瓯市招标人指定地点；

2.10 交货期：240日历天，其中各关键材料的交货期要求：本项目要求提供的所有货物（详见招标文件第五章《供货要求》）,供应商须在与招标人签订合同后90日历天内制作完成，并根据项目施工的进度情况，具体供货时间根据招标人、施工方、监理方要求分批次指定数量送达指定地点，招标人将提前48小时（包括节假日）采用传真或电话的方式，通知供应商需要供货的规格、数量、时间、送货地点，供货商需在招标人规定的时间前将材料送达指定地点。

## 3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 本次招标要求投标人须具备生产制造厂家需具有合法的营业执照，只接受生产制造厂家参与投标，电气设备及自动化生产企业需具有成套的设计制造能力资质，水电站集控业绩（集控中心所控制的水电站在二个站及以上，且每个站均含高压机组）业绩【指自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（含）的前十年内承担过类似的设备业绩】，并具有与本招标项目相应的供货能力。

3.2 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。

3.3 一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。

3.4 本招标项目评标办法：综合评估法。

3.5 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

## 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2024年06月05日09时00分至2024年06月10日23时59分59秒（北京时间，下同），登录南平市公共资源交易中心（http://ggzy.np.gov.cn/）下载电子招标文件。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年6月27日 08:30，投标人应在截止时间前通过南平市公共资源交易中心（http://ggzy.np.gov.cn/）递交电子投标文件。

5.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、南平市公共资源交易中心（http://ggzy.np.gov.cn/）上发布。

## 7.投标保证金的提交

7.1.投标保证金提交截止时间：/。

7.2.投标保证金提交的金额：0元。

7.3.投标保证金提交的方式：☑无要求□现金 □电子保函 □其他/。

## 8. 联系方式

招标人：福建省建瓯市汇光发电有限公司

地  址：福建省建瓯市建贸路280号水电大厦5楼，邮    编：353100

联系人：谢先生，电子邮箱：/

电  话：18159921510，传    真：/

招标代理机构：福建宏林工程咨询有限公司

地  址：建瓯市人民路202号（恒昌大厦四楼），邮    编：353100

联系人：李女士，电子邮箱：/

电  话：18706067074，传    真：/

电子招标投标交易平台名称：南平市公共资源交易中心电子招标投标交易平台

网    址：http://ggzy.np.gov.cn/

联系电话：400-998-0000、0599-8317118

公共资源交易中心名称：建瓯市公共资源交易中心

地    址：建瓯市中环广场6号楼三层西侧

联系电话：0599-8225133

招标投标监督机构名称：建瓯市水利局

地    址：建瓯市瓯宁街道金瓯街27号电信大厦10楼

联系电话：0599-3833310

2024年6月5日

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：福建省建瓯市汇光发电有限公司 地址：福建省建瓯市建贸路280号水电大厦5楼 联系人：谢先生 电话：18159921510 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：福建宏林工程咨询有限公司 地址：建瓯市人民路202号（恒昌大厦四楼） 联系人：李女士 电话：18706067074 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 福建省建瓯市汇光发电有限公司集控中心及电站改造设计制造安装项目 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 福建省建瓯市汇光发电有限公司集控中心及电站改造设计制造安装项目 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹，出资比例为100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标文件第五章《供货要求》 |
| 1.3.2 | 交货期 | 交货期：240日历天，其中各关键设备的交货期要求： 本项目要求提供的所有货物（详见招标文件第五章《供货要求》）,供应商须在与招标人签订合同后90日历天内制作完成，并根据项目施工的进度情况，具体供货时间根据招标人、施工方、监理方要求分批次指定数量送达指定地点，招标人将提前48小时（包括节假日）采用传真或电话的方式，通知供应商需要供货的规格、数量、时间、送货地点，供货商需在招标人规定的时间前将材料送达指定地点 计划开始交货日期：2024年8月1日 计划完成交货日期：2025年3月31日 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 福建省南平市建瓯市招标人指定地点 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见招标文件第五章《供货要求》 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | （1）资质要求（对制造商资质有要求的，应分别列出并注明）： 投标人须具备生产制造厂家需具有合法的营业执照，只接受生产制造厂家参与投标，电气设备及自动化生产企业需具有成套的设计制造能力。 （2）财务要求：投标人应提交经审计的2021年度、2022年度及2023年度的年度财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书）。 （3）业绩要求：水电站集控业绩（集控中心所控制的水电站在二个站及以上，且每个站均含高压机组） 【注：业绩指近十年内承担过类似的设备业绩，具体时间要求见“投标人须知”第3.5.3项规定。有具体业绩要求的，应提供合同协议书和设备进场验收证书等（指设备进场验收证书或发包人证明），以完工为准，完工时间以设备进场验收证书或发包人证明中注明的合同项目完工时间为准。下同。】 （4）信誉要求：投标人应在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。 （5）其他要求：/ |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求：/ |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | （1）在本招标项目中有以他人名义投标、串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为； （2）其他情形：/ |
| 1.9.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间：/ 召开地点：/ |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式提出 |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式发出 |
| 1.10.1 | 分包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 接受分包的第三人资质要求： / |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | （1）投标内容符合“投标人须知前附表”第1.3.1项规定； （2）交货期符合“投标人须知前附表”第1.3.2项规定； （3）交货地点符合“投标人须知前附表”第1.3.3项规定； （4）技术性能符合“投标人须知前附表”第1.3.4项规定； （5）资格条件符合“投标人须知前附表”第1.4.1项规定； （6）是否接受联合体投标符合“投标人须知前附表”第1.4.2项规定； （7）技术支持资料符合“投标人须知前附表”第1.11.3项规定； （8）投标文件对招标文件的偏差符合“投标人须知前附表”第1.11.4项规定； （9）“分项报价表”项目与数量按招标文件提供的“分项报价表”逐项列项，不得增减或修改； （10）投标总报价不高于“投标人须知前附表”第3.2.4项最高控制价A； （11）投标设备及技术服务和质保期服务的实质性要求和条件（根据第五章“供货要求”填写，已在上述对应条款中提出的除外）：（根据第五章“供货要求”填写，已在上述对应条款中提出的除外）：符合现行国家及行业有关质量验收规范和标准的要求，同时满足项目技术规范、施工图纸等有关方面的要求。若国家发布新的标准，按最新标准执行，具体详见招标文件第五章《供货要求》； （12）技术文件编制符合第三章“评标方法（综合评估法）”第2.2.4（2）目的章节评审规定； （13）投标有效期符合“投标人须知前附表”第3.3.1项规定； （14）投标保证金提交符合“投标人须知前附表”第3.4.1项规定； （15）资格审查资料符合“投标人须知前附表”第3.5款规定； （16）递交备选投标方案符合“投标人须知前附表”第3.6.1项规定； （17）投标文件编制符合“投标人须知”第3.7.1-3.7.3项规定； （18）投标文件加密符合“投标人须知前附表”第4.1.1项规定； （19）投标文件的解密时间符合“投标人须知前附表”第8款规定； （20）其他实质性要求和条件： / |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告： |
| 1.11.4 | 偏差 | ☑不允许 □允许，投标文件对招标文件的非实质性要求和条件的偏离允许范围和幅度及其处理方法： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标文件、技术资料、招标文件的修改文件（补遗书、答疑纪要、补充通知）等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：2024年06月11日12时00分前 |
|  |  | 形式：通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式提出 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式发出 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式发出 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 详见本招标文件第六章“投标文件格式” |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按现行计税方法计算 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 最高控制价A=4426861元，不可竞争金额 C=181837元（A、C 值以元为单位精确到元，小数点后第一位“四舍五入”，由招标人根据招标项目的具体特点和实际确定）。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | ☑采用“综合评估法”，“报价合理性评分”按第三章“评标方法（综合评估法）”第2.2.4（3）目进行。 □采用“经评审的最低投标价法”，“投标价（评标价）评审方法”按第三章“评标方法（经评审的最低投标价法）”第2.2项进行。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止时间起90个日历日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： ☑不要求 □要求，投标保证金金额：/元人民币。 1.投标人可以使用下列第/种形式提交： （1）现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3507830701100052001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止前到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：/。 帐户名称：/。 帐 号：/。 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 （2）银行保函形式：/ 采用银行电子保函，银行电子保函文件应满足福建省地方标准 DB35/T 2055-2022《政务服务 公共资源交易电子保函数据规范》要求，且能够通过互联网无需任何授权即可在相应官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。开具银行保函的费用由投标人自理。 投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3507830701100052001。 （3）工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：/ 采用工程担保电子保函的，担保保函文件应满足福建省地方标准DB35/T 2055-2022《政务服务 公共资源交易电子保函数据规范》要求，且能够通过互联网无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标人向担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3507830701100052001。 （4）保险公司出具的投标保证保险形式： /。 投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3507830701100052001。 2.投标保证金证明材料提交形式： （1）将电汇或银行转账单凭证的扫描件（加盖投标人单位电子公章）作为资格文件的组成部分。 （2）投标人以投标保函（银行保函、担保保函、保证保险）形式提交投标保证金的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇(或银行转账单)上注明招标项目编号。电汇（或银行转账单）以及保函开立人出具的加盖单位公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。否则视为未提交投标保证金，资格审查不合格。 （3）投标保函采用电子保函的，应当使用符合福建省地方标准DB35/T 2055-2022《政务服务 公共资源交易电子保函数据规范》的电子保函文件，在投标截止时间之前按照招标文件约定的时间将电子保函文件放入投标文件中，作为投标文件的组成部分一并提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。 3.投标保证金有效期：投标保证金的有效期与投标有效期保持一致。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）弄虚作假； （2）投标文件存在投标人须知第3.7.4款规定的雷同情形之一。 （3）其他：/ |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 有关证明材料按第六章“投标文件格式”要求在相应处附扫描件 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2021年至2023年 【注：指近3年财务状况。】 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2014年6月1日至 2024年5月31日 【注：指自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（含）的前十年内。】 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 2021年6月1日至 2024年5月31日 【注：指近3年发生的诉讼及仲裁情况。】 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 投标文件所附证书证件要求 | 按招标文件规定形式及地方要求附 |
| 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 按招标文件规定形式及格式要求签字、盖章 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件前，按招标文件中规定的内容和格式编式，使用下载招标文件的电子招标投标交易平台编制投标文件，进行签字、盖章、文件加密。 有关电子投标文件编制等软件的使用详见电子招标投标交易平台的相关使用说明或电话咨询（联系电话：0512-58173200、400-998-0000、0599-8317118）。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2024年06月27日08:30:00 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | ☑否 □是，退还时间：/ |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人 其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：从《福建省综合评标专家库》中随机抽取 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台(https://ggzyfw.fujian.gov.cn)、南平市公共资源交易中心（http://ggzy.np.gov.cn/）。 公示期限：10日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求，履约保证金的形式：中标人应在中标通知书发出后的14个工作日之内并在合同签订前向招标人提交履约保证金，以银行转账或银行保函的方式提交 履约保证金的金额：中标金额的10% □不要求 |
| 8 | 需要补充的其他内容 | （1）本招标项目开评标程序：①截标、②开标、③确定评标基准价、④初步评审、⑤详细评审、⑥投标文件的澄清、⑦评标结果。 （2）电子招标投标交易平台应满足统一CA兼容互认功能，若为电子招标投标交易平台原因导致投标人无法正常使用CA，则由电子招标投标交易平台及时提出解决方案；若为投标人原因导致无法正常使用CA，投标人自行承担损失。 （3）开标时，电子招标投标交易平台自动提取所有投标文件，通过现场和远程视频同步提示投标人在线开始解密，并向投标人等直播开标全过程。在解密过程中，当所有投标截止时间前递交的投标文件完成解密后（因投标人原因未在规定时间内解密，视为撤销其投标文件的除外），且完成解密的投标人达到3家及以上的，方可公布除投标人名称以外的其他有关投标人的具体投标信息。 （4）投标人应在开始解密时间起半个小时内在线进行电子投标文件的解密操作，因投标人原因未在规定时间内解密的，视为撤销其投标文件。 （5）非投标人引起，在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子招标投标交易平台做好招标投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。 （6）投标文件解密失败的补救方案： ①若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为撤销其投标文件，开标继续进行； ②）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； ③若为电子招标投标交易平台原因导致无法正常解密，则由电子招标投标交易平台及时提出解决方案。 （7）通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。 （8）中标候选人公示应严格按有关规定执行。涉及业绩的，应公示类似的设备业绩及其评审情况。 （9）中标人应在收到中标通知书后3个工作日内向招标人提供加盖单位公章的投标文件纸质版6份。当纸质版与电子招标投标交易平台的电子投标文件不一致时，以电子招标投标交易平台中的电子投标文件为准。 （10）其他： 1、中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。中标人应在收到中标通知书后30天内与招标人签订合同。 2、招标人及中标人应按闽发改价格〔2024〕150号文规定向建瓯市公共资源交易中心交纳“工程交易服务费”。 3、投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的，按无效投标处理。 4、有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件； （2）招标人在发出中标通知书后，投标人非因不可抗力原因而放弃中标、拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保； （3）反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同，电子投标文件上传计算机的网卡Mac地址、CPU序列号和硬盘序列号硬件信息均相同的（开标现场上传电子投标文件的除外）； （4）有证据显示投标人的投标文件提供虚假资料，或以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标； （5）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的； （6）法律、法规规定的其他情形。 5、本项目为固定单价合同。 6、本招标项目招标人推荐的主要设备参考品牌详见招标人另册提供的《工程量清单编制说明》中“招标人要求的材料设备品牌”。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。未明确品牌的，投标人中标后应对经相关主管部门及招标人同意的品牌进行采购，中标人所用的设备须事先得到相关主管部门及招标人批准后方可使用，招标人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的设备。 6.1招标文件第一章，招标公告中：3.3 一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。本项目此条款不适用，予以删除。 6.2招标文件第三章，投标人须知中：1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标。本项目此条款不适用，予以删除。 7、投标人未因失信、欠薪、被列入黑名单等行为被司法机关、建设行政主管部门或行业管理部门禁止投标，且应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责。直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 8、中标人在公示期间，招标人有权对投标人（包括提出质疑投诉的与被质疑投诉的）提供的证明材料进行核实，经招标人和招标代理机构或招标监管部门查实，投标人（包括提出质疑投诉的与被质疑投诉的）存在弄虚作假行为，将按照招标文件和有关法律法规规定判定为中标无效或有效，并没收其弄虚作假行为投标人的投标保证金。 9、中标人必须负责与玉山电站、马鞍电站综合自动化设备厂家（重庆新世纪电气有限公司、华自科技股份有限公司）及其它设备供货方技术对接。 10、本项目投标须知前附表3.4.1投标保证金中(2) 银行保函形式补充如下：可通过南平市公共资源电子化保证金服务平台自助完成电子保函,投标人采用电子保函形式提交保证金的，需按南平市公共资源交易中心发布的《关于南平市公共资源交易中心投标电子保函试运行的通知》文件要求，通过南平市公共资源电子交易平台站具体项目信息页面购买电子保函,购买并开函成功后可在南平市公共资源电子交易平台站或电子保函平台提供的页面下载电子保函导入投标文件，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 11、本项目投标须知前附表3.4.1投标保证金中（3）工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）补充如下：可通过南平市公共资源电子化保证金服务平台自助完成电子保函,投标人采用电子保函形式提交保证金的，需按南平市公共资源交易中心发布的《关于南平市公共资源交易中心投标电子保函试运行的通知》文件要求，通过南平市公共资源电子交易平台站具体项目信息页面购买电子保函,购买并开函成功后可在南平市公共资源电子交易平台站或电子保函平台提供的页面下载电子保函导入投标文件，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 12、本项目投标须知前附表3.4.4其他可以不予退还投标保证金的情形中（3）其他补充如下：1.投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； 2.招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任； 3.中标人如出现以下情况之一，则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将不予授标并不予退还其投标保证金，并有权要求对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额），中标人同时依法承担相应法律责任，招标人将按规定重新组织招标： （1）中标人放弃中标资格的（不可抗力的因素除外）； （2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的； （3）被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的。 4.不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,视为投标文件雷同（开标现场上传电子投标文件的除外）。投标人的投标文件存在上述雷同情形的，其投标保证金将不予退还。 5.法律法规规定不予退还的其他情形。 13、根据《住房城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建司局函市〔2023〕116号），一、我部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质（以下简称企业资质），资质证书有效期于2023年12月31日前届满的，即日起可向我部申请资质证书有效期延续。企业资质有效期于2023年12月31日后届满的，按照有关资质管理规定向我部申请资质证书有效期延续。企业于资质证书有效期届满后再申请资质证书有效期延续的，我部不予受理。本项目投标截止时间前住房和城乡建设部如有发布新文件通知有关勘察设计资质证书有效期的，适用本项目，评委会应予以认可。 14、根据《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2023〕4号），“一、关于住房城乡建设部审批的建设工程企业资质延续（一）持有住房城乡建设部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质证书（以下简称建设工程企业资质），其有效期于2023年12月31日前届满的，需在有效期届满前向住房城乡建设部申请资质证书有效期延续；有效期于2023年12月31日后届满的，按照有关资质管理规定向住房城乡建设部申请资质证书有效期延续。企业于资质证书有效期届满后再申请资质证书有效期延续的，住房城乡建设部不予受理。二、关于住房城乡建设部资质审批下放试点期间省厅在下放权限内审批的建设工程企业资质延续（一）资质审批下放试点期间，省厅在住房城乡建设部下放权限内审批的企业资质（以下简称试点资质），在资质证书有效期届满前继续有效。（二）下放试点期间，省厅审批的试点资质（含原由住房城乡建设部审批颁发的企业资质证书，因试点期间在省厅办理资质证书变更、重组分立、跨省变更等事项，已换发省厅颁发的资质证书），其资质证书有效期于2023年12月31日前届满的，需在有效期届满前向住房城乡建设部申请资质证书有效期延续；有效期于2023年12月31日后届满的，按照有关资质管理规定向住房城乡建设部申请资质证书有效期延续。三、关于我省各级资质审批部门在审批权限内核发的建设工程企业资质延续（一）各级资质审批部门审批的建设工程企业资质（含委托下放资质许可事项），其资质证书有效期于2023年12月31日前和2024年12月31日前届满的，统一延期至2024年12月31日。企业无需申请换领资质证书。（三）《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发〔2021〕7号）明确取消的建设工程企业资质，其资质证书有效期届满的，无需办理延续，有效期统一延期至新的建设工程企业资质标准实施之日止。新的建设工程企业资质标准实施后，按照住房城乡建设部有关规定实行换证。” 15、其他省资质审批部门审批的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理等类别的企业资质证书，其资质有效期以资质证书注明或相关行政主管部门认定继续有效的为准，相关行政主管部门认定继续有效的，投标人应在资格文件中附上相关证明文件。 16、根据福建省水利厅闽水规〔2024〕5号文《福建省水利厅关于修订福建省水利工程电子招标投标施工招标文件示范文本（2022年版）部分条款通知》文件通知，第三章“评标办法（综合评估法）”评标办法前附表中2.2.4（1）“商务评分标准（满分20分）”，信用分与商务评分挂钩，信用满分为10分。暂停信用得分对所有设备供应企业的使用，全部按0分计算。招标文件与本条款有冲突，以本条款为准。 17、本项目如果遇到政府审计机关审计，以政府审计机关的审计结论作为项目结算依据（审计机关将根据年度审计项目计划安排对项目进行抽审）。 |

## 1. 总则

### 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

### 1.4投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

### 1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本标段要求的资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

（14）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（15）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（16）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入“经营异常名录”和“严重违法失信名单”；

（17）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（18）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（19）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 1.11 响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3招标人对招标文件进行澄清的，应当通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以醒目的方式公告澄清的内容，并以有效方式通知所有已下载招标文件的潜在投标人。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 招标人对招标文件进行修改的，应当通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以醒目的方式公告修改的内容，并以有效方式通知所有已下载招标文件的潜在投标人。

### 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以不署名、不

盖章的形式通过电子交易平台提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，

将暂停招标投标活动。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料(适用于已进行资格预审的)

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

### 3.5 资格审查资料(适用于未进行资格预审的)

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标设备检验或认证等材料的扫描件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照扫描件；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：

（1）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人编制电子投标文件的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡 MAC 地址、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。

（2）不同投标人的电子投标文件在同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机网卡MAC地址、 CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的（开标现场上传、 解密电子投标文件的除外）。

（3）不同投标人的技术文件经电子交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的加密

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2未按本章第4.1.1项要求加密的投标文件，招标人将予以拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复，电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当通过电子交易平台向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

## 7. 合同授予

### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中

标候选人，公示期不得少于3天。中标候选人公示至少包括以下内容：

（1）招标项目概况；

（2）开标后撤销投标的投标人名称（如有）；

（3）评标委员会成员名单；

（4）被否决投标的投标人名称及原因（如有）；

（5）评标委员会对投标报价给予修正情况（如有）；

（6）中标候选人排序、名称、投标报价、总评分；

（7）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有）、证书名称和编号；

（8）中标候选人类似工程业绩（如有）；

（9）提出异议的渠道和方式；

（10）招标文件规定公示的其他内容；

### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附

加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 8. 重新招标和终止招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。

（6）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

### 8.2 终止招标

招标人终止招标的，应当及时在电子交易平台和福建省公共资源交易电子公共服务平台上发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息。

依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失的，经原核准机关审查批准，可以调整招标方式或不再招标。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。鼓励投标人通过福建省公共资源交易电子行政监督平台线上投诉方式向有关行政监督部门投诉。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.1

项规定的期限内。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 附件一：材料、设备资格审查文件开标记录表（参考格式）

资格审查文件开标记录表

开标时间：_______年_____月_____日_____时______分

| 序号 | 投标人 | 解密情况 | 投标文件是否雷同 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高投标限价： |  |

招标人代表：___________记录人：___________监标人：____________

_____________年_______月_______日

## 附件二：开标记录表（参考格式）

开标记录表

开标时间：_______年_____月_____日_____时______分

| 序号 | 投标人 | 解密情况 | 投标保证金 | 投标报价 （元） | 投标文件是否雷同 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高投标限价： |  |

招标人代表：___________记录人：___________监标人：____________

_____________年_______月_______日

软硬件信息记录表

| 投标代表号 | 投标人名称 | 上传、解密电子投标文件（开标现场上传、解密电子投标文件的除外）或编制电子投标文件的计算机硬件信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 记录时间 | 计算机硬件信息（网卡MAC地址、CPU序列号、数据存储设备序列号） | 是否雷同 |  |

## 附件三：问题澄清通知（格式）

问题澄清通知

（编号：__________________）

（投标人名称）       ：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于_________年__________月________日_____时前通过下载招标文件的电子招标交易平台回复本评标委员会。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：________________（盖单位电子公章）

__________年_____月______日

## 附件四：问题的澄清（格式）

问题的澄清

（编号：_________________）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：________________）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：__________________（盖单位电子公章）

________年______月_____日

## 附件四：中标通知书（格式）

中标通知书

（中标人名称）       ：

你方于  （投标日期） 所递交的         （项目名称）           设备采购招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：_______________元。

请你方在接到本通知书后的_______日内到         （详细地址）             与我方签订设备采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.6款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：______________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人：）____________（签字）

___________年______月______日

## 附件五：中标结果通知书（格式）

中标结果通知书

（未中标人名称）       ：

我方已接受      （中标人名称）       于  （投标日期） 所递交的    （项目名称）  设备采购招标的投标文件，确定      （中标人名称）       为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：_________________（盖单位电子公章）

___________年_______月_______日

# 第三章 评标办法（综合评估法）

【注：评标委员会应按本评标办法规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。评标办法没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。】

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；技术得分也相等的，由招标人自行确定。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定并按规定签字、盖章 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人。 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 投标设备的业绩要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.1项规定 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.3项规定 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 商务部分：20分 技术部分：25分 投标报价：55分 其他评分因素：/ |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价（设定为B，下同）值由电子交易平台按下述公式自动计算，并提供计算过程表格，经评标委员会核对并确认后在电子招标投标交易平台上公布（B值以元为单位精确到元，小数点后第一位“四舍五入”）： 一、评标基准价计算公式为：B=[最高控制价A-不可竞争金额C]×(1-K)+不可竞争金额C（K指下浮率，C指不可竞争金额，下同）。 二、最高控制价A=4426861元，不可竞争金额 C=181837元（A、C 值以元为单位精确到元，小数点后第一位“四舍五入”，由招标人根据招标项目的具体特点和实际确定）。 三、下浮率K的取值范围规定为6%（填入代表a的具体数，含本数）～8%（填入代表b的具体数，不含本数）（b-a ≥ 2，a、b取值范围在0～8之间）。K值由K1和K2组成，即K=K1×d+K2×（1-d）（d代表K1的权重；K1、K2的取值范围同K；K、K1值保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）。 （一）K1值在开标时根据下浮率a%和b%取值范围内（含a%，不含b%）的投标报价及对应的投标人数量等两个因素由平台自动计算确定: 第一步：计算K1值区间等份数N。将每1个K1值区间分为100个等份（即步长为0.01%），则N（K1值区间等份数）=（b-a）%/0.01%。 第二步：计算下浮率a%和b%取值范围内（含a%，不含b%）的投标报价hi的累加值H和对应的投标人数量n。报价累加值H指h1+h2+……+hn（H值以元为单位精确到元，小数点后第一位“四舍五入”）。投标人数量n指投标报价hi下浮率在a%和b%的取值范围内（含a%，不含b%）的对应的投标人数量。投标报价hi值以元为单位精确到元，小数点后第一位“四舍五入”。 第三步：求余数Y。被除数=H+n，除数=N，Y为被除数（H+n）和除数N的余数。余数Y的函数表达式为Y=MOD（H+n，N）。 第四步：计算K1值。K1值计算式为K1=Y×0.01%+a%。 （二）K2值采用现场随机抽取方式产生。K2值在唱标后当众抽取确定，按百分数表示的K2值小数点后保留2位。抽取方法：分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。 （三）d由现场从0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9中随机抽取一个值。 【注：评标基准价根据评审前的投标人投标报价和对应的投标人数量等进行计算确定，评审前的投标报价下浮率在a%～b%之外的不参与计算。如有将统一固定总报价或统一固定单价报价作为实质性要求和条件的，应在第二章“投标人须知”第1.11.1项列明。】 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率 计算公式 | 投标报价偏差率＝∣投标报价-评标基准价∣÷评标基准价 |
| 条款号 | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） | 商务评分 标准（满分20分） | 信用 （满分10分） | 投标人信用得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）=投标人的信用评价分×0.1。 投标人的信用评价分根据招标公告发布之日（以法定媒介为准）福建省水利建设市场信用评价平台公布的投标人信用评价总得分计取（如有联合体投标的，投标人信用评价总得分计取以联合体牵头人的为准）。 投标人参与综合评估法公开招标的福建省水利工程项目投标，截止到招标公告发布之日年度中标已达2次及以上的投标人应在投标文件的投标人基本情况表备注栏注明“年度中标2次及以上”(以下简称“已中2次投标人”），未在备注栏注明的视同弄虚作假。已中2次投标人应按以下方法对其信用得分进行修正： （一）如该次投标存在已中2次投标人以外的其他投标人（以下简称“未达2次投标人”），已中2次投标人的信用得分分别按照特定未达2次投标人的信用得分修正。特定未达2次投标人是指总分不高于且最接近该已中2次投标人的（总分是指综合评估分值构成100分中投标人的总得分）。 （二）当满足特定未达2次投标人存在2家及以上总分相同的，按信用得分最低的修正。当所有特定未达2次投标人信用得分均高于已中2次投标人，已中2次投标人信用得分不作调整。 （三）如该次投标不存在未达2次投标人，则所有已中2次投标人信用得分不作调整。 年度中标2次及以上，是指日历年内，投标人参与综合评估法公开招标的福建省水利工程项目投标，使用未经修正的信用分中标（不含上条第（二）、（三）点规定情形），投标人作为项目中标结果的中标人名称事项已在省政府指定的信息网络上公示2次及以上。当出现招标公告发布时间在上一年度，中标结果公示在本年度的跨年度情况，其中标次数计入招标公告发布日所在日历年。中标结果改变的，视为未中标。 |
|  |  | 对招标文件商务条款的响应程度 （满分4分） | ①满足基本要求和条件的：（基本分2分：1、投标人同时具备行政主管部门核发的水利水电机电安装工程专业承包叁级及以上资质和在有效期内的中国水利工程协会颁发供货类（装备）AA级及以上企业信用等级证书的得1分，2、同时具有中华人民共和国国家版权局颁发的以下计算机软件著作权登记证书：水电站自动化监控系统软件、视频监控软件和远程服务监控中心软件的得1分），得基本分2分； ②其他：投标人经审计的2021年度、2022年度及2023年度的年度财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及财务报表附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书）中（以利润表中的净利润指标认定），其中任意一年盈利的不得分，任意二年盈利的得1分，三年均盈利得2分。 |
|  |  | 投标设备的业绩 （满分6分） | ①满足资格要求和条件的得基本分2分； ②投标人具有除资格要求提供的业绩外具备水电站集控业绩（类似的设备业绩指集控中心所控制的水电站在二个站及以上，且每个站均含高压机组）类似的设备业绩，每项加1分。 【注：业绩指近十年内承担过类似的设备业绩，具体时间要求见“投标人须知”第3.5.3项规定。有具体业绩要求的，应提供合同协议书和设备进场验收证书等（指设备进场验收证书或发包人证明），以完工为准，完工时间以设备进场验收证书或发包人证明中注明的合同项目完工时间为准。】 |
|  |  | 【注：招标人应按上述评分因素设定评分标准，有类似的设备业绩等加分要求的每项不得少于1分，无要求的应在空格中用“/”标示。评审结果由电子招标投标交易平台自动计算，并经评标委员会核对、确认。】 |
| 2.2.4 （2） | 技术评分 标准（满分25分） | 投标设备技术性能指标的详细描述 （满分10分） | ①满足基本要求和条件的：根据投标人所投设备的技术性能、指标、功能配置对招标文件各项供货要求(具体详见招标文件第五章“供货要求”）的逐项响应承诺情况由评委按以下标准进行评议：投标人所投所有设备全部满足招标文件各项供货要求的（投标人应如实填写“商务和技术偏差表”），得基本分9分； ②其他：投标人针对本项目建设现状、改造的针对性以及对集控中心和子站改造的重点、难点、关键点和风险点进行综合阐述、细化配置和实施措施等进行横向比较，由评委在0~1分间酌情打分。 |
|  |  | 技术支持资料 （满分10分） | ①满足基本要求和条件的：投标人按照投标文件格式“货物说明一览表”要求附上所投设备样本技术支持资料或图册，得基本分9分； ②其他：投标人提供以下国家授权机关认定的具有检验检测资质的检测机构出具且检验报告同时具有CMA和CNAS标识，每提供一个检验报告得0.2分，最多得1分：提供“中小型水电站综合自动化系统”检验报告、“电力监控系统软件”检验报告、“电力综合自动化装置（自适应备自投）”检验报告、“电力综合自动化装置（发变组）”检验报告、“线路保护测控装置”检验报告。 |
|  |  | 技术服务和质保期服务计划 （满分5分） | ①满足基本要求和条件的：满足第五章供货要求的，得基本分4.5分； ②其他：投标人质保期满足招标文件要求（从产品验收合格之日起12个月）的得0.25分，根据质保期延长（以整数年延长）情况进行横向对比，延长期限最长加0.25分，次长加0.1分，延长相同期限加分分值相同，其它不加分。此项满分0.5分。注：须提供承诺函，格式自拟。 |
|  |  | 评分规则（满分25分） 一、技术评分。技术文件由电子招标投标交易平台提交评标委员会评审，评标委员会应按照招标文件规定的技术评分因素、评分标准对各投标人的技术文件进行评审打分。评审结果由电子招标投标交易平台自动计算，并经评标委员会核对、确认； 二、技术评分得分统计。由电子招标投标交易平台提供辅助统计功能，按下述评判标准，自动认定和去除属于无效技术评分评委，计算各投标人的技术文件得分（保留小数点后2位，小数点后第三位“四舍五入”）： （一）针对每个评委的各个投标人技术文件评分：有出现对投标人的技术文件评分在22.50（含）～25.00（含）之外的，对应的评委定为可能无效技术评分评委。如所对应的投标人技术文件不属于无效投标文件的，则该评委视为无效技术评分评委。无效技术评分评委的所有技术文件评分均无效； （二）针对每个评委的各个投标人技术文件评分：去除上述无效技术评分评委后，逐步逐个算出每个评委技术文件评分与其他评委技术文件评分的算术平均数的差值。从差值中找出最大值T，将T值对应的评委（若出现2个及以上并列情形，选择在平台中签到序号排后的）定为可能无效技术评分评委。如该评委的T值大于0.75，则该评委视为无效技术评分评委。无效技术评分评委的所有技术文件评分均无效； （三）针对每个评委的最高投标人技术文件评分与最低投标人技术文件评分的分差值：去除上述无效技术评分评委，算出每个评委的最高投标人技术文件评分与最低投标人技术文件评分的分差值后，逐步逐个算出每个评委技术文件评分的分差值与其他评委技术文件评分的分差值的算术平均数的差值。从差值中找出最大值M，将M值对应的评委（若出现2个及以上并列情形，选择在平台中签到序号排后的）定为可能无效技术评分评委。如该评委的M值大于0.75，则该评委为无效技术评分评委。无效技术评分评委的所有技术文件评分均无效。 （四）去除上述无效技术评分评委后，根据余下评委的评分情况，计算各投标人的技术文件平均得分，所计算得分为各投标人的最终技术文件得分。 【注：投标人应结合招标项目的特点和实际需要，按上述章节编制技术文件。】 |
| 2.2.4 （3） | 投标报价 评分标准（满分55分） | 偏差率评分 （满分50分） | 投标报价偏差率得分由电子招标投标交易平台按下述公式自动计算，并提供计算过程表格，经评标委员会核对、确认（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）： 一、投标报价偏差率得分＝50-∣投标报价-评标基准价∣÷评标基准价×100Q。投标报价与评标基准价相比较，等于评标基准价的，得满分；低于评标基准价时Q=q；高于评标基准价时Q=2q。 二、q确定方法： （一）求等份值。q值区间在0.3-1.0，按步长0.01，分为70个等份。 （二）计算下浮率a%和b%取值范围内（含a%，不含b%）的投标报价hi的累加值H和对应的投标人数量n。报价累加值H指h1+h2+……+hn（H值以元为单位精确到元，小数点后第一位“四舍五入”）。投标人数量n指投标报价hi下浮率在a%和b%的取值范围内（含a%，不含b%）的对应的投标人数量。投标报价hi值以元为单位精确到元，小数点后第一位“四舍五入”。 （三）求余数y。被除数为H+n，除数等份数70。余数y的函数表达式为y=MOD（H+n，70）。 （四）计算q值。q值的计算式为q=余数y×0.01+0.3。 【注：q值根据评审前的投标人投标报价和对应的投标人数量等进行计算确定，评审前的投标报价下浮率在a%～b%之外的不参与计算。】 |
|  |  | 报价合理性评分 （满分5分） | 投标报价低于等于下浮率b%相应总价的，扣1.5分；投标报价高于下浮率a%相应总价的，扣1.5分；已标价“分项报价表”单价有高于控制价相应单价10%的（如有控制价清单），扣2分。 |
| 2.2.4 （4） | 其他因素 评分标准 | / | / |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（3）有串通投标、弄虚作假、投标文件雷同、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则通过电子交易平台要求投标人对投标报价进行修正，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在规定的时限内回复。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以通过电子交易平台要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应通过电子交易平台进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

3.4.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

# 第四章 合同条款及格式

## 第一节 通用合同条款

【注：本通用合同条款引用中华人民共和国《标准设备采购招标文件》（2017版）通用合同条款。】

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13 工程

1.1.13.1 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

#### 1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

#### 1.4 合同的生效及变更

1.4.1 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

#### 1.5 联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第1.5.1项指定的联系人即视为送达。

1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第1.5.1项的约定事先书面通知卖方。

#### 1.6 联合体

1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

#### 1.7 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

### 2. 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

### 3. 合同价格与支付

#### 3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

#### 3.2 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2 交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的60%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3 验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的25%。

3.2.4 结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的5%。

如果依照合同第9.1项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

#### 3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

### 4. 监造及交货前检验

#### 4.1 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

#### 4.2 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

### 5. 包装、标记、运输和交付

#### 5.1 包装

5.1.1 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的

需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

#### 5.2 标记

5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

#### 5.3 运输

5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后24小时之内正式通知买方。

5.3.4 卖方在根据第5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

#### 5.4 交付

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面

上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

### 6. 开箱检验、安装、调试 、考核、验收

#### 6.1 开箱检验

6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

#### 6.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

#### 6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

#### 6.4 验收

6.4.1 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后12个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述12个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述6个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4 在第6.4.2项和第6.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

### 7. 技术服务

7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

### 8. 质量保证期

8.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起12个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第6.4.2项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后12个月。在合同第6.4.3项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后6个月。

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3 质量保证期届满后，买方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4 在合同第6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后12个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该12个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5 在合同第6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后6个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该6个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6 在第8.4款和第8.5款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

### 9. 质保期服务

9.1 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后24小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

### 10. 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

### 11. 保证

11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

### 12. 知识产权

12.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

### 13. 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

### 14. 违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。

### 15. 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过3个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过3个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

### 16. 不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

### 17. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 第二节 专用合同条款

【注：专用合同条款是补充、细化通用合同条款款号相同或当需要时增加新的条款，除通用合同条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则。】

本招标项目专用合同条款如下：

1．一般约定

1.1联合体：本条款不适用。

- 合同范围

| 标的名称 | 数量 | 技术规格 | 交货地点 | 交货期限 | 最高投标限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福建省建瓯市汇光发电有限公司集控中心及电站改造设计制造安装项目 | 1（批） | 详见招标文件第五章《供货要求》 | 福建省南平市建瓯市招标人指定地点 | 本项目要求提供的所有货物（详见招标文件第五章《供货要求》）,供应商须在与招标人签订合同后90日历天内制作完成，并根据项目施工的进度情况，具体供货时间根据招标人、施工方、监理方要求分批次指定数量送达指定地点，招标人将提前48小时（包括节假日）采用传真或电话的方式，通知供应商需要供货的规格、数量、时间、送货地点，供货商需在招标人规定的时间前将材料送达指定地点。 | 4426861元 |

3．合同价格与支付

3.1合同价格

3.1.2本项目为固定单价合同。

本项目合同单价包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用，包含但不限于安装前准备工作费用、总包管理费、设备生产制造费（包括进口件）、技术资料费、包装、从供方到招标人目的地的国内外运输[运输过程中的所有风险（包含因天气原因造成）及运输保险、装卸保险、多次搬运、吊装搭棚、安装前现场保管费、调试费、所需零配件、安装材料、检验、验收、检测费用、技术服务、培训及售后服务、专用工具费、特殊工具费、质保及其它措施费、搬运费、仓储费、场内外运输费、保险、税金（含设备的关税、增值税等），验收合格并交付使用后12个月（实际质量保证期限按投标人承诺为准）的免费质保期（含免费质保期内所需零配件及质量保修材料等费用）。

价格为固定单价包干，不受市场价格浮动和国家对原材料进行政策性调整及产品交货与施工时间等的一切影响。

3.2合同价款的支付

3.2.1预付款

合同总价的30%。在合同签订并生效后的10天内，买方按此数支付给卖方。（供应方应先开具发票后付款，下同。）。

3.2.2进度款（材料款）

支付方式：1卖方实际承诺质保期不足2年者设备到货进场后10天内支付至合同总价的60%，设备、集控系统安装及调试运行验收合格后10天内付至合同总价85%，项目通过完工验收及审计部门审计后10天内付至合同总价的95%，剩余5%作为质量保证金，待质保期结束无任何质量问题后10天内支付。

2卖方实际承诺质保期2年及以上者设备到货进场后10天内支付至合同总价的60%，设备、集控系统安装及调试运行验收合格后10天内付至合同总价85%，项目通过完工验收及审计部门审计后10天内付至合同总价的97%，剩余3%作为质量保证金，待质保期结束无任何质量问题后10天内支付。

（2）结算需提交单据如下：

卖方出具的交货清单正本一份；

买方签署的收货清单正本一份（如有）；

买卖双方签署的价格确认函一份；

増值税专用发票正本一份；

卖方提供的生产图纸、竣工图纸等与本项目相关技术资料（包含买方要求提供的电子版技术资料）；

买卖双方签署的结算汇总表一份。

5．检验和验收

5.2合同材料交付后，招标人应在七天内组织施工方、监理、相关主管部门及招标人等进行验收，根据招标人提供的供货要求，安排对合同材料的规格、质量等进行检验，检验按下列方式进行：

1由买方根据中标人在投标时提供的样品对合同材料进行初步检验；

2由买方指定拥有资质的检验机构对合同材料进行复核检验，材料检测相关费用包含在合同价款内；

在每批次产品抵达交货指定地点之后，使用单位将组织专业人员对该批次的货物进行抽检，如发现不合格的产品，则该规格批次产品全部退货并立即全部更换直至使用单位验收合格为止，质检费用以及因此造成使用单位工程进度延误的损失由中标人负责；如前述情况出现第二次（即再次发现某规格批次产品不合格），则招标人有权单方面解除合同并要求中标人承担招标人由此产生的一切经济损失。

5.3质量标准

符合现行国家及行业有关工程施工质量验收规范和标准的要求，同时满足本工程项目技术规范、施工图纸等有关方面的要求。若国家发布新的标准，按最新标准执行。

6．相关服务

买方应免费为卖标技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。卖方技术人员的交通、食宿费用、差旅补贴等费用由卖方承担。

7．质量保证期

7.1供应商售后承诺的采购产品免费质保期从产品验收合格之日起12个月（实际质量保证期限按投标人承诺为准），质保期内，供应商对故障保修的响应，在接到使用方通知的1个小时内予以答复，技术服务人员24小时内到达现场。质保期后，继续提供售后服务。

7.2除非因招标人使用不当，合同设备在质量保证期内如破损、变质或被发现存在任何质量问题，中标人应负责对合同设备进行修补和退换。更换的合同设备的质量保证期应重新计算。

8、履约保证金

履约保证金的提交：中标人应在中标通知书发出后的14个工作日之内并在合同签订前向招标人提交履约保证金，金额为中标金额的10%，以银行转账或银行保函的方式提交。

履约保证金的管理：在合同执行过程中如出现下列情况之一时，招标人有权从履约保证金中得到赔偿，若履约保证金不够赔偿时，不足部分由中标人用自有资金偿付：①因中标人原因导致招标人解除本合同，则招标人有权没收全部履约保证金；②合同期内中标人发生违约情况的或因中标人原因发生责任事故的，招标人有权直接从履约保证金中扣除违约金。中标人除按合同约定承担违约赔偿责任，还应对招标人造成的损失（损失包括直接损失和间接损失及因追索该损失而产生的诉讼费、律师费等）予以赔偿。履约保证金被扣除后，中标人须在一周内补足原履约保证金金额，未按时补足履约保证金按合同相关条款处理。

履约保证金的退还：项目供货结束后一个月内无息退还。

若存在不履行合同或不完全履行合同及履行合同过程中发现中标人是提供虚假材料或承诺谋取中标的，履约保证金均不予退还，给招标人造成损失（损失包括直接损失和间接损失及因追索该损失而产生的诉讼费、律师费等）的，还必须进行赔偿并负相关责任。

10．违约责任

10.1合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

10.2中标人未能按时交付合同材料的，应向招标人支付迟延交货违约金。中标人支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金计算方法如下：

延迟交付违约金=延迟交付材料金额*0.08%*延迟交货天数。

迟延交付违约金的最高限额为合同金额的10%。

买方有权就卖方送达的货物进行抽样送检。如检测结果不合格，买方有权进行退换货处理，由此造成的各种费用均由卖方承担；检测结果不合格，卖方均须支付给买方违约金不高于合同金额的10%；累计检测不合格达2次，买方也可选择单方解除合同并追究卖方的违约责任。

卖方提供的产品质量达不到约定质量标准的，必须重新供货，所发生的相应费用由卖方承担；对工程进度造成影响和造成施工返工的，卖方必须承担买方因此所受的经济损失和施工单位返工费。

所有货物必须符合相关主管部门的要求，在由买方或相关部门进行工程验收时，若因货物本身存在的问题影响验收或影响工程质量，必须由卖方无条件整改直至符合要求，一切损失及产生的费用也由卖方负责。

卖方承担货物在运输或装卸过程中发生的所有安全生产责任，若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及买方有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及买方有关安全管理办法执行外，招标人有权终止合同，给买方造成的损失，还应承担赔偿责任。

在明确违约责任后，卖方应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

11．合同的解除

有下述情形之一，买方有权单方面通知卖方全部或部分解除合同：

（1）卖方无法继续履行或明确表示不履行或实质上己停止履行合同的；

（2）卖方需支付的违约金己达合同约定的最高限额的；

（3）卖方供应的材料未能达到质量要求标准的；

（4）卖方出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形的；

（5）因不可抗力不能实现合同目的。

12．争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由中标人和招标人双方友好协商解决。协商不成的，向招标人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 第三节 合同附件格式

### 附件一：合同协议书（格式）

合同协议书

（买方名称）       （以下简称“买方”）为获得         （项目名称）         合同设备和技术服务和质保期服务，已接受      （卖方名称）       （以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）分项报价表；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）______________（¥_______________）。

4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6. 本合同协议书一式______份，合同双方各执_______份。

7. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：_____________________________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_______（签字）

_________年______月_____日

卖方：____________________________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：______（签字）

_________年______月_____日

### 附件二：履约保证金格式（格式）

如采用银行保函，格式如下。

履约保函

编号：__________

（买方名称）       ：

鉴于      （买方名称）       （以下简称“买方”）接受      （卖方名称）       （以下称“卖方”）于_____年_____月_____日参加         （项目名称）         设备采购招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）________________（¥_____________）。

2. 担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。

3. 在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

4. 买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：_____________________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：________（签字）

地    址：____________________________________________

邮政编码：____________________________________________

电    话：____________________________________________

________年_____月____日

备注：本履约担保格式可以采用经买方同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

第二卷

# 第五章 供货要求

一、一般规定

1  工作内容及供货范围

1.1 工作内容

本项目在建瓯市水电大厦内新建集控中心，玉山水电站、马鞍水电站为配合集中控制相应改造。

供货范围设备的设计、供货、设计联络会、培训。

供货范围内所有元件的选择、制造、出厂前的试验（包括型式试验、出厂试验）、包装、运输、保险、工地交货。

负责本合同设备的现场安装；负责现场调试、试验，并提供测试报告；负责与玉山电站、马鞍电站综合自动化设备厂家（重庆新世纪电气有限公司、华自科技股份有限公司）及其它投标方技术对接。

负责涉网部分调度通信系统的通道联调以及与电网相关部门的协调工作。

提供合同设备相关图纸资料。

参加试运行和协助交接验收

1.2  供货范围

中标人应成套提供“供货需求一览表”中要求的所有设备及设备安装、试验、拆卸和重新组装所必需的专用工具、专用设备、配件、特殊安装、检验和试验用的材料及其它相关设备。

提供为本合同设备运行和维护所需的专用工具及备品备件。

所有螺丝、螺母、螺栓、螺杆和有关管件的螺纹应使用GB标准。

设备制造应采用先进的工艺，以保证各种运行情况下运行可靠。所有部件的结构、尺寸和材料应做到在各种应力下不产生扭曲和过量磨损。零部件应有良好的互换性和便于安装及检修。

中标人应提供相互协调和完善的设计。任何元件或装置，如果招标文件中未专门提到，但它对于一套完整的计算机监控系统又是必不可少的，或者对于稳定运行，或者对于改善系统运行品质都是必要的话，那么这些元件或装置，也应由中标人提供，其费用包括在合同总价中。

表1　                         供货需求一览表

| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 玉山水电站 |
| 1 | 集控数据网设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 集控远动机 | 详见1.6.8 | 台 | 2 |  |
| 1.2 | 三层核心交换机 | 详见1.6.4 | 台 | 5 |  |
| 1.3 | 纵向加密装置 | 详见1.6.5 | 台 | 2 |  |
| 1.4 | 防火墙 | 详见1.6.6 | 台 | 1 |  |
| 1.5 | 路由器 | 详见1.6.7 | 台 | 3 |  |
| 1.6 | 集控数据网屏 | 宽深高600x1000x2200（mm） | 面 | 1 | 组屏见附图 |
| 1.7 | 网络设备柜 | 宽深高800x600x2200（mm） | 面 | 1 | 组屏见附图 |
| 1.8 | 附件 | 含光纤跳线、配线架、光纤、超六类网络线、光纤收发器、电源装置等 | 套 | 1 |  |
| 2 | 电站监控系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 机组现地控制单元 | #1~#3机组，详见2.2 | 面 | 3 |  |
| 2.2 | 测温制动屏 | #1~#3机组，GCK 详见2.3 | 面 | 3 |  |
| 2.3 | 发电机保护屏 | #1~#3机组 | 面 | 3 |  |
| 2.4 | 励磁系统 | #1~#3机组 | 套 | 3 |  |
|  | 每套含： |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 励磁调节屏 |  | 面 | 1 |  |
| 2.4.2 | 励磁功率屏 |  | 面 | 1 |  |
| 2.5 | 励磁变压器 | #4机组，干式，带保护外壳 | 台 | 1 |  |
| 2.6 | 直流系统 |  | 套 | 1 |  |
| 2.6.1 | 充电馈线屏 | 宽深高800x600x2200（mm） | 面 | 1 |  |
| 2.6.2 | 微机直流监控装置 |  | 台 | 1 |  |
| 2.6.3 | 蓄电池监测装置 |  | 台 | 1 |  |
| 2.6.4 | 绝缘监测装置 |  | 台 | 1 |  |
| 2.6.5 | 高频开关电源模块 | 10A | 只 | 4 |  |
| 2.6.6 | 彩色触摸液晶显示屏 | 10.4’ | 只 | 1 |  |
| 2.6.7 | 交流进线开关 | I=63A | 只 | 4 |  |
| 2.6.8 | DC 220V直流馈线断路器 | I=63A | 只 | 2 |  |
| 2.6.9 | DC 220V直流馈线断路器 | I=32A | 只 | 10 |  |
| 2.6.10 | DC 220V直流馈线断路器 | I=16A | 只 | 30 |  |
| 2.6.11 | 蓄电池放电装置 |  | 只 | 1 |  |
| 2.6.12 | 蓄电池屏 | 宽深高800x600x2200（mm） | 面 | 2 |  |
| 2.6.13 | 蓄电池 | 2V/200Ah | 只 | 103 |  |
| 2.7 | 公用测控屏 | 内含双电源自动切换装置、开关保护控制单元等，宽深高800x600x2200（mm） | 面 | 1 |  |
| 2.8 | 低压动力柜 | GGD,宽深高800x600x2200（mm） | 面 | 1 |  |
| 2.9 | 水泵控制柜 | 宽深高800x600x2200（mm） | 面 | 1 |  |
| 2.10 | 浮球式液位信号器 | 测量范围0-10m，电缆长度20m，4-20mA输出，4个接点输出，电源DC24V | 只 | 2 |  |
| 3 | 工业电视系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 全彩高清网络红外筒型摄像机 | 400万像素 | 台 | 23 |  |
| 3.2 | 7寸高清网络红外球型摄像机 | 400万像素 | 台 | 4 |  |
| 3.3 | NVR网络视频录像机 | 64口 | 台 | 1 |  |
| 3.4 | 硬盘 | 8T | 个 | 10 |  |
| 3.5 | 工业级三层网络交换机 | 4×1000Base-X SFP接口，24×10/100Base-T(X)电口 | 台 | 1 |  |
| 3.6 | 工业级网络交换机 | 2×100Base-X SFP接口， 6×10/100Base-T(X)电口 | 台 | 3 |  |
| 3.7 | 光纤收发器 | 多模 | 对 | 7 |  |
| 3.8 | 光缆 | 4芯，多模 | m | 1000 |  |
| 3.9 | 超六类网络线 | CE-LINK cat 6A | m | 1500 |  |
| 3.10 | 电源线 | RVV-3X2.5 | m | 2500 |  |
| 4 | 零星电缆 |  |  |  |  |
| 4.1 | 控制电缆 | ZB-KVVP2-4x1.5 | km | 1 |  |
| 4.2 | 控制电缆 | ZB-KVVP2-4x2.5 | km | 0.3 |  |
| 4.3 | 控制电缆 | ZB-KVVP2-4x4 | km | 0.3 |  |
| 4.4 | 控制电缆 | ZB-KVVP2-8x1.5 | km | 0.5 |  |
| 4.5 | 控制电缆 | ZB-KVVP2-14x1.5 | km | 0.3 |  |
| 4.6 | 计算机电缆 | ZB-DJVVP2-2x2x1.0 | km | 0.5 |  |
| 4.7 | 计算机电缆 | ZB-DJVVP2-1x3x1.0 | km | 0.3 |  |
| 4.8 | 防火封堵等 | 防火包、防火涂料、防火堵料 | 项 | 1 |  |
| 二 | 马鞍水电站 |
| 1 | 集控数据网设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 集控远动机 | 详见1.6.8 | 台 | 2 |  |
| 1.2 | 三层核心交换机 | 详见1.6.4 | 台 | 3 |  |
| 1.3 | 纵向加密装置 | 详见1.6.5 | 台 | 2 |  |
| 1.4 | 防火墙 | 详见1.6.6 | 台 | 1 |  |
| 1.5 | 路由器 | 详见1.6.7 | 台 | 3 |  |
| 1.6 | 集控数据网屏 | 宽深高600x1000x2200（mm） | 面 | 1 | 组屏见附图 |
| 1.7 | 网络设备柜 | 宽深高800x600x2200（mm） | 面 | 1 | 组屏见附图 |
| 1.8 | 附件 | 含光纤跳线、配线架、光纤、超六类网络线、光纤收发器、电源装置等 | 套 | 1 |  |
| 2 | 工业电视系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 全彩高清网络红外筒型摄像机 | 400万 | 台 | 47 |  |
| 2.2 | 7寸高清网络红外球型摄像机 | 400万 | 台 | 9 |  |
| 2.3 | NVR网络视频录像机 | 128路 | 台 | 1 |  |
| 2.4 | 工业级三层网络交换机 | 4×1000Base-X SFP接口，24×10/100Base-T(X)电口 | 台 | 1 |  |
| 2.5 | 工业级网络交换机 | 4个100Base-X,1000Base-X SFP接口， 16个10/100/1000M电口 | 台 | 2 |  |
| 2.6 | 工业级网络交换机 | 2×100Base-X SFP接口， 6×10/100Base-T(X)电口 | 台 | 4 |  |
| 2.7 | 硬盘 | 8T | 个 | 16 |  |
| 2.8 | 视频工作站 | 含软件 | 套 | 1 |  |
| 2.9 | 监视器 | 98寸，4K | 台 | 1 |  |
| 2.10 | 控制键盘 | 7寸触摸屏，分辨率≥800*480，延时≤200ms | 台 | 1 |  |
| 2.11 | 工业电视柜 | 宽深高800x600x2200（mm） | 面 | 1 |  |
| 2.12 | 工业电视箱 | 壁挂，内含空气开关、浪涌保护器等设备 | 面 | 6 |  |
| 2.13 | 光纤收发器 | 多模 | 对 | 15 |  |
| 2.14 | 光缆 | 4芯，多模 | m | 2000 |  |
| 2.15 | 超六类网络线 | CE-LINK cat 6A | m | 3000 |  |
| 2.16 | 电源线 | RVV-3X2.5 | m | 3000 |  |
| 3 | 零星电缆 |  |  |  |  |
| 3.1 | 控制电缆 | ZB-KVVP2-4x1.5 | km | 0.3 |  |
| 3.2 | 控制电缆 | ZB-KVVP2-4x2.5 | km | 0.2 |  |
| 3.3 | 控制电缆 | ZB-KVVP2-4x4 | km | 0.2 |  |
| 3.4 | 控制电缆 | ZB-KVVP2-8x1.5 | km | 0.3 |  |
| 3.5 | 控制电缆 | ZB-KVVP2-14x1.5 | km | 0.2 |  |
| 3.6 | 计算机电缆 | ZB-DJVVP2-2x2x1.0 | km | 0.3 |  |
| 3.7 | 计算机电缆 | ZB-DJVVP2-1x3x1.0 | km | 0.3 |  |
| 3.8 | 防火封堵等 | 防火包、防火涂料、防火堵料 | 项 | 1 |  |
| 三 | 集控中心 |
| 1 | 监控系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 操作员工作站 | 详见1.6.1 | 套 | 2 |  |
| 1.2 | 工程师工作站 | 详见1.6.2 | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 历史数据服务器 | 详见1.6.3 | 套 | 2 |  |
| 1.4 | 集控远动机 | 详见1.6.8 | 台 | 2 |  |
| 1.5 | 三层核心交换机 | 详见1.6.4 | 台 | 5 |  |
| 1.6 | 纵向加密装置 | 详见1.6.5 | 台 | 2 |  |
| 1.7 | 防火墙 | 详见1.6.6 | 台 | 1 |  |
| 1.8 | 路由器 | 详见1.6.7 | 台 | 3 |  |
| 1.9 | 远程集控软件 | 含操作系统、生产综合数据库、水电站集控调度系统、数据集成处理软件及报表输出、防病毒及主机安全加固、通信管理等 | 项 | 1 |  |
| 1.10 | 集控数据网屏 | 宽深高600x1000x2200（mm） | 面 | 1 | 组屏见附图 |
| 1.11 | 网络设备柜 | 宽深高800x600x2200（mm） | 面 | 1 | 组屏见附图 |
| 1.12 | 工作站主机柜 | 宽深高600x1000x2200（mm） | 面 | 1 | 组屏见附图 |
| 1.13 | 历史数据服务器屏 | 宽深高600x1000x2200（mm） | 面 | 1 | 组屏见附图 |
| 1.14 | 附件 | 含光纤跳线、配线架、光纤、超六类网络线、光纤收发器、电源装置等 | 套 | 1 |  |
| 2 | 工业电视及大屏显示系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | LED屏 | 详见8.1.3，含压铸铝箱体、屏体结构及包边等 | m² | 18 |  |
| 2.2 | 多屏处理器 | 详见8.1.3，含输入卡、输出卡、接收卡、、播放软件等 | 台 | 1 |  |
| 2.3 | 视频工作站 | 详见8.2.2.3 | 套 | 1 |  |
| 2.4 | NVR网络视频录像机 | 32口 | 台 | 1 |  |
| 2.5 | 工业级三层网络交换机 | 4×1000Base-X SFP接口，24×10/100Base-T(X)电口 | 台 | 1 |  |
| 2.6 | 硬盘 | 8T | 个 | 6 |  |
| 2.7 | 全彩高清网络红外筒型摄像机 | 400万 | 个 | 10 |  |
| 2.8 | 工业电视柜 | 宽深高800x600x2200（mm） | 面 | 1 |  |
| 2.9 | 线缆及辅材 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |  |
| 3.1 | UPS电源系统 | 2x15kVA 详见1.6.10 | 套 | 1 |  |
| 3.2 | 对时装置 | 详见1.6.9 | 套 | 1 |  |
| 3.3 | A3打印机 | 详见1.6.11 | 台 | 1 |  |
| 3.4 | 集控中心中控台 | 冷轧钢板SPCC冲压折弯成型,1.2-2.0mm，长深高5000x1000x750（mm），含转椅3把 | 套 | 2 |  |
| 3.5 | 低压配电柜 | GGD,宽深高800x600x2200（mm） | 面 | 1 |  |
| 3.6 | 零星电缆 |  | 项 | 1 |  |
| 3.6.1 | 动力电缆 | ZB-YJY-1-3x4 | km | 1 |  |
| 3.6.2 | 动力电缆 | ZB-YJY-1-5x4 | km | 0.2 |  |
| 3.6.3 | 计算机电缆 | ZB-DJVVP2-2x2x1.0 | km | 0.3 |  |
| 3.6.4 | 计算机电缆 | ZB-DJVVP2-1x3x1.0 | km | 0.3 |  |
| 3.6.5 | 防火封堵等 | 防火包、防火涂料、防火堵料 | 项 | 1 |  |

注：投标方自行完成与玉山电站、马鞍电站综合自动化设备厂家（重庆新世纪电气有限公司、华自科技股份有限公司）以及其它投标方技术对接，并得到厂家技术支持及配合完成本项目，其厂家技术支持及配合费用包含在投标总价内。

表2                             备品备件

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 计算机监控系统 |  |  |  |
| 1 | LCU柜交直流220V双电源自动切换装置 | 套 | 1 |  |
| 2 | 开出继电器 | 个 | 20 |  |
| 3 | 各种型号的指示灯和熔断器 | 个 | 各2 |  |
| 4 | 光收发器 | 对 | 1 |  |
| 5 | 上位机网卡 | 块 | 1 |  |
| 6 | PLC模块（包括：32点开入板、32点开出板、模拟量输入板等） | 块 | 各2 |  |
| 7 | 各种型号控制、切换开关和按钮 | 个 | 各2 |  |
| 二 | 工业电视及大屏幕显示系统 |  |  |  |
| 1 | 400万像素高清网络筒型摄像机 | 台 | 2 |  |
| 2 | 400万像素高清网络红外球型摄像机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 电源避雷器 | 只 | 2 |  |
| 4 | 网络防雷器 | 只 | 2 |  |
| 5 | 8T硬盘 | 个 | 2 |  |
| 6 | 单屏LED | 块 | 10 |  |

注：除了招标方规定的备品备件外，投标方应提出招标方必须增加的备品备件，并分项列出单项报价，招标方将根据需要另行定购全部或部分这类备品备件。

表3                　专用工具和维修设备和测试仪器

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经淬火的板手和专用工具 | 1 | 套 |  |
| 2 | 用于单元控制器的完整的编程设备 | 1 | 套 |  |
| 3 | 数字万用表(五位半) | 1 | 台 |  |
| 4 | 五类线测试工具 | 1 | 套 |  |
| 5 | 笔记本电脑 | 1 | 套 |  |
| 6 | RJ45卡钳 | 1 | 套 |  |

2  电站概况

建瓯市汇光发电有限公司计划在建瓯市水电大厦内建设集控中心，对公司所辖玉山水电站、马鞍水电站进行集中监控，集控中心为所控电站的控制和调节功能的延伸，负责所控电站的运行监视、设备操作及事故、异常的分析处理。玉山水电站为地调管辖，马鞍电站为县调管辖。

2.1  玉山水电站

玉山水电站位于建瓯市洽阳村下游，离建瓯市城关36公里。该工程是建瓯市小桥溪梯级开发中第三级，坝址以上流域面积191.5平方公里，天然落差200多米，是一座高水头引水式电站，早在1969年就以明渠引水方式建成发电，装机为2×2.16MW。由于上游兴建洋后水库，对原电站进行改扩建。经改扩建后，电站装机容量为24MW，装设3台混流式水轮发电机组，在电网中起到调峰和担负事故备用容量的作用。改扩建工程于1985年8月通过了初设审查，85年底开工，一期工程先安装二台8MW机组，于1989年秋投产，最后一台(二期)在1991年4月投入运行，全部工程在同年6月通过了竣工验收，设计多年平均发电量9751万kWh，设计枯水年发电量6480万kWh。2002年对玉山水电站进行扩建增容，在引水压力钢管末段新引出一支岔管(利用原施工隧洞)，在原主厂房旁新设一地面厂房，装设一台4MW卧式水轮发电机组及其附属设备。2014年电站对1~3#机组进行增效扩容改造，将3台单机8MW的水轮发电机组扩容为8.8MW。

玉山水电站在“十二五”增效扩容改造时，对其控制系统进行了改造，设置了计算机监控系统，控制系统厂家为重庆新世纪电气有限公司，电站监控系统至今已运行了7年。电站监控系统结构为星型网络结构，系统运行稳定。

玉山水电站在2020年对调度数据网及监控系统安全防护进行了改造，包含信息安全资产评估、等级保护安全咨询服务、安全管理体系建设、安全培训体系设计、安全防护加固、防病毒建设、机房建设、调度数据网改造建设、监控系统通讯柜迁移以及入侵检测装置、工控安全审计装置、网络安全监测装置布置等。玉山电站调度数据网如图1.1所示。

图1.1  玉山调度数据网

2.2  马鞍水电站

马鞍水电站位于东溪河中段，瓯政公路旁，距建瓯市城关36公里。电站主要建筑物有拦河坝、筏道、引水渠、主厂房、副厂房、升压站等。电站原设计安装5台单机800kW的水轮发电机组，总装机容量4000kW。电能通过28.6公里输线电路送至城关水南35千伏变电站，接入南平电网。电站于1976年动工兴建，1979年第一台机组发电，1981年最后一台机组竣工发电。2014年马鞍水电站通过增效扩容改造后，机组总装机容量由最初5×800kW增大到5×1150kW。

马鞍水电站在“十二五”增效扩容改造时，对其控制系统进行了改造，设置了计算机监控系统，控制系统厂家为华自科技股份有限公司，电站监控系统至今已运行了7年。电站监控系统结构为双星型网络结构，系统运行稳定。

马鞍电站未设置调度数据网，电站开停机现通过调度电话进行。

2.3  集控中心

集控中心布置在建瓯市水电大厦五楼，分为中控室、机房。

3  环境条件

海拔高度：＜1000米

环境温度：多年平均气温19.2℃，极端最高气温38.7℃，极端最低温度为-6.9℃

相对湿度：平均相对湿度80％

地震烈度及加速度：水电站位于地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度Ⅵ度区。

安装场所：户内

接地型式：屏柜设接地铜排，并与水电厂公用接地网接。

电磁环境：屏柜布设处，没有特殊的屏蔽措施。

雷电干扰：本水电站所在地为多雷地区。中标人应根据工程具体情况，考虑设备的防雷措施。防雷保护的基本设计应从各种途径阻止异常电压、电流进入设备机箱，如电源母线、与现场设备的接口，与其它设备的通讯接口等应采用有效的雷电保护装置，使雷电的危害不引起设备的损坏并在逻辑控制上防止设备的误动作。选用的雷电保护装置应有动作指示信号以及供报警用的接点，以便运行人员监控。

所有电源设备、数据和控制接口设备、通信接口设备的抗震荡波挠度及抗浪涌挠度抑制能力应满足如下要求：1.2/50μs脉冲（共模/差模），4.0kV/20kV

尘埃：设备应考虑防尘措施，如采用密封机柜和带过滤器的通风孔，并配备防尘罩等附件。

水电站厂用电电源：交流，380V±15%，220V±15%；直流220V（+10%，-20%）

4  标准

除了在技术规范中有专门说明外，所有材料、设备、安装及试验应满足最新出版的下列标准或其他与之等同的国家标准和行业标准。

（1）标准和规范

GB/T 11920-2008《电站电气部分集中控制设备及系统通用技术条件》

GB/T 13384－2008《机电产品包装通用技术条件》

GB/T 13729-2019《远动终端设备》

GB/T 13730-2002《地区电网调度计算机监控系统》

GB/T 14598.26-2015《量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求》

GB/T 17626.4-2018《电磁兼容 试验测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰动试验》

GB/T 191－2008《包装储运图示标志》

GB/T 28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》

GB/T 34050-2017《智能温度仪表  通用技术条件》

GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》

GB/T 4208－2017《外壳防护等级(IP代码)》

GB/T 50174-2017 《数据中心设计规范》

GB/T 50980-2014《电力调度通信中心工程设计规范》

GB/T 7267-2015 《电力系统二次回路保护及自动化机柜（屏）基本尺寸系列》

GB 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》

GB 20815-2006《视频安防监控数字录像设备》

GB 50054-2011《低压配电设计规范》

GB 50115-2019《工业电视系统工程设计规范》

GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB 50168-2018《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》

GB 50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GB 50171-2012《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》

GB 50254-2014《电气装置安装工程 低压电气施工及验收规范》

GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》

GB 50348-2018《安全防范工程技术规范》

GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》

SL 438-2008《水利水电工程二次接线设计规范》

SL 517-2013《水利水电工程通信设计规范》

SL 612-2013《水利水电工程自动化设计规范》

DL/T 1100.1-2018《电力系统的时间同步系统  第1部分 技术规范》

DL/T 1107-2009《水电厂自动化元件基本技术条件》

DL/T 1313-2013《流域梯级水电站集中控制规程》

DL/T 243-2012《继电保护和控制设备数据采集及信息交换技术导则》

DL/T 478-2013《继电保护和安全自动装置通用技术条件》

DL/T 5002-2021《地区电网调度自动化设计技术规程》

DL/T 5003-2017《电力系统调度自动化设计技术规程》

DL/T 5222-2021《导体和电器选择设计规程》

DL/T 578-2008《水电厂计算机监控系统基本技术条件》

DL/T634.5101-2022《远动设备及系统 第5-101部分：传输规约基本远动任务配置标准》

DL/T634.5104-2009《远动设备及系统 第5-104部分：传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问》

DL/T667-1999《远动设备及系统 第5部分：传输规约第103篇 继电保护设备信息接口配套标准》

DL/T 720-2013《电力系统继电保护及安全自动装置柜（屏）通用技术条件》

DL/T 822-2012《水电厂计算机监控系统试验验收规程》

DL/T 862-2016《水电厂自动化元件（装置）安装和验收规程》

NB/T 10607-2021《水力发电厂门禁系统设计导则》

NB/T 10691-2021《数字中心机房用不间断电源系统》

NB/T 10861-2021《水力发电厂测量装置配置设计规范》

NB/T 10879-2021《水力发电厂计算机监控系统设计规范》

NB/T 10880-2021《梯级水电厂集中监控工程设计规范》

NB/T 35002-2011《水力发电厂工业电视系统设计规范》

JB/T 5777.2-2002《电力系统二次电路用控制及继电保护屏（柜、台）通用技术条件》

GA/T 367—2001《视频安防监控系统技术要求》

GA/T 74－2017《安全防范系统通用图形符号》

GA 308-2001《安全防范系统验收规则》

YD/T 1019-2013《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》

YD/T 1901-2009《互联网业务识别系统应用场景和总体需求》

YD/T 2319-2011《数据设备用网络机柜技术要求和检验方法》

SJ/T 11590-2016《LED显示屏图像主观质量评价方法》

IEC 255-21-3《静电放电试验》

IEC 60625《可编程测量仪器（串、并行）接口系统》

IEC 60255《电气继电器》

IEC 60326《印刷电路板》

IEC 61000-4-1《电磁兼容性-抗干扰性综述》

IEC 60950-91《信息技术设备的安全》

IEEE 802《局域网标准》

（2）其它相关标准

《工程建设标准强制性条文－电气工程部分》

国家电网设备〔2018〕979 号《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》

调自【2017】39号文《福建电网电厂（用户）涉网电力监控系统安全分区及边界防护实施指导方案（试行）》

《国家电网有限公司关于印发水电厂重大反事故措施的通知》国家电网水新〔2021〕280号其它相关的国标（GB）、电力行业标准（DL）、机械行业标准（JB）或IEC标准。

选用的标准，应是在招标文件发出前已颁布的最新版本。

设备制造采用先进的工艺，以保证各种运行情况下运行可靠，所有部件的结构、尺寸和材料应做到在各种应力下不产生扭曲和过量磨损。

零部件应有良好的互换性和便于检修。应采用符合要求、无缺陷的优质材料。

用于设备或部件应提供合格证。

5  设备一般要求

（1） 装配

所有设备在出厂前均应严格按技术规范装配。

（2） 绝缘强度和绝缘阻抗

所有设备的电源接口, 数据和控制接口、通信接口、人机接口及电缆都应能承受下列的试验电压；未接地的接口与地之间应满足规定的绝缘阻抗值。

·试验电压 500V以下，60V以上端子与外壳间应能承受交流2000V电压，持续时间1分钟。

·60V以下端子与外壳间应能承受交流500V电压，持续时间1分钟。

·绝缘阻抗

设备在连接、安装完毕后，应满足交流外部端子对地阻抗≥10MΩ，不接地直流回路对地阻抗≥1MΩ.

（3） 屏、柜的要求

1）柜体及中控台必须采用国际标准进行生产，投标方提供的屏柜及中控台外形主要尺寸图样机及制作的相关标准供招标方审查后才可允许投入生产。

2）系统设备所选用的屏、柜应由钢架（或铝型材架）和光滑钢板构成，结构应牢固，有适当刚度，能自支持。且易于维修和更换内部元器件。

3）屏柜尺寸详见“2.2 供货范围”，操作设备和显示设备应在距地面1000－1800mm位置，所有屏柜的门锁应是同一型号的。屏体布置位置、开门方式、颜色待设联会确认。

4）屏柜保护等级最低满足IP3X, 屏柜外壳的通风孔应具有防止灰尘进入措施。底部面板应有电缆入口，电缆安装完毕后可封闭。

5）所有屏柜至少有20％的自由空间，20%的空端子以便于将来扩展。

6）除保护屏外，屏柜内应装设有必要的照明设备。

7）柜上设备和端子的安排应保证每一保护或系统的独立性，当其中一套装置被维护时，所有其它保护或系统其它部分应正常运行。应设有电流、电压、跳闸出口、重合闸出口的试验部件。

8）保护屏应有较好的防电磁干扰的屏蔽功能。

（4）端子排和接线：

1） 端子排应装于柜后两侧，如果不同单位的设备于同一柜上，端子排应分别安排以便检修与维护。

2）端子采用凤凰端子。交流电流、交流电压端子都采用电流试验端子。所有端子的额定值为10A，1000V。

3） 回路的正负极性线不应连接至相邻端子排上。交直流端子排宜分区布置或者间隔3个以上的空端子。

4)  每端子可容纳4mm连接线，电源正、负端子及跳合闸回路端子不应相邻，这些端子排应满足6mm连接线。电流互感器或电压互感器的输入线应通过试验端子接入保护装置。对所有保护装置的跳闸出口和重合闸输出回路应提供可分别操作的压板，以便于解除其出口回路。柜内应预留一定数量的备用压板。

5) 每一套保护装置的直流电源应通过直流开关提供，开关应有一定的开断容量，空开应与直流系统馈线空开品牌一致。每套保护的装置供电回路、控制回路以及信号回路的直流电源的空开应单独设置，直流回路应设置专用直流空开。

6) 每一套保护装置的交流电压输入应通过空气开关接入，开关应有一定的开断容量。空气开关应带有报警接点。

7）每一套测控装置均需外接单独的当地/远方控制开关和单独的合闸/跳闸控制开关，并设有位置信号接点。同时应考虑装设电编码锁的位置和接线。

8）内部连接线应采用耐热耐潮湿和阻燃的具有足够强度的绝缘铜导线。导线截面要求：一般控制导线应不小于2.5mm，电流回路导线不应小于4mm。电压回路及断路器分合闸回路的控制导线不应小于2.5mm。信号回路导线不应小于1.5mm。导线应无损伤，导线的端头应采用压紧型联接件。投标方应提供走线槽，以便于固定电缆及端子排的接线。接到端子排上的导线应有标志条和标志套管。

9）输入/输出回路应有必要的抗干扰及防雷措施，并与外部电气隔离，采取硬软件滤波手段，抑制和减少外部的电磁干扰和冲击。

10）各输入、输出带电的导电端子分别对地，交流回路与直流回路之间，交流电流回路与交流电压回路之间，能承受5kV（峰值）的标准雷击电波冲击检验。

（5） 接地

接地应该使用公用接地网接地。

为避免产生接地环流和噪声干扰，以及设备的安全防护，本系统设备的外壳，交流电源，逻辑回路和电缆屏蔽层必须按以下原则接地。

1）设备外壳或裸露的非载流的金属部分必须接地。

2）经过隔离的交流电源电压超过150V时必须接地。

3）未隔离开的所有计算机直流回路应有一个接地点。

4）保护接地和逻辑接地不能混接，保护接地应连接至屏架的前面、侧面或后面。

5）按照“一点接地”原则，每面屏内投标方应设置截面不小于100mm的铜接地母线，作为逻辑接地母排，该母排应采用绝缘子与屏体绝缘，母排采用接地线连接于继保室的环形接地铜排上，并确保连接至主接地网的一个点上。

6）信号端和接收端的接地要避免形成两点接地。

7）本系统所属设备柜内接地连线应尽量短。

8）机柜或箱壳的接地点必须有良好耐久的金属接触点接地。

9）本系统所属设备使用测试仪器时，该设备应能为测试设备提供电源连接和接地连接。

（6） 涂敷

1）所有设备表面要进行防腐蚀处理，并采用适当的涂敷保护。

2）所有要涂敷的表面要彻底清除粉尘，油渍、锈斑，并处理毛刺、清洁干燥表面并作必要的填充以便涂敷。

3）所有设备外壳涂色在设联会上确定，内表面的颜色可由投标方按自己的标准选择。

（7） 标志

每个屏柜、设备或装置都应带有中文的铭牌, 铭牌用不锈钢螺钉固定。

所有控制电缆芯线都应按照原理图和接线图编号, 编号用塑料片卡在线头的套环中。

6　协调

6.1　范围

本规范包括投标方与招标方之间、投标方与其它投标方之间的工作协调。

6.2　与招标方及设计者的协调

（1）投标方应按要求与设计者进行协调，并应根据招标方工程设计单位的要求，提供有关设备的全部图纸、资料文件及用于设计中的规程、规范。任一方提出的所有有关货物设计的修正或变更都应经双方书面同意，一方接到任何需批复的文件或图纸后2周内，应将书面的批复或意见书面返还提出问题方。

（2）设计联络会议

在合同生效后30天内举行设计联络会议，设计联络会主要内容：

1）复核主要元件性能和参数，并进行确认；

2）检查总进度、质量保证程序及质量控制措施；

3）决定工程设计的各种接口的资料要求；

4）讨论交货程序；

5）解决遗漏问题；

6）讨论工厂试验及检验问题；

除联络会会议纪要外，由任一方提出的所有有关货物设计的修正或变更都应经双方书面同意，一方接到任何需批复的文件或图纸后2周内，应将书面的批复或意见书面返还提出问题方。

有关招标方人员（8人，会期5天）参加在投标方召开的联络会，费用应包括往返机票（经济舱）、招标方人员在投标方的,食宿费，费用应包括在合同价款内。

7　工厂图纸

7.1  范围

(1) 投标方为本系统提交的文件应包括：设计文件、安装文件、操作和维护文件、试验记录及备品备件目录。

（2） 投标方应按下表所列的项目和数量提交图纸资料,并分别寄给招标方和设计院。所有提供的图纸资料应同时提供可修改的电子版，图形文件为Auto CAD 2004图形格式。

7.2  设计图纸和文件（硬件及软件）

（1）硬件设计图纸和文件至少应包括以下内容：

1）硬件系统配置图，硬件特性表及设备清单

2）所有类型机柜、台板的尺寸及设备布置图

3）所有机柜内部接线图及外部设备连接的接口图

4）接地连接图

5）使用说明书

（2）软件设计图纸和文件应包括下列：

1) 软件系统结构设计文件

2) 系统软件及远程通信等应用软件目录和备份

3) 操作系统使用说明

4) 支援程序和实用程序说明

5) 数据库使用说明

6) 人机通信软件使用说明

7) 系统通信软件使用说明

8) 应用软件（包括数据收集软件、流程图、源程序及其使用说明）

9) 软件构造说明和流程图

7.3  安装图纸和文件应包括以下文件:

（1）屏面（背）布置图、设备材料表、各操作压板名称

（2）端子图和外部连接图

（3）各设备标签

（4）电缆布置图

（5）设备电源、接地、环境的要求

（6）设备安全预防措施

（7）设备安装说明书

7.4  操作和维护文件应包括以下文件:

（1）系统功能以及操作、显示及打印等说明书

（2）系统调试，运行维护说明书

（3）各设备正常维护说明书

（4）故障检查及修复说明书

7.5  试验记录

投标方应提供系统设备在工厂和现场各项试验记录和报告。

7.6  备品备件目录

投标方应提供详细的备品备件目录，并给出订货时必需的备品备件的型号和技术参数。

7.7  工厂图纸或文件及提交时间

投标方应提供完整的软、硬件的设计文件及安装、调试、维护图纸资料(包括各种手册)。所提供的文件用中文书写，图纸尺寸为A3或A4幅面。文件、图纸和资料应满足交货和提供光伏电站设计资料的顺序需要。投标方应按三个阶段提供文件，一是合同设备在工厂投产制造前的“供认可图纸和文件”，二是设备发货前的“正式图纸和文件”；三是投运后的“竣工图纸和文件”。以上文件均应提供电子版（U盘）副本。所有电子版文件应是可修改的版本。

（1）供认可“图纸和文件”

1） 投标方应在合同生效之日起21天内，提交3套有“供认可图纸和文件”字样的文件供招标方审查。其中2套寄送招标方，1套寄送设计院。

2）“供认可图纸和文件”应包括与设备有关的所有图纸和文件。

3）经联络会确认修改后的图纸应在7天内提交。

4）招标方对图纸和文件的认可，不能减轻投标方的合同责任，图纸未经招标方审查确认不得投入生产。

（2）设备发货前的正式图纸和文件

设备装运前30天，投标方应提交各种工厂试验报告及合格证书。所有提供的货物应符合最终审查和批准的正式图纸。

投标方应在设备发货前提交5套“正式图纸和文件”, 其中4套文件寄送招标方，1套文件寄送设计院。

（3）竣工图纸和文件

投标方应在系统投运三个月内，提交10套竣工图纸和文件及1套电子版文件（U盘） 。

8　安装和培训服务

8.1  范围

本节包括投标方安装监督人员的技术服务和对招标方人员的培训。

8.2  服务和要求的概述

（1）投标方应具有丰富经验的技术人员负责，对合同设备的安装、启动、试运行、现场试验。

（2）工程师将协调安装监督与对招标方培训人员技术服务的进度，并将给投标方至少提前30天通知所需要的这些服务。

（3）投标方技术人员，应在保证安装质量的前提下，考虑和照顾施工现实际情况和安装技术的习惯，满足施工进度要求。

（4）招标方运行和维护人员应尽可能参加设备的安装和试验，并由投标方技术人员根据本设备特点进行指导。

（5）对于安装和对招标方培训的服务，投标方可派一名对所有设备的安装有经验的技术人员到现场进行技术指导和培训。

（6）投标方提供的技术人员，如果不能胜任，在任何时候都可以更换成称职的技术人员。

（7）投标方要对设备制造的缺陷、图纸的任何错误或安装错误负责，并负责支付赔偿费给招标方。

8.3  对招标方技术人员的培训

（1）投标方应指派熟练、称职的技术人员，对招标方技术人员进行指导和培训。

（2）在培训期间，投标方应向招标方技术人员免费提供有关的试验仪表、工具、技术文件、图纸、参考资料、安全用品和其它必需品。

（3）培训开始前，投标方应向招标方技术人员详细阐明与工作有关的规则和其它注意事项。

8.4  技术服务

（1）设备安装是由投标方完成，投标方应协调与招标方以及其他投标方之间的工作。投标方应负责合同设备的正确校正、调整、清理、检查，以及与合同设备安装质量和现场试验有关事项。投标方将提供安装所必需的人力资源以及安装所需的设备，并将负责安装工作进度。投标方技术人员应负责所有安装工作的正确实施。投标方应对合同设备的现场试验调试、启动和试运行负责，并且应在商业运行前作最终调整。

（2）任务和责任

1）投标方工地总代表应常驻工地，此总代表应在合同范围内全面负责技术服务和培训工作，并与招标方工地总代表充分合作与协商，以解决合同有关的技术和工作问题，双方的工地总代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

2）投标方技术人员，代表投标方，应提供技术服务和完成按合同规定有关合同设备的组装、安装、调试和验收试验的任务和责任。

3）投标方技术人员应详细地解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，以及解答和解决招标方在合同范围内提出的技术问题。

（3）费用和支付

技术服务费用应包括与之发生的所有有关费用。

（4） 招标方的责任和义务

招标方应为每一投标方的技术人员在工地提供食宿方便，费用由投标方负责。

9　质量保证、设备检验和工厂试验的目睹

9.1  范围

本节包括对投标方的质量保证、设备检查和工厂目睹试验的要求。

9.2  质量保证措施

（1）投标方应按要求完成全部材料、机械和电气的组件尺寸量测和试验，质量保证措施包括材料试验、工厂制造、试验及目睹验证以及现场安装试验等。

（2）中标方应提供质量体系文件或质量手册供招标方审查。质量保证应按照ISO9000“质量管理及质量保证”（包括ISO9001、9002、9003、9004等）进行。

（3）所有试验暴露的缺陷由投标方更换或恢复并使招标方满意，且丝毫不增加招标方费用。

10　保证期

质量保证期为对合同设备签发了初步验收证书以后算起两年。

二、  技术规范

1  集控系统

1.1  集控系统方案

根据福建省电网相关规定，玉山集控中心的建设保持玉山、马鞍水电站至电网调度机构的系统通信方式不变，不影响原涉网自动化设备及功能，集控中心另行组网，组织调度电话以及集控综合数据通信网，不组织调度数据网接入。

集控中心计算机监控系统采用双星形交换式以太网，局域网络通信规约TCP/IP，网络传输速率1000Mbps。系统按照电力系统安全防护相关要求划分为安全Ⅰ区和安全Ⅲ区。

安全I区业务：实时采集、控制、调节、AGC/AVC、保护信息管理系统等业务；

安全III区业务：集控生产管理OMS、生产管理系统、工业电视系统等业务。

根据《电网与电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护规定》，遵循《全国电力二次系统安全防护总体方案》的技术要求，系统隔离措施要求如下：

安全Ⅰ区与安全Ⅲ区之间采用专用装置进行物理隔离。严禁E_mail、Telnet、Rlogin等服务穿越安全区之间的专用安全隔离装置，仅允许纯数据的传输。

安全Ⅲ区业务独立组网，采用硬件防火墙隔离。

1.2  集控系统功能

1.2.1  计算机监控系统功能

1.2.1.1 数据采集与处理

电厂现场各种实时数据的采集、进行必要的数据预处理并以一定的格式存入实时数据库。按照信号性质的不同把它们分为模拟量、开关量等。

（1）模拟量的采集

电厂的模拟量包括电气模拟量、非电气模拟量及温度量。

模拟量信号的采集为定时扫查方式。对模拟量信号的处理包括回路断线检测、数字滤波、误差补偿、数据有效性合理性判断、标度换算、梯度计算、越复限判断及越限报警，最后经工程及格式化处理后存入实时数据库。

（2）开关量的采集

开关量按信号重要程度的不同将其分为中断型开关量和非中断型开关量两种。

1）中断型开关量信号指事故信号、断路器分合及重要继电保护的动作信号。计算机监控系统应能以中断方式迅速响应这些信号并做出一系列必要的反应及自动操作。中断型开关量信号输入为无源接点输入，中断方式接收，对信号的处理包括光电隔离、接点防抖动处理、硬件及软件滤波、基准时间补偿、数据有效性合理性判断、启动相关量处理功能（如启动事故顺序记录、发事故报警音响、画面自动推出以及自动停机等），最后经格式化处理后存入实时数据库。

2）非中断型开关信号包括各类故障信号、断路器及隔离开关的位置信号、机组设备运行状态信号、手动／自动方式选择的位置信号等。计算机监控系统对这些信号的采集方式为定期扫查、信号输入为无源空接点。对信号的处理包括光电隔离、接点防抖动处理、硬件及软件滤波、基准时间补偿、数据有效性合理性判断、发故障报警音响、最后经格式化处理后存入实时数据库。

（3）开关量输出

特指各类操作控制指令。计算机在输出这些信号前应进行校验，经判断无误后才能送至执行机构。为保证信号的电气独立性及准确性，开关量输出信号也应经光电隔离、接点防抖动处理后发出。

（4）脉冲量采集

脉冲量主要指有功及无功电度量。脉冲量的输入为无源接点，即时采集。对脉冲量的采集处理包括接点防抖动处理、数据有效性合理判断、脉冲累加、标度变换、检错纠错处理，经格式化处理后存入实时数据库。

（5）信号量值及状态设定

对于电站在建设初期所无法采集到的信号，或某些由于设备原因而造成的信号出错，以及在必要时要进行人工设定量值作分析处理的信号量，计算机监控系统应允许系统操作员对其进行人工设定，并在处理时把它们与其它正常采集到的信号等同对待。计算机监控系统可以区分它们并给出相应标志。

（6）统计及计算

· 实时功率计算

根据所测得的实时数据，计算各发电机实时有功、无功、功率因数等并显示在画面上。

· 电量分类累加

单台发电机、单回送电线路的日、月、年发电及送电有功无功电量累加；

全厂日、月、年总发电量，厂用总用电量及线路总送电量累加；

全厂日、月、年厂用电率；

在规定的时间间隔内（如当班及分时等）的全厂总发电量和总送电量累加；

上述各累加量可以通过人机联系设备及程序设置初值。

1.2.1.2 电站运行安全监视

（1）全厂运行实时监视

计算机监控系统可以使运行值班人员、值长，通过LED对全厂各主设备及辅机设备的运行状态进行实时监视。同时也可以根据需要随时对监视内容的设定值进行更改。所有要进行监视的内容包括当前各主要设备的运行及停运情况，并对各运行参数进行实时显示；监视的设备包括全厂电气系统、机组、公用油、水、气系统、直流系统及上下游库水位。

（2）参数越复限报警记录

全厂计算机监控系统将对某些参数以及计算数据进行范围监视，对这些参数量值及梯度值可预先设定其限制范围，当它们越限及复限时要作相应的处理。这些处理包括越限报警；越复限时间的自动显示、记录和打印。

对于重要参数及数据还应进行越限后至复限前的数据存储及召唤显示。避免频繁报警和打印记录。

（3）系统时钟对时及事故顺序记录、事故追忆

系统时钟对时采用GPS及北斗系统双系统。当电站发生事故、断路器跳闸、重合闸动作等情况时，计算机监控系统将立即以中断方式响应并自动显示、记录和打印事故名称及时间；记录、显示和打印相关设备的动作情况；音响报警；自动推出第一事故画面；计算机监控系统能将发生的事故及设备的动作情况按其发生的先后顺序记录下来，事故顺序记录的分辩率不超过5毫秒。时钟对时系统还应有供保护装置等的B码对时输出，并提供备用接口二个。

事故追忆提供事故前5秒钟和事故后20秒钟的数据组，记录间隔为前1秒后0.2秒。当发生事故时，应记录有功和无功功率，三相电流、电压及频率。计算机将这些追忆数据保存在磁盘中，作为历史数据。运行人员可以召唤显示和打印这些数据。

（4）故障状变显示记录

计算机监控系统定时扫查各故障状变信号，一旦发生状变将在LCD上即时显示出来，同时记录并打印故障状变名称及其发生时间，音响报警。计算机监控系统对故障和状变信号的查询周期不超过2秒。对状变报警及记录打印，可根据需要设定。

（5）温度趋势分析判断

·机组轴承温度升高发展趋势监视：对推力、导轴承温度各任选一点监视其开机过程的变化趋势。计算机监控系统收集并储存其开机过程中温度——时间关系曲线，并与事先存储的最大容许温升曲线比较。超出允许范围即发报警。这些曲线，可在中控室LED显示。

·监视机组轴承温度变化率：监视机组运行时推力、导轴承温度的变化率，早期发现设备异常情况。

·推力轴承瓦间温差监视：定时比较推力轴承各轴瓦间的温度值，计算它们之间的差值(或差值变化率)。若超过允许值，即发报警，预报轴瓦工作不正常。

·上述的机组轴承容许温升曲线，温度随时间的容许变化率。温度增量的容许值应由机组制造部门给出，并由投标方提供软件，在机组投产后的实际运行中，靠积累的数据自动逐步修正。但最初提供的各参数，应确保机组安全运行。此外，投标方还可以进一步提出其它行之有效的趋势分析。

（6）开、停机过程监视

当开、停机指令下达后，计算机监控系统能自动显示相应的机组开、停机监视画面。要求画面能以流程框图的形式实时显示全部开、停机过程中每一步骤及执行情况、提示在开、停机过程受阻时的受阻部位及其原因，进行开环运行指导甚至闭环自动控制操作。另外，计算机监控系统应能自动识别在不同方式下的开、停机，并做出不同的响应。

（7）故障显示记录

计算机监控系统要对各故障进行显示和记录。

1.2.1.3 控制与调节

实现所辖区域各水电厂内各设备的远方控制与调节。

（1）控制与调节范围

- 具备对全厂所有发电机组、断路器、电动开关及与控制运行相关的智能设备的控制；

- 具备发电厂并网及出力的调节；

- 具备软压板投退、定值区切换、定值修改功能。

（2）控制方式

- 手动控制：由操作员选取要操作的设备，并通过操作界面单步发出控制命令及确认控制结果的操作方式。

- 自动控制：可人工设置控制启动的条件，如状态量变位、模拟量越限、事件驱动等，当条件满足时，自动发出命令。提供人机界面定义、生成、存储或修改条件控制。

（3）控制权限

- 水电厂的控制调节可在现地控制级、厂站监控级、集控中心、调度中心之间进行切换，四种控制调节方式优先权从高到底，但事故停机不受控制方式选择影响。

- 同一时间应仅允许一个控制级别、一种控制方式、一个控制对象进行控制。对任何操作方式，应保证只有在上一次操作步骤完成后，方可进行下步操作。

- 控制权限具备无扰动切换。

控制与调节的安全措施要求：

- 操作必须在具有控制权限的工作站进行；

- 操作员必需具有相应的操作权限；

- 禁止同时对同一厂站内的一个或多个设备进行操作。

1.2.1.4 人机界面

计算机监控系统通过操作员站、工程师站、打印机、模拟屏/大屏幕、便携式工作站或移动式操作员站等接口设备完成画面展示、打印制表、设置参数、操作控制及维护管理等人机接口功能。

画面中的遥测数据及遥信量均进行数据品质判别，在品质标志为0时，以灰色显示，可提示运行人员数据异常。

（1）运行画面

- 集控运维画面索引图：包含集控中心和各电站主要监视画面菜单项；集控中心画面菜单项可以包括区域图（即地理位置图）、区域电站总监视、流域发电概况、集控发电概况、系统网络结构等；各电站画面菜单项可以包括电站画面索引、电站控制、联合控制、潮流监视、电量统计、闸门监控、电源监测等。

- 集控运维画面

- 区域图：包含所有电站的区域地图信息。在地图上用动态曲线绘制河流、渠道等内容，动态展示河水流向；在地图上标注电站所在位置，可在此处展示电站主要信息，如总发电量等，并可点击电站进入电站画面，如潮流图等。

- 区域电站监视图：画面分区展示各电站的主接线信息，动态显示电站的主要设备（发电机、断路器、主隔离开关、母线、线路及相关设备名称等）；同时显示每个电站的全厂总有功功率。

- 流域发电概况图：包含同一流域所有电站的主要信息，包括动态展示机组元件，各机组的有功功率；各电站的上限、正常、下限水位标值，母线电压及频率，运行总状态光字牌；条件允许时可展示上游水位、下流水位、入库流量、出库流量实时数据。

- 发电概况图：包含同一区域所有电站的主要信息，包括动态展示主接线图主要元件状态，各机组的有功功率、无功功率，电站总的有功功率、无功功率；各电站总的实时有功功率曲线。

- 系统网络结构图：包含集控中心整个组网结构及各设备的运行状态。

- AGC运行监视图：用于监视、修改AGC区域运行参数。通过列表方式展示实时监视数据；通过棒图监视系统备用容量情况；通过列表方式监视和设置区域当前的运行状态；通过列表对区域重要控制参数进行监视和设置。

- AVC运行监视图：用于监视、修改AVC区域运行参数。通过列表方式展示实时监视数据；通过棒图监视系统电压情况；通过列表方式监视和设置区域当前的运行状态；通过列表对区域重要控制参数进行监视和设置。

- P-Q调节总图：所用机组的调节设计在一幅界面中，只显示与各机组调节相关的重要数据。

- 电源监控图：监视交流供电电压和交流接触器状态、控制电压、电池组端电压及电池充放电电流、绝缘监视，超出设定限值时发出声光报警。具有电池管理、电源控制等功能。

- 水电站画面

- 画面索引图：包含电站公共画面、各机组主要监视画面、公用监控画面、闸门监控画面菜单项；公共画面菜单项可以包括主接线图、运行潮流图、机组状态图、机组调节监视图、机组温度监视图、电压监视棒图、直流系统图、厂用电系统图、油系统图、水系统图、气系统图、保护配置等；各机组画面菜单项可以包括机组监控图、开入量、开出量、输入/输出模拟量、控制操作、开机流程图、停机流程图、信号光字牌等。公用设备画面菜单项可以包括公用监测画面、公用系统信号光字牌等。闸门监控画面菜单项可以包括闸门模拟显示图、闸门操作流程图等。

- 主接线图：展示电站所有一、二次设备对象各元件的静态、动态状态，对象的名称及编号，包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、手车、电压互感器、电流互感器、母线、线路、避雷器、熔断器等。

- 运行潮流图：展示电站主要一、二次设备对象各元件的静态、动态状态，对象的名称及编号，包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、手车、母线、线路等；展示功率的动态潮流方向；展示各回路主要运行参数，如有功功率、无功功率、电流等；展示各段母线主要运行参数，如母线电压、频率等；展示其它主要关注的参数，如温度、水位等。

- 机组状态图：主要集中展示各机组所处状态，如停机状态、空转状态、空载状态、发电状态、机组不定态。并显示满足各种状态的机组运行条件，如转速、电压所处额定范围，断路器、制动闸、闸门、导叶灭磁开关的状态等。

- 机组调节监视图：集中展示电站各机组的主要运行数据及电站总的实发有功功率、无功功率；提供各机组有功功率、无功功率的调节，允许手动发命令调节和给定有功、无功负荷值调节方式。

- 机组温度监视图：以棒图形式集中展示电站各机组的温度数据，棒图以不同颜色显示温度的各区间，温度正常区间以绿色显示、温度升高区间以黄色显示、温度过高区间以红色显示。

- 电压监视棒图：以棒图形式集中展示电站各机组及母线的电压数据，棒图以不同颜色显示电压的各区间，电压正常区间以绿色显示、电压超过正常区间以红色显示，电压符号的字色以相别颜色区分。

- 厂用电系统图：展示厂用电系统所有设备对象各元件的静态、动态状态，对象的名称及编号；展示各回路及各段母线主要运行参数；通过光字牌展示厂用电系统的运行状态、故障状态等。

- 油系统图：展示油系统所有设备对象各元件的静态、动态状态，对象的名称及编号；展示各设备的主要运行参数；通过光字牌展示油系统的运行状态、故障状态等。

- 水系统图：展示水系统所有设备对象各元件的静态、动态状态，对象的名称及编号；展示各设备的主要运行参数；通过光字牌展示水系统的运行状态、故障状态等。

- 气系统图：展示气系统所有设备对象各元件的静态、动态状态，对象的名称及编号；展示各设备的主要运行参数；通过光字牌展示气系统的运行状态、故障状态等。

- 保护配置：展示全站所配置的保护功能及软、硬压板的投入状态；按单元对象进行分类显示。

- 安全监视图：用于对影响电站安全的对象进行重点监测，可以以图形方式展现。

- 机组监控图：以3D动画展示机组的运行状态；以仪表图形和数值显示有功功率、无功功率、功率因数的实时数据，并在仪表盘中用绿色显示正常区间，用红色显示超载区间；展示与机组相关的主要运行数据（如电流、电压、温度、压力、水位等）、同期数据（压差、频差等）；展示与机组相关的辅助设备的状态信息、故障信息、告警信息等；提供机组紧急停机、复归操作、机组自动控制、机组手动控制、功率给定调节、功率手动调节功能的控制接口。

- 机组开入量：展示PLC采集的开入量状态信息，宜按开入插件分板显示。

- 机组开出量：展示PLC输出的开关量状态信息，宜按开出插件分板显示。

- 机组控制图：提供与机组相关的控制命令按键，在按键上显示对应控制对象的状态信息。

- 开机流程图：以流程图的形式展示机组的开机顺控过程，每步完成后以绿色显示执行成功，并显示该步控制设备的状态信息或主要运行数据；展示机组的开机条件，以颜色确定是否条件满足；提供机组自动开机及紧急停机命令下发接口。

- 停机流程图：以流程图的形式展示机组的正常停机、事故停机、紧急停机的顺控过程，每步完成后以绿色显示执行成功，并显示该步控制设备的状态信息或主要运行数据。

- 信号光字牌：展示与机组相关的电气事故、水机事故、水机故障信号，事故发生后光字牌显示红色，故障信号发生后光字牌显示黄色，并提供信号复归命令下发按键。

（2）运行报表

- 运行统计报表

- 中心电度报表：记录各电站上网总有功、上网总无功的峰、平、谷段电度量，统计累计电量值。

- 电站电度报表：记录各机组上网总有功、上网总无功的峰、平、谷段电度量，统计累计电量值。

- 电站运行日/月/年报表：记录电站各回路及设备的主要运行参数，如有功功率、无功功率、电流、电压、频率、温度等数据，统计最大值、最小值及发生时间，统计平台值、负荷率等。

- 事故及故障统计报表

- 中心事故及故障统计报表：记录各电站总的事故及故障数据，统计最大值、最小值、平均值、累计次数。

- 电站事故及故障统计报表：记录母线、线路及主辅设备（机组、变压器、调速器、励磁等）总的保护动作次数，统计最大值、最小值、平均值、累计次数。

- 设备运行统计报表

- 中心设备运行统计报表：记录各电站每台机组的运行时间、停机时间和运行间隔时间，统计最大值、最小值、平均值、累计值等。

- 电站设备运行统计报表：记录电站主辅设备的运行时间、停机时间和运行间隔时间，统计最大值、最小值、平均值、累计值等。

- 电站设备操作次数统计报表：记录电站断路器合\分操作次数、断路器合/分保护动作次数、主、辅设备动作（或启/停）次数，统计最大值、最小值、平均值、累计值等。

（3）负荷曲线

- 实时负荷曲线

- 中心实时负荷曲线：展示各电站实时总负荷曲线，统计最大值、最小值、最大值时间、最小值时间、平均值、累计值。

- 电站实时负荷曲线：展示各机组实时总负荷曲线，统计最大值、最小值、最大值时间、最小值时间、平均值、累计值。

- 日/月/年历史负荷曲线

- 中心日/月/年历史负荷曲线：展示各电站日/月/年历史总负荷曲线，统计最大值、最小值、最大值时间、最小值时间、平均值、累计值。

- 电站日/月/年历史负荷曲线：展示各机组日/月/年历史总负荷曲线，统计最大值、最小值、最大值时间、最小值时间、平均值、累计值。

1.2.1.5 挂牌操作

- 具备设备挂牌功能，挂牌位置可选择；

- 具备挂牌关联闭锁，可选择禁止全部操作或部分操作；

- 设备挂牌后，该设备所在的所有图形画面（组态中定义了挂牌功能的）关联挂牌。

1.2.1.6 数据统计

具备对实测值、人工输入值及计算值进行数学运算及逻辑判断、函数运算等加工计算。计算量的类型可以是模拟量、开关量、状态量等，计算的结果放回到SCADA数据库中，其类属与实测值相同。

- 支持指定值的平均值，最大值、最小值及其出现的日期时间，分别按日、月、年统计；

- 支持累加值、有效个数、负荷率的统计；

- 支持指定值的合格率、合格率总时间、合格时间、不合格时间的统计；

- 支持开关量总统计时间、开关量1状态时间、开关量0状态时间、开关量运行率统计；

- 支持开关量0→1变位次数、开关量1→0变位次数、开关量正常/故障0→1变位次数、开关量正常/故障1→0变位次数统计；

- 可用于统计机组设备正常运行时间、机组设备过载运行时间、断路器合\分操作次数、断路器合/分保护动作次数、主、辅设备动作（或启/停）次数和运行时间、运行间隔时间、系统电压合格率、系统频率合格率的统计。

- 安全天数自动计算功能（仅输入安全天数起始日期，即可显示当前安全天数）。

1.2.1.7 智能告警

- 具备全部、系统（监控软件运行、停止，进程异常等）、保护动作、设备自检、操作控制、开关变位、越限、定值修改、自动调节、其它的报警信息分类记录、存贮；

- 具备对历史报警信息进行按分类、时段、所属单元进行查询和打印；

- 包括实时告警窗口和历史事件检索。

- 告警事件记录属性包括事件序号、事件确认、发生时间、厂站名称、告警对象（含事件描述）、告警动作、动作参数（选择带参数）；

- 事件等级设计分为3级状态，并用不同颜色标示显示：事故（R255、G0、B0）、异常（R188、G188、B0）、其它（R30、G144、B255）。

1.2.1.8 事故追忆

- 数据采集间隔（秒）可自定义，范围为1～10；

- 事故前、后的采样点数可自定义，范围均为3～60，总采样点数不能超过61；

- 事故追忆数据可自定义；

- 具备事故追忆数据保存及导出，并能以曲线方式展现，事故过程中的所有事件信息均能全部记录并存盘；

- 触发条件可自定义；

- 具备多重事故追忆触发功能；

- 提供全息全过程的事故追忆检索和反演事故追忆界面；

- 事故追忆具备重演及局部重演功能，重演时具有事故发生时的所有特征。

1.2.1.9 保护事故记录

- 可提供详细的保护定值数据；

- 可提供详细的保护数据、报文、动作参数；

- 可提供故障发生时刻前、后的录波波形曲线及数据；

- 可通过保护数据、报文、动作参数，结合录波信息、事故追忆信息及保护定值数据，实现远端的保护分析的数据支持。

1.2.1.10 高级功能

- 自动发电控制（AGC）

在满足各项限制条件的前提下，以迅速、经济的方式控制各流域电站的有功功率。根据上一级调度机构下达的日负荷曲线、AGC命令和正常调度要求、全流域的流量平衡原则、结合考虑电气安全运行和机组运行限制条件等，通过AGC对各流域电站和参与联合控制的机组制定出运行计划，并实时地自动地将有功负荷分配到流域内各电站，以确保区域或梯级流域电站的安全、经济运行。主要功能如下：

- 能适应上级调度主站系统AGC采用控制到流域、控制到单站和控制到机组等多种调控方式。

- 接收上一级调度机构下发的发电功率或下达的负荷曲线，采用电站总有功模式，按安全、可靠、最优、经济的原则确定最佳运行的机组台数、最佳机组的组合方式和机组间最佳有功功率分配，将有功功率分配到各电站，再由各电站AGC分配到可控机组。

- 可选择机组是否参加AGC，对参加AGC控制的机组可确定每一台机组的启、停和有功、无功功率的设定值。未参加AGC联合控制的机组可接受操作员对该机组的其它方式控制。

- 将有功功率分配到电站满足以下性能要求：

- 避免电站间的大幅度负荷转移；

- 当给定总有功变化时，不会出现反向调节；

- 电站有功给定值在电站可运行区内。

- AGC的工作方式如下

- 具备“集控中心、电网调度”调节方式软切换开关；

- 远方：在此方式下，集控中心执行电网调度机构的AGC/EDC运算结果；

- 现地：在此方式下，集控中心运行EDC/AGC，EDC/AGC运算结果有闭环、开环两种方式；

- 闭环：集控中心AGC运算结果直接下达到各流域电站立即执行，不需运行人员干预；

- 开环：集控中心AGC运算结果需经运行人员确认后方可下送到各流域电站。

- 各项安全措施满足的要求如下：

- 指令安全性校验：自动发电控制具备对操作员给定值或调度给定值的校验，对于超出可调上下限或超载变幅的指令拒绝接收，并报警；

- 切换安全性：控制方式切换或控制权切换中具备切换闭锁措施，保证控制方式切换中有功设定值与有功实发值差值在允许范围内；

- 关键数据监视：对于有功功率、水头等关键数据，具备监视其数据质量和有效性。当出现错误时，能及时退出自动发电控制，保持当前有功输出不变，并报警。

- 通信故障策略：当集控与电厂通信故障时，自动退出自动发电控制，并报警。

- 采用与SCADA等所有应用统一的开发平台和人机界面，操作和监视界面清晰明确，具有防误操作功能。

- 自动电压控制（AVC）

根据上一级调度机构的要求及安全运行约束条件，进行无功功率控制，负责无功功率在各流域电站的经济负荷分配，并向各流域电站计算机监控系统发送调控指令。

无功功率由集控中心分配到电站，再由电站厂站层分配到机组，对各流域电站发电设备进行自动监视，并按电力系统调度要求及各流域电站和开关站运行要求，对各流域电站和开关站设备进行自动控制。

主要功能如下：

- 接收上一级调度机构下发的端口母线电压或整个运维系统的无功功率控制给定值，根据设定的无功分配方式，将总的无功功率给定值经合理、经济的分配后下发到各水电厂。

- 计算机监控系统可选择机组参加AVC，对参加AVC控制的机组可确定每一台机组的无功功率的设定值。未参加AVC联合控制的机组可接受操作员对该机组的其它方式控制。

- 中心自动电压控制具备以下调节模式：

- 给定母线电压模式；

- 给定母线电压限值模式；

- 给定母线电压曲线模式；

- 给定母线电压限值曲线模式。

- 将无功功率分配到电站满足以下性能要求：

- 实时性；

- 当目标总无功功率变化时，不进行反向调节；

- 不频繁调节机组无功功率。

- AVC的工作方式如下：

- 具备“集控中心、电网调度”调节方式软切换开关；

- 远方：在此方式下，集控中心执行电网调度机构的AVC运算结果；

- 现地：在此方式下，集控中心运行AVC，AVC运算结果有闭环、开环两种方式；

- 闭环：集控中心AVC运算结果直接下达到各流域电站立即执行，不需运行人员干预；

- 开环：集控中心AVC运算结果需经运行人员确认后方可下送到各流域电站。

- 各项安全措施满足的要求如下：

- 指令安全性校验：自动电压控制具备对操作员给定值或调度给定值的校验，对于超出可调上下限或超载变幅的指令拒绝接收，并报警；

- 切换安全性：控制方式切换或控制权切换中具备切换闭锁措施，保证控制方式切换中电压设定值与电压实测值差值在允许范围内；

- 关键数据监视：对于无功功率、电压等关键数据，具备监视其数据质量和有效性。当出现错误时，能及时退出自动电压控制，保持当前无功输出不变，并报警。

- 通信故障策略：当集控与电厂通信故障时，自动退出自动电压控制，并报警。

- 采用与SCADA等所有应用统一的开发平台和人机界面，操作和监视界面清晰明确，具有防误操作功能。

- 系统自诊断与自恢复

- 自诊断功能

- 当诊断出故障时能自动闭锁或退出故障单元及设备，并发出告警信号。

- 自诊断的范围包括：测控装置、主机、操作员站、远动装置、各种通信装置、网络及接口设备、通道、对时系统等。

- 具备一定的容错性，任一装置、部件、软件故障或退出不影响系统的正常运行。

- 具备运行人员的任何操作失误均不能引起系统的功能丢失和崩溃。

- 自恢复功能

- 当检测到程序死锁或失控时，能自动恢复到原来正常运行状态。

- 对于冗余配置的设备，监控系统应能自动切换到备用设备运行。

1.2.1.11 设备运行统计记录及生产管理

计算机监控系统将能对各设备的运行情况进行统计记录，某些信息还将自动提示给操作值守人员。统计的类型包括设备正常及非正常投切次数、设备运行时间等。对于各主设备及各主要辅助设备的状态还将进行变位及变位时间的统计，必要时还可产生报警。另外，计算机监控系统还将对参数越复限及定值变更等情况作统计记录，并可以自动生成各类报表、日志、自动生成和打印操作票等。所有这些功能可以分为以下几类：

（1）电厂发电运行记录

记录的内容包括当班、当日、当月、当年的机组发电量、线路送电量、厂用电量、耗水量及效率等。它们的初值及时间区段的设置可以通过调度或由运行值班人员通过人机对话方式实现。

（2）设备动作及运行记录

计算机监控系统对各设备的动作次数和运行时数自动加以统计和记录。其内容有：

·机组：开、停次数，本次开机运行时数，累计开机运行时数，机组停机备用时数，机组检修退出时数。

·开关站：断路器及合闸次数，正常跳闸次数，事故跳闸次数，运行小时数。

·保护装置动作次数、时间。

·辅机设备动作次数及运行时间。

·间歇运行的辅助设备的运行状态监视和分析：监视机组及电站各间歇运行的辅助设备(如压油泵、空压机、排水泵等)启动次数，运行时间和间歇时间。在电站机组不同运行方式下，其启动及运行间隔有一定的规律，通过分析这种规律的变化情况，监视系统间歇运行设备及其对应的主设备是否异常。

上述记录能够被电厂程序员调用，灵活组成报表输出。

（3）操作记录

计算机监控系统将能对各种操作进行统计和记录，其中包括手动方式开、停机，断路器的手动合、跳闸等。

（4）定值变更记录

计算机监控系统将能对所有的定值变更情况作记录，并存入数据库以备随时查询。

（5）事故及故障统计记录

计算机监控系统对当班、当日、当月、当年的各类事故及故障的内容和次数进行统计，作为资料保存。

（6）参数越复限统计记录

计算机监控系统可以自动对当班、当日、当月、当年的参数越复限情况进行统计，并把它们记录下来。

（7）主要设备和装置退出运行统计记录

其目的是作为其使用情况和寿命以及运行安全性可靠性判断的依据。

（8）运行日志及报表打印

计算机监控系统将能按照运行操作人员的管理和要求打印运行日志和报表。打印内容以及打印格式可以事先设定。打印方式将有定时自动打印、随机召唤打印等形式，并设有内存告急转贮信号或提示。

（9）开操作票

1.2.1.12 与调度中心的数据通信

- 将电厂的有关数据和信息送往调度中心；

- 接收调度中心下发的各种命令；

- 根据调度提供的通讯协议文本，负责接口调试；

- 提供与信息管理系统通信接口；

1.2.2  智能辅助安防系统

智能辅助安防系统主要包括对各水电站的视频监控、消防、门禁等的远程集中监视、控制、预警和防护管理。全面监视各水电站安全防护设备及环境设施的实时状态，根据联动条件和策略自动触发安全防护设备联动控制和预警、操作，为集控运维人员快速事件处理和联动设备操作提供支撑。

智能辅助安防系统中的视频监控功能包括生产区的工业电视、非生产区的视频监控、厂区的安防视频监控、门禁系统视频监控等。将电站原有的各自独立的视频监控系统进行整合，以整合后的视频监控作为基础，对视频数据进行分析处理，同时与其他系统功能进行联动辅助。

智能辅助安防系统的建设和运维管理是实现各水电站无人值班、少人值守或无人值守及其远程集控智能运维管理的必要条件之一。

1.2.2.1 实时监控与报警

- 以图形化方式直观显示各站点视频监控安装位置，并汇总各站点视频监控系统的视频数据；

- 以图形化方式直观显示各站点消防设备的具体安装位置，实时监视消防设备状态，并具备消防警报发布功能；

- 以图形化方式直观显示各站点门禁的具体位置，实时监视门禁的当前开关状态，并具有门禁报警发布功能；

- 所有报警信息均自动记录到系统日志中，用户可通过列表界面对报警进行查询，并可以知道报警发生的最初时间及处置情况信息。

1.2.2.2远程安防设备控制

- 支持多路控制输出：可远程网络和本地控制各类云台和球机；可控制多种视频控制矩阵，兼容多种矩阵协议；

- 数字主机通过与矩阵的连接，具有网络远程调用和控制模拟系统的功能，进行网络视频切换显示和网络远程控制前端摄像机等设备；

- 可通过门禁系统进行远程强开、强关、重置指定门，强行开启或关闭所有门等操作。

1.2.2.3智能安防联动

智能联动主要包括实时监控、视频监控（包括远方测站监控）、巡检、消防、门禁、无线定位、语音调度等通过信息的交互解析根据具体联动策略实现联动。

- SCADA系统联动

- 与视频监控联动，联动触发事件主要包括：机组启停机流程、远程操作断路器开关、主阀操作、各类故障和事故等；

- 与门禁系统联动，当SCADA系统发现某处有设备故障或事故后，可通过智能辅助安防监控系统调取该处的视频监控画面，同时打开对应房间的门，便于故障或事故处理。

- 视频监控系统联动：视频监控系统是智能联动中最重要的一环，通过视频画面将各类事件呈现在运行人员面前方便快速事件处理。

- 巡检系统联动：巡检系统与无线定位、视频监控、门禁系统联动，当巡检人员走到设备面前的无线定位区域时，触发视频监控进行监视，同时巡检记录仪或手机客户端中该点的相关信息被激活，巡检人员按照设备运行数据填写相关信息表，然后相关信息传回给智能运维管理系统，即完成该点巡检。

- 门禁系统联动：门禁系统根据智能辅助安防监控系统的综合信息，联动开放或关闭对应的门禁，当出现异常情况时，系统的报警功能启动，联动视频监控系统进行画面推送和录像等功能。

- 消防系统联动：消防系统根据智能辅助安防监控系统的综合信息启动自动灭火装置或火灾隔离系统及现成语音报警广播。智能辅助安防监控系统接收到消防系统的火灾信息后，并将信息传送到视频监控系统，视频监控系统切换到相关视频画面，同时门禁系统自动关闭或启动相应的门禁。

1.2.2.4联动策略管理

- 系统支持单独配置其他类设备与视频监控类设备的联动策略。

- 系统支持单独配置消防设备与门禁设备的联动策略。

- 系统支持多站点间共享联动策略。

1.2.3  智能运维管理系统

智能运维管理系统包括全景展示、运行管理（电气监控、图像监控、安全防护、电站参数、参数设置）、统计分析（运营报表、值班报表、电量统计、事故报表、电站数据）、智慧调度（发电最大、效益最大、水电调度、防汛调度、无功追踪、电站优化、调度设置）、智慧检修（状态监测、通信监测、动态分析、智能诊断、故障预警、自主决策、远程维护、检修设置）、运维管理（两票管理、智能巡检、运行日志、事件记录、保护管理、值班管理、任务管理、培训管理、运维设置）、设备管理（技术管理、经济管理、缺陷管理、设备台帐、设备评级、设备异动、备品备件）、文档管理（文档检索、资料归档、借阅记录、文档销毁、文档权限）、系统管理等功能，智能运维管理系统与计算机监控系统、智能辅助安防系统实现数据接口的无缝连接，为用户提供了各水电站的设备、运维、生产、文档等管理的综合性运维管理平台。

智能运维管理系统设置Web信息发布功能，集控运维及上级管理人员可随时随地的通过个人计算机、移动终端IPAD、智能手机APP联网访问集控智能运维管理系统，浏览查询现场水电站设备、设施及集控系统的运行管理情况。

智能运维管理系统还可接入用户或厂方云平台系统，实现集团用户对各水电站及集控系统的全面监管指导服务，以及厂方对各水电站及集控系统的远程维护及专家技术服务支持。

1.2.3.1全景展示

- 展示所辖电站的电站总数、机组总数、装机容量、用户总数；

- 展示电站重要事件的告警记录，具备语音报警功能；

- 展示所辖电站装机容量统计饼图和所属区域的装机容量和在线机组数量；

- 展示各电站在地图上的位置，并各电站的工作状态、电站的日发电量和上下游流量、水位等；

- 展示所辖电站的月/年发电总量棒形图，同时展示各电站的月/年计划值及其完成率；

- 展示所辖电站总的上网电量、下网电量、总发电量、在线机组情况；

- 展示所辖电站总的实时功率曲线，并与前一日总功率进行曲线对比；

- 展示所辖电站的设备运检信息（设备总数、缺陷数量、处理中数量、未响应数量）和经济指标（平均耗水率、机组平均效率、日经流预报、月无功差额）；

- 展示所辖电站水位预警列表（电站名称、当前值、警戒值、所属区县）。

1.2.3.2运行管理

电气监控：展示具体电站的主接线图、运行监控图、开停机流程图、负荷曲线图等画面，可根据实际需求开放控制权限；

图像监控：展示具体电站的各个监控视频，并具备视频摄像头的云台控制功能；

环境监测：水位（库区水位、上下游水位）、气温气压、水温（不同深度的库区水位）、降雨量；

门禁监测：以图形方式展示电站整个门禁系统的启闭故障失电情况，以列表方式展示当日门禁开启情况；

消防监测：以图形方式展示电站各烟感温度监测点位置、状态，以及消防设备的联动情况等；

安防监控：以图形化方式直观显示各站点视频监控安装位置，并汇总各站点视频监控系统的视频数据；

人员定位：展示所要查询的人员实时位置及所选日期的轨迹，默认为当日行动轨迹；

通风系统：支持厂房内各风机的启闭操作和风机状态展示。

气象环境：展示具体电站所在区域的气象情况，以月为统计单位展示降雨量、气温趋势、蒸发量等内容；

电站参数：展示电站实时的运行情况，机组状态、母线电压频率、上下游水位、前池水位、水头、入库流量、出库流量等；

参数设置：用于运行管理中各模块的参数设置（上限、上上限、下限、下下限等）。

1.2.3.3统计分析

- 经营报表：分为经营统计和生产报表；

- 经营统计：展示具体电站各年度的售电收入、成本、利润、发电量、上网电价等内容，支持报表导出操作；

- 生产报表：展示具体电站的各机组的轴温、油温、电压、电流、功率、频率、功率因数等，支持生产报表的查询与导出。

- 值班报表：包括值班签到、值班表和值班员名单；

- 值班签到：展示当日值班签到列表及值班签到功能；

- 值班表：展示当月的各值的排班情况；

- 值班员名单：展示值班员和运维部门的人员名单及联系方式。

- 电量统计：主要用于电站电能记录的日常管理。

- 每5min计算或统计一次发电量、厂用电量、厂供电量、售电量、主变电量、电站损耗电量、厂用电率等，并绘制出实时动态发/用电量曲线；

- 可按运行班组进行发电量的统计和考核；

- 可对全年进行电量峰谷平时段划分，根据往年的数据预测今年电量的峰谷值可能出现的时段，合理规划机组检修计划；

- 支持各类电量的查询，以列表形式进行显示或导出；

- 事故报表：展示所辖具体电站的事故发生情况、分类、重要事故统计等；

- 电站数据：展示具体电站的开关量模拟量和各个保护装置的定值和压板，支持定值修改和压板投退功能。

1.2.3.4智慧调度

- 发电最大：即发电量最大调度，根据当前库水位情况自动制定最优调度方案，根据机组运行概况模型制定方案时将自动避开不能开机的机组，输出各电站及各机组的开机负荷，当前方案的下泄流量和水库明日预估水位；

- 效益最大：即发电效益最大调度，发电效益最大梯级优化调度，类似发电量最大梯级优化调度，增加分时电价模块；

- 防汛调度：包括防汛方案（用于防汛方案的制订、编辑和审批）、汛情周报（用于每周防汛情况的周报，编制审核及上报）、防汛值班（用于值班安排，包括值班领导、值班员及相关时间的制定）、防汛检查（用于防汛期间的定期检查记录）、防汛整改（用于记录对防汛检查中存在的问题进行整改的情况）、防汛值班日志（用于记录每日防汛值班的情况）等；

- 无功追踪：以电量曲线展示月有功电量和月无功电量，同时根据预设的无功电量系数，得到月无功电量的差额，用于指导运行人员的运行调节；

- 电站优化：即电站优化运行也可称为前池恒定高水位运行，维持前池水位在高水位区运行；

- 调度设置：用于智慧调度中涉及到的各类定值或限值的设置。

1.2.3.5智慧检修

- 状态监测：通过标签切换方式，对监测对象的状态进行展示，对同类型的对象的状态监测可翻页显示。状态监测的对象根据电站具体设备安装情况进行分类；

- 通信监测：监测具体电站在线监测设备的通信状态；

- 动态分析：根据历史数据对具体设备进行趋势预测；

- 智能诊断：接收来自设备状态监测与故障诊断子系统的分析结果，根据分析结果人工或自行判断（需故障诊断数据库）设备可能存在的故障原因和故障部位，为故障处理或状态恢复提供参考。

- 故障预警：根据状态监测数据和趋势分析，对设备故障进行趋势预警，预警内容以列表形式展示；

- 自主决策：根据故障预警情况对设备进行自动匹配检修方案；

- 远程诊断：具有远程会诊功能，以图像或视频方式由专家进行远程检修或故障诊断；

- 检修设置：用于智慧检修模块涉及到的各类定值或限值的设置。

1.2.3.6运维管理

- 操作票：分为典型操作票和操作票。

- 典型操作票：为操作票提供模板，可复制到操作票中；

- 操作票：用于管理操作票生成、审批、执行记录、操作评价、统计分析等相关信息。

- 工作票：分为一种工作票、二种工作票、水力机械工作票、工作任务单、典型隔离库和典型危险点。

- 工作票：创建和存储各类工作票及其相关信息，如每项工作票的安全措施、危险点分析、相关文档等；

- 工作任务单：创建和存储各类工作票及其相关信息，如每项工作票的安全措施、危险点分析、相关文档等；

- 典型隔离库：工作票引用的典型隔离库；

- 典型危险点：工作票引用的典型危险点。

- 智慧巡检：包括巡检点、巡检区域、巡检路线、巡检任务和巡检记录。

- 巡检点：维护巡检点及巡检点相关信息，包括巡检类型、巡检标准、巡检状态等；

- 巡检区域：维护巡检区域及巡检区域下的巡检点信息；

- 巡检路线：维护巡检路线及巡检路线下的巡检区域、巡检点及巡检人员相关信息；

- 巡检任务：制定巡检人员的巡检任务，可批量生产巡检任务；

- 巡检记录：维护巡检记录的相关数据，包括巡检到位时间、巡检结果和巡检数据等信息，并可查询巡检记录相关报表。

- 运行日志：包括运行值班和OnCall值班。

- 运行值班：创建、修改和查看工作记录和统计发电运行值班过程中所发生的一切与发电运行有关的记录、统计和保存的运行状况原始数据记录；

- OnCall值班：创建、修改和查看OnCall值班记录。

- 事件记录：以列表形式记录具体电站的事件告警，并具有查询和导出功能；

- 保护管理：用于对电站保护装置的管理，包括设备状态、通信状态、数据等；

- 值班管理：根据值班表分解到各个值班员账号，便于提醒值班员；

- 任务管理：用于流程或任务的流转操作；

- 培训管理：包括人员培训、人员考试和题库及规范导入；

- 人员培训：根据要求定期对人员进行安规、运规或制度等进行培训，同时培训结束可生成培训内容的考试题目；

- 人员考试：考试管理员可根据要求手动生成考试试卷并下发给考试人员，考试人员接收试卷，作答后上传回考试管理员处；

- 题库及规范导入：管理员可根据要求将题库和培训资料导入系统，人员培训和人员考试的培训内容和考试试卷均可根据导入的题库和培训资料手动生成。

- 运维设置：用于运维管理中的各类设置；

1.2.3.7设备管理

- 技术管理：主要包括监督项目分类和监督项目记录、过程管理，设备维护监督、设备试验监督、技术监督综合查询，技术监督考核管理。

- 缺陷管理：创建和存储报缺单及其相关信息，可以启动报缺流程并记录报缺单的历史记录；

- 设备评级：实现对资产设备的评级管理（包括新建、修改、删除、查询评级记录）；

- 设备异动：设备异动的申报、审批、执行和验收的管理过程，创建设备异动及相关信息；

- 设备台账：实现对资产设备的日常维护（包括新建、修改、删除、查询等），实现对设备的相关信息的查询（包括评级、异动、工单、工作票、缺陷等）；

- 备品备件：维护设备相关的备品备件的型号参数、厂家信息、数量等。

1.2.3.8文档管理

- 档案检索：用户可根据所需借阅的文档的关键字对资料库中的档案进行模糊检索；

- 档案借阅：用户的借阅申请经档案管理员同意后下发临时下载链接供用户下载；

- 资料归档：用户自行组卷上传电子文档，资料的归档审批；

- 档案管理：档案管理员可根据要求对用户的归档信息进行整编；

- 日志管理：记录用户的登陆、审批、归档等信息。

1.2.3.9 WEB发布

系统具有WEB信息发布功能，能发布集控运行潮流图、主要运行参数、操作记录、事故告警信息、运维管理报表、厂方安全防护信息、视频图像信息等，还可通过WEB服务器浏览查询现场水电站设备、设施及集控系统的运行管理情况。

1.2.3.10云平台服务

通过云平台数据服务，集控运维及上级管理人员、厂方技术服务管理工程师可随时随地的通过个人计算机、移动终端IPAD、智能手机APP联网访问集控智能运维管理系统，浏览查询现场水电站设备、设施及集控系统的运行管理情况，必要时，提供远程维护操作。

1.2.3.11移动应用APP

基于云平台架构的移动应用APP分为监管APP和运维APP。监管APP适用于集控集控中心的管理者及其他监管人员，运维APP适用于集控集控中心的运行值班人员及维护检修人员。

- 监管APP的功能

- 显示各电站在地图上的位置和各电站的工作状态；

- 显示各电站的日发电量、机组有功、无功和上下游流量、水位等数据；

- 提供各电站的系统实时状态图；

- 提供各类对比图，例如各电站计划/实际发电量对比图，往年/今年发电量对比图，各站发电量占比图等；

- 提供各电站的事故推送和告警事件统计；

- 提供各电站的历史数据查询。

- 运维APP的功能

- 巡检管理：包括巡检点、巡检区域、巡检路线、巡检任务和巡检记录等功能；

- 缺陷管理：创建和存储报缺单及其相关信息，可以启动报缺流程并记录报缺单的历史记录；

- 任务管理：个人未处理任务提示，并支持任务流程的查看与处理；

- 工作票管理：提供已开工作票的展示。

1.2.3.12系统管理

- 用户管理

- 显示部门的列表，可以对部门进行增删改查；

- 权限列表的展示，对权限进行增删改查；

- 显示职位的列表，并对职位进行增删改查；

- 对用户列表的展示，可以对用户进行增删改查，并对用户的部门、职位和权限进行关联。

- 电站管理

- 显示区域列表，可以对区域进行增删改查；

- 显示电站列表，可以对测站进行增删改查；

- 显示每个电站的数据分组（模拟量，开关量，电度量，遥控，设备）。

- 日志管理：记录系统的运行日志和用户的重要操作日志数据。

- 系统参数：系统的配置参数（地址、端口等）。

1.3  系统参数

1.3.1  实时性

- 遥测量越死区传送时间≤4s

- 遥信变位传送时间≤3s

- 遥控、遥调命令传送时间≤4s

- 全系统实时数据扫描周期1s~10s（可调），不同链路可定义不同扫描速率；

- 通信功能故障自动切换时间≤5s

- 应用充气动时间在热备用方式下不大于30s，在冷备用方式下不大于5min；

- 实时数据到达主站数据采集设备后至实时数据库时间≤2s；

- 遥信变化信息到达主站数据采集设备至告警信息推出时间≤2s；

- 事故发生后，主站自动推画面时间≤10s；

- 90%以上实时监视画面对命令的响应时间不大于2s；

- 应用故障自动切换至应用功能完全恢复时间≤20s；

- 各节点实时数据的同步时间≤1s，画面实时数据刷新周期1s~5s可调；

- 系统时间与标准时间的误差<10ms

- 系统从全停开始启动，至所有功能可正常使用，不超过10min；

1.3.2  可用性

- 系统设备年可用率≥99.99%。

- 所有设备的寿命在正常使用（具有一定备品条件）＞10年。

1.3.3  可靠性

- 系统服务器、网络设备等平均无故障间隔时间（MTBF）≥25000h。

- 系统能长期稳定运行，在值班设备无硬件故障和非人工干预的情况下，主备机不发生自动切换。

1.3.4  信息处理

状态量、数字量、模拟量、遥调量和遥控量处理的正确率为100%。

1.3.5  系统负载率

- 所辖水电厂正常情况下，服务器及工作站CPU负载≤30%（5min平均值）。

- 所辖水电厂事故情况下，服务器及工作站CPU负载≤50%（5min平均值）。

- 任何情况下，在任意5min内，主干网的平均负荷率不超过10%，双网以分流方式运行时，每一网络的负载率小于6%，单网运行时负载率不超过12%。

1.4  集控网络通道

组建集控中心至玉山水电站、马鞍水电站的A、B网通信通道。通信通道租用2家不同运营商的光纤，作为主通道和备用通道，通信接口规约采用IEC60870-5-104规约。共租用运营商4路光纤，通过光传输设备与下辖电站形成局域网络。由运营商配套光传输设备及通信专用电源，布置在新增集控数据网通信设备屏内。由业主与运营商商务谈判采购，不在本标范围内。

1.4.1  信息种类及数量

玉山水电站向集控中心传输的通信业务和通道要求见表7.1-1。

表1-1                     玉山-集控通信业务及要求一览表

| 通信对象 通道要求 信息种类 | 集控中心 |
| --- | --- |
| 集控数据传输网（Ⅰ区业务） | 2×2M |
| 集控数据传输网（Ⅲ区业务等） | 2×200M |

马鞍水电站向集控中心传输的通信业务和通道要求见表7.1-2。

表1-2                    马鞍-集控通信业务及要求一览表

| 通信对象 通道要求 信息种类 | 集控中心 |
| --- | --- |
| 集控数据传输网（Ⅰ区业务） | 2×2M |
| 集控数据传输网（Ⅲ区业务等） | 2×200M |

1.4.2  主要信息对通道质量的要求

（1）计算机监控系统通道：传输延时250ms，可用性要求为99.9%。各电站与集控中心的主通道带宽建议应不小于50M，误码率优于10E-5。

（2）图像信息通道：采用MPEG-4压缩，25帧/秒，为满足其QOS,采用专用通道传输，通道传输带宽为40M，误码率优于10E-5。

（3）通道切换原则：常情况下主通道运行，主通道故障时自动切换到备用通道运行；在主/备通道正常运行时，应监听应急通道的状态，当主/备通道均故障时自动切换到应急通道运行；在备用通道运行时如监测到主通道正常，可自动切换到主通道运行。

1.5  软件要求

1.5.1  基本软件要求

- 投标方应为监视控制系统提供最佳的软件配置，以保证实现系统功能要求，操作要求和性能要求，投标方提供的基本软件至少应包括：

● 操作系统

● 支援系统和实用程序

● 数据库

● 人机通信接口软件

● 系统通信软件

● 应用软件

● 诊断软件

- 软件的设计和实现应满足下列总体要求

● 各功能软件应在适合计算机监控系统本身操作系统的前提下进行设计，不要求更改操作系统。

● 软件应高度模块化，以便修改时减少对其它部分的影响，并使测试、调整、维修程序简化。

● 在应用程序，操作系统和数据库之间建立简明的接口。

● 程序之间的数据应做到共享。

1.5.2  操作系统

提供的操作系统应能为中央处理器应能为中央处理器的时间、存贮和I/O设备提供有序的和有效的分配。该系统为实用多任务系统, 具有中断/事件驱动，进行多用户编程和专门开发实时程序的能力。

本电站监控系统各节点计算机均采用具有良好实时性、开放性、可扩性和高可靠性等技术性能指标的符合开放系统互联标准的汉化UNiX操作系统，linux操作系统或其他类型的汉化实时多任务多用户操作系统，这些操作系统应满足下列要求：

● 应提供正版的操作系统及系统安装盘。

● 能满足计算机监控系统的要求，不需重新开发。

● 具有优先权为基础的任务调度执行，资源管理分配以及任务间通信和控制的手段。优先级至少32级。

● 能有效地执行高级语言程序。

● 能将数据从一种格式转换到另一种格式。

● 执行诊断检查，自动切除故障和自动重新启动。

● 对系统的启动、终止、监视、组态和其它联机活动应有交互式语言，命令程序支持。

● 应通过任务名称、数据名称和操作标号来实现软件相互联接。

● 为系统生成提供服务。

● 提供文件控制的功能，包括文件的打开、关闭、读出和记录的基本存取方法。

● 应具有错误检测和校正的标准程序。

1.5.3  支援程序和实用程序

在操作系统的管理下，支援程序可以改善管理程序和应用程序的性能，实用程序可以改善操作维护的性能和用作执行日常任务的程序。

应提供的支援程序和实用程序其特性要求如下：

● 支持汇编程序和高级语言编译程序，以进行应用软件的开发，并允许通过显示器终端交互式地进行程序的开发和试验，还应支持交互式数据库编译程序，交互式图象编译程序和交互式报告编译程序。

● 具有容易使用和代码汇编的装配程序。

● 具有计算机和接口设备同步联机诊断软件以及脱机诊断软件，联机诊断不会破坏实时操作。

● 具有通过显示器终端对应用软件进行检验和修改的实用程序。

● 具有存贮器转贮的实用程序。

1.5.4  数据库软件

数据库应采用先进的分布式关系型数据库，主站控制级和各现地控制单元分别配置数据库。现地控制单元级数据库是主站数据库的一个子集，主站数据库包含所有现地控制单元级数据库。此外，全厂参数数据库和历史数据库分布在主站主机中，操作工作站中仅包括与过程控制有关的数据。

数据库由以下几个部分组成，实时数据库、全厂参数数据库和历史数据库。

● 实时数据库，存放在实时数据库中的数据应是由数据采集系统提供的数据。操作人员输入的数据可以取代遗漏或错误数据。实时数据库应保存每次循环采集得到的或操作人员输入的全部数据、状态和特殊的编码信息。所有数据应当按用户程序可直接使用的形式存放。

● 全厂参数数据库，存放包括常数、曲线和其它由程序员或操作员正常和手动输入的数据，频繁存取的数据应当常驻内存中。

● 历史数据库，采用商用关系型数据库，用于存贮电站的历史数据，供电站信息管理和数据表子系统使用。

投标方应提供数据库生成软件，可用它便利地生成和修改数据库文件，建立和改变显示器图形，完成必要的系统数据库和应用程序的链接而不破坏联机运行。数据库和显示器图象的生成及修改可采用显示器及键盘对话的方式进行。

投标方应提供数据库管理软件，且应满足下列要求：

● 应提供正版的数据库软件及软件安装盘。

● 支持应用软件直接迅速存取数据，以及对数据的修改、查询和扩充。

● 保持应用程序和数据之间的高度独立性。

● 保持数据库中数据的可靠性，或采取措施确保有效的数据记录在数据库中。

● 提供数据库保护，以防人为或程序造成的不正当修改。

● 应用软件中应用任何编程语言用编制的应用程序都可以使用数据库中数据。

● 完成对数据库性能监视的统计资料。

● 完成对历史数据库数据导入、导出备份功能

1.5.5  系统通信软件

投标方应提供本系统的通信软件以及与外部系统的通信软件，通信软件应符合以下要求：

●本系统的时钟信号能按时钟传送的同步时钟命令校准，并能周期性地传送和校正系统内各级时钟。其周期为1～8h可调。

● 用于本系统的通信软件应采用开放式互联协议或适用于工业控制的标准协议。

● 应能监视通讯信道, 切除故障和报警

● 与调度中心的通信应能满足其关于通讯规约的要求，采用IEC60870-5-104的网络通信规约。

● 通讯软件配置应能由用户修改，并提供详细的说明文件，以便将来与其他计算机监控系统联系。

● 通讯软件源程序应提供给招标方，以便于将来进行部分的修改。

1.5.6  人机通信软件

人机通信软件应提供包括操作员与监控系统相互作用以及用来进行所有要求功能的显示、记录报告、打印等所必需的全部支持软件。

人机通信软件应有诸如交互式图象编译程序、交互式数据库编辑程序、交互式报告编译程序、键盘或命令解释程序等支持。

人机通信软件的设计应满足系统功能要求和操作要求。

人机通信软件应允许系统维护人员在不详尽了解系统知识的情况下，能增加或修改操作员命令、显示型式和记录型式。

1.5.7  应用软件

应用软件应能完成所要求的所有功能。

应用软件应采用目前最流行前的控制系统语言前编制。软件必须按模块化、结构化设计，层次分明，每个特定的功能模块之间既相互独立，又由接口来联系，对一个模块进行修改后，不影响其它模块。

应用软件功能应明确，有确定的执行周期和执行优先级，在一个多任务实时操作系统管理下运行。

应用软件应严格按系统功能和特性要求精心设计，应包括有防错、纠错软件。

所有的应用软件都应该使用U盘和光盘作好可靠备份，各做两套备份。

1.5.8  防病毒软件

（1）杀毒软件总体技术要求

1） 防病毒软件应通过中国公安部的资质认证；

2） 中标方应提供在中国境内的销售许可以及所获得的国际权威机构认证；

3） 中标方提供的防病毒各组件应为最新正式版本；

4） 提供防病毒系统各组件软件完整的技术资料和介质。

（2）网络版防病毒软件技术要求

1） 支持实时病毒检测，并能够配置实时检测的对象：读盘时检测/写盘时检测/或检测所有操作，能够分别配置实时检测时是扫描所有内容（所有文件），还是指定扩展名类型的文件，当指定扫描所有文件时能够排除压缩文件。发现病毒后，有多种处理方法，例如自动清除、删除或隔离。支持手动或定时的病毒检测。同时能够自动判别病毒类型，如文件型病毒、木马病毒、Joke病毒等等，并可分别针对不同的病毒类型进行病毒扫描策略的设定。

2） 产品的安装能力：

● 提供包括WEB、E－MAIL等多种方式的软件分发、安装方法。

● 支持局域网环境中的软件自动分发、安装功能。

● 提供软件完全卸载功能，且不需要重启系统。

● 安装前做病毒预扫描。

● 集中化的权限分派管理功能，包括扫描设定、软件卸载、卸装等。

3） 支持压缩文件扫描：支持*.zip *.rar *.cab *.pkg. *.tar 等类型压缩文件的扫描。

4） 病毒定义码更新周期小于一周，当病毒爆发流行或其它紧急情况发生时，病毒定义码更新升级周期小于24小时。支持对未知病毒的检测，并说明启用该功能是否存在误报。

5） 新病毒大规模爆发时，可以设置应急措施，自动或手动定义策略对新病毒进行预处理，包括关闭共享、屏蔽病毒传播端口等。

6） 软件介面、帮助必须中文化。

7） 为方便笔记本用户出差时的病毒定义码升级，节点病毒定义码的自动升级功能，除了被管理服务器管理配置外，必须支持自定义方式，支持多种定义码传输方式（FTP/UNC 共享/本地路径或其他方式），并支持自定义按时间自动升级。

8） 报警和报告

● 在节点本机显示报警，并有操作与报警日志。

● 支持集中的病毒报警和报告，即在管理服务器上能够方便查看全部范围（或组范围）的病毒报警和报告，包括感染节点的主机名、IP 地址、病毒名称、清除情况、被感染文件的路径。

● 各种日志能够实时在管理服务器上汇总。

9） 在线病毒清除功能

提供在线病毒清除产品，能够有效清除客户机中的常驻内存型病毒。

1.6  集控计算机监控系统硬件技术要求

1.6.1  操作员工作站

英特尔至强银牌4410T /2.7G,  10C/20T, 16GT/s ,26.25M 缓存, Turbo,TDP150W DDR5-4000；内存32GB (4x8GB) 4000MHz DDR5 ECC RDIMM ； 1TB PCI-E接口固态硬盘+4TB 3.5" 7200rpm SATA AG企业硬盘；4个10/100/1000M以太网口，串行口≥2个；超薄光盘驱动： 8X DVD+/-RW 1块；显卡NVIDIA® Quadro® P2000, 5GB, 4 DP；电源 1+1冗余/AC220V；机架式；推荐DELL、HP、LENOVO等知名品牌，操作系统推荐采用Linux；每台工作站配置2台24寸4k液晶显示屏和1套标准键盘和鼠标器。操作员工作站与工程师工作站主机组屏，安装在集控机房工作站主机柜（宽深高600x1000x2200mm）。配置机房主机柜至中控台显示器及键鼠设备的延长线。

1.6.2  工程师工作站

英特尔至强铜牌 3104 1.7G, 6C/6T, 9.6GT/s 2UPI, 8M 缓存, 无 Turbo, 无 HT；内存16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 ECC RDIMM ； 2TB 3.5" 7200rpm SATA；2个10/100/1000M以太网口，串行口≥2个；显存位宽≮128bit，显存容量4G；电源 1+1冗余/AC220V；机架式；推荐DELL、HP、LENOVO等知名品牌，操作系统推荐采用Linux；每台工作站配置2台24寸4k液晶显示屏及标准键盘和鼠标器。操作员工作站与工程师工作站主机组屏，安装在集控机房工作站主机柜（宽深高600x1000x2200mm）。配置机房主机柜至中控台显示器及键鼠设备的延长线。

1.6.3  历史数据服务器

每套配Xeon5430 2颗，2G FBD内存2条，300G SAS硬盘6块，RAID5级别容错，双千兆网卡，2U机架式和500W冗余服务器电源，2套历史数据服务器组屏，安装在集控机房历史数据服务器屏（宽深高600x1000x2200mm），屏内配置1台KVM切换器、1台17寸分辩率为1920×1080的折叠式彩色液晶显示屏及标准键盘和鼠标器，操作系统推荐采用Linux。

1.6.4  三层核心交换机

核心交换机推荐采用东土、华为、华三、罗杰康、EBS、天融信、领格、郝思曼或同档次品牌。交换机至少应具有4×10GBase-X SFP+接口；24×10/100/1000Base-T(X)电口；交换机容量≥64Gbps（全双工）；整机包转发能力：≥6.6Mpps；电源，主控板，接口卡支持热插拔；路由协议：支持VLAN,IPV4,IPV6等常用协议；组播：支持IGMP、MLD, VLAN组播；应用层级：三层；机箱物理槽数：≥8个；QOS：支持DiffServ(RFC 2474和2475), IP ToS优先，并支持802.1p到DiffServ的映射；支持队列调度，可以针对标记进行保障带宽、限制带宽等QOS保障；网络管理：SNMPV3、兼容SNMP V1、SNMP V2、RMON II、Syslog、命令行分级保护、MIB，在线升级；Console/Telnet/SSH等方式管理；

1.6.5  纵向加密装置

100M网卡接口 ≥4、终端接口（RS232）、智能IC卡接口、MTBF＞60000（100％负荷）、最大并发加密隧道数1024条、明文数据包吞吐量95Mbit/s（50条安全策略，1024报文长度）、密文数据包吞吐量25Mbit/s（50条安全策略，1024报文长度）、数据包转发延迟＜1ms、100M LAN环境下，加密隧道建立延迟＜1ms1（50％数据吞吐量）、满负荷数据包丢弃率0%。

1.6.6  防火墙

设备满足3个10/100/1000BaseT(X) 或 100/1000BaseSFP+ Combo端口；符合工业现场要求，支持宽温，工作温度-40~75℃；支持筛选工业通讯协议设定：EtherCAT、EtherNet/IP、FOUNDATION Fieldbus、Modbus/TCP和PROFINET；支持快速启动Fieldbus协议，支持Policy Check和Setting Check功能。符合NERC CIP；防火墙吞吐量：每秒最多 40000 个数据包；支持网络地址转换NAT功能，N对1，1对1和端口转发；支持IPsec、L2TP (server)、PPTP (client) 等VPN协议MTBF≥ 220000h；电源：AC220V/DC220V冗余。

1.6.7  路由器

交换容量≥ 12G（全双工状态）；整机包转发能力≥10Mpps；机箱物理槽数≥ 4个；主控板内存≥ 512M；交流电源冗余配置；支持热插拔；可支持千兆以太，单模/多模接口，10/100/1000BaseT，STM-1  POS 端口，STM-4  POS 端口，STM-16  POS端口,STM-1  cPOS 端口,E1端口；配置流量统计分析所必须的软硬件；路由协议：OSPF、BGP v4、BGP4 Extension、RIP v2、IS-IS等常用协议；用户协议：IP、ATM、Frame Relay、PPP；路由协议-组播：PIM-SM/DM、IGMP、MBGP、MSDP、MPLS VPN组播；全面支持IPv4和IPv6双协议栈；支持IPv4向IPv6的基本过渡技术：支持IPv6静态路由，支持BGP4/BGP4+、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6等动态路由协议；支持ICMPv6、UDP6、TCP6、IPv6等。应实现流量分类、流量监管、流量整形、拥塞管理、拥塞避免等；网络安全：RADIUS、CHAP验证、PAP验证、LOGIN验证、包过滤、访问控制列表、NAT、IPSec、IKE、URPF、SSHV2；Console/Telnet/SSH等方式管理；

1.6.8  集控远动机

英特尔至强银牌4110 /2.1G，8C/16T，9.6GT/s 2UPI，11M 缓存，Turbo，HT (85W) DDR4-2400；16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 ECC RDIMM 内存；RAID控制器：集成英特尔 AHCI SATA 芯片控制器 (8x6.0Gb/s)，SW  RAID 0,1,5,10；硬盘：2.5" 256GB SATA Class 20 固态硬盘+4TB  3.5" 7200rpm 近线SAS；光盘驱动：8X DVD+/-RW 超薄；4*10/100/1000M自适应，串行口2个；显卡：NVIDIA® Quadro® P2000, 5GB, 4 DP；电源：1+1冗余/AC220V；机架式；导轨折叠式17寸液晶显示器；其余外设：标配；正版操作系统：Linux。

1.6.9  时间同步系统

架构：2台主时钟+1台从时钟；主时钟接收时间信号：BDS、GPS、有线时间基准信号；信号传输：主时钟与从时钟采用IRIG-B(DC)码信号；主时钟、从时钟时间同步输出授时信号：SNTP/NTP：≮ 4口；IRIG-B(DC) ≮ 16口；秒脉冲输出：≮ 4口；分脉冲输出：≮ 4口；时脉冲输出：≮ 4口；系统基准信号切换 < 1us；IRIG-B(DC)时间准确度优于1us；SNTP/NTP时间准确度优于10ms；秒脉冲（1PPS）时间准确度优于3us；电源：AC220V 。

1.6.10  在线式UPS电源

（1）技术要求

- 1+1并机POD 模式（2*15kVA）；

- 具有TCP/IP 以太网接口；

- 机架式安装；

- 主机标配LCD显示器；

- 带温湿度传感器；

- 配套电池2套(每套主机1套)，后备时间为2h，机架式安装；

- 带安全网关软件，实现远程自动关机；

- 带滑动导轨，用于UPS主机、电池模块和POD上级安装使用；

- 带24路10A馈线；

- 屏柜类型：2面网孔型IT网络柜 尺寸600x1000 x2200（宽*深*高）；

（2）技术参数

- 输入输出：单单模式；

- 输入电压范围：AC,100~288V；

- 输入频率：40~60Hz；

- 输入电流谐波含量：＜5%；

- 输出电压：230V；

- 输出功率因数：1；

- 输出电压稳定度：≯1%；

- 输出频率稳定度：≯±1%；

- 输出电压波形畸变率：≯4%；

- 负载最大峰值因数：3:1；

- 动态电压瞬变范围：≯5%；

- 电压瞬变恢复时间：60ms；

- 过载能力：125%-10min、150%-1min；

- 安装方式：机架式；

- 整机效率：≮95%

- 并机台数：2

- 主路转电池切换时间：0ms；

- 逆变转旁路切换时间：0ms；

- 噪声≯55dB；

（3）通信管理

- 内置TCP/IP 以太网RJ45口、USB、RS232、干接点、并机口；

- 带电池温度传感器；

- LCD屏：28inch，彩色；

- 运行环境：0~50°C；

- 相对湿度：0~95%；

- 海拔高程：1000m；

- 认证：CE、节能认证、泰尔认证；

1.6.11  A3打印机

彩色/黑白打印速度：22ppm；打印最高分辨率：1200×1200dpi；扫描最高分辨率：4800×4800dpi；自动双面打印；A3/A4幅面；鼓粉一体，中文液晶显示屏；带打印、复印、扫描综合功能。

2  计算机监控系统

2.1  计算机监控系统性能指标

（1）模拟量测量综合误差：电流、电压≤0.2% ；有功功率、无功功率≤0.5%；电网频率测量误差≤±0.01Hz，模拟量刷新周期≤2S，数字量响应时间≤1S。画面调用响应时间≤1S，画面实时数据更新周期（模拟量）≤3S，画面实时数据更新周期（开关量）≤2S。

（2）对时精度：时间精度：±1μs。

（3）工作站CPU平均负荷率： 正常时（任意30min内）≤30%； 电力系统故障时（10s内）≤50%。

（4）网络负荷率： 正常时（任意30min内）≤20%； 电力系统故障时（10s内）≤40%。

（5）模数转换分辨率：14位

（6）内存备用容量：≥40%，按工程终期规模计算。

（7）遥信输入：无源接点方式、各保护测控单元通过数字通信传送内部信息。事故顺序记录分辨率（SOE）：≤2ms。控制操作正确率=100%，遥控动作成功率 100%，事故时遥信动作正确率99.99％。

（8）站控层平均无故障间隔时间（MTBF） 20000h；间隔层测控单元平均无故障间隔时间 30000h。事件正确记录率100%。系统年可用率99.9%。遥信变位传送时间（从I/0输入端至远动通信装置出口）2S。遥测信息传送时间（从I/0输入端至远动通信装置出口）3S。控制命令从生成到输出的时间1s

（9）保护动作值精度要求：差动速断动作精度：≤5%；后备保护动作精度：≤3%；其余保护动作精度：≤3%。

2.2  机组现地控制单元技术要求

PLC采用自上而下的工业标准以太网架构，所有本地及远程I/O均满足工业标准以太网交换功能。主控级与单元控制级之间连接方式采用冗余的光纤星网。现地控制单元应有当地监控功能，可脱离上位机系统独立运行，LCU设有人机联系面板。

（1）串口服务器

每个现地控制单元配置1台串口服务器，机组LCU串口服务器作为与调速器、励磁、发电机保护、励磁变温度等机组附属设备接口的通讯。串口服务器配置要求如下：

- 2个10M/100M以太网口；

- 不少于8个RS232/422/485（可自定义）接口；

- 串口通信协议：用户可编程自定义；

- 串口通信速率：300～19200bps。

（2）触摸屏

每套LCU安装1台触摸显示屏，触摸显示屏应满足以下技术要求：

- TFT液晶显示屏不小于12.1"；

- 显示颜色：65535真彩

- 分辨率不小于800*600；

- 触摸屏：四线电阻式

- 内存不小于128M；SD卡存储：4G；主频不小于600MHz；

- 应有RJ45以太网端口、RS232/RS485、USB通讯接口。

（3）PLC

现地控制单元的控制系统采用艾默生（原GE） PAC3i系列（CPU应不低于IC695CPE310）、AB ControLogix系列（CPU应不低于Logix 1756-L74）、施耐德M580系列产品（CPU应不低于BMEP586040）、西门子S7-400系列（CPU应不低于CPU416）等同等级国际知名PLC控制器。PLC处理器应至少满足以下技术要求，但不限于此：

- CPU应采用32位486以上工业级微处理器，时钟频率不小于600MHz以上；

- 布尔指令执行速度不高于0.075ms/K布尔量；

- CPU本体内置内存不小于10M，其中：数据区不小于5M，程序区不小于5M，Flash不小于10M；

- 自带以太网、RJ232和RS485通讯口，自带USB通讯接口可以用于移动存储设备进行程序的移动；

- PLC的IO地址不少于DI：32K，DO:32K，AI:32K；

- PLC的所有模板均通过权威机构的安全认证，包括：UL、CSA、CE等。

- CPU模块需通过Achilles Level认证和国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心检测认证，并提供认证证书。

（4）I/O模块

I/O模块应支持带电插拔，无风扇结构。单块I/O模块通道数不得大于32点。PLC的I/O模块应能承受水电厂环境条件。I/O模块应能远离现地控制单元分散布置，每个输入/输出点应带有发光二极管指示灯指示。

- 数字输入模块的每一输入应有光隔离和滤波以确保有220V的绝缘和减小接点颤动的影响。数字输入应接受干式接点直流信号。干式接点接到回路上的电压随现地控制单元提供。除此，SOE模块应具备事件中断功能，能对每一输入状态的变化进行时间和日期的标记，时钟信号分辨率≤1ms。

- 模拟输入模块应有一个 A/D 转换器，其分辨率为12位或更高，误差应限制到小于最小有效位的一半。模拟输入应接受 4～20mA 过程电流信号。

- 数字输出模块应有电气隔离的继电器输出接点。

各LCU的I/O点数如下，但不包括投标方自用的点数，该点数仅作报价参考，合同签定时以实际点数作价，实际的I/O点数在设计联络会确定。

I/O点数统计表

| 序号 | 设备 标号 | 设备名称 | 数量(套) | SOE | DI | AI | DO | 电量 采集 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1LCU | 1#机组现地控制单元 | 1 | 32 | 128 | 32 | 64 | 1 |
| 2 | 2LCU | 2#机组现地控制单元 | 1 | 32 | 128 | 32 | 64 | 1 |
| 3 | 3LCU | 3#机组现地控制单元 | 1 | 32 | 128 | 32 | 64 | 1 |

说明：表中最终点数待设计联络会时确定。

应提供全部屏内辅助设备，使该屏成为完整的连接好的屏。

（5）电源模件

PLC工作电源为DC24V，需提供独立的开关电源给电源模块供电，PLC的每个机架（基板、底板）的空插槽均应安装空槽模块。

（6）同期装置

3套机组LCU各安装1套同期装置，包含微机自动同期装置和手动准同期装置。机组同期对象为发电机断路器。

- 微机自动同期装置性能应满足如下要求：

- 允许压差设定值应是可调的，调整范围为±10V；

- 允许相差设定值应是可调的，调整范围为±10；

- 允许频差设定值应是可调的，调整范围为±0.5Hz；

- 恒定导前时间应是可调的；

- 1个自准/手准/退出切换选择开关；

- 1个同期检测继电器（用于防止非同期时装置误开出）。

- 手动准同期装置至少应包括下列设备：

- 1个组合同期电压表；

- 1个组合同期频率表；

- 1个同步表及投/切开关；

- 1个断路器跳/合开关；

- 1个电压调整开关；

- 1个频率调整开关；

- 1个同期检测继电器（用于机组并网时相角闭锁）。该继电器应具有在系统无压或在断路器两侧无压的情况下，允许断路器合闸的特性。

（7）交流采样装置

交流采样装置应可以采集有功功率、无功功率、三相电压、三相电流、功率因素、频率和有功/无功电度等。LCU与交流采样装置的接口方式暂定为RS485串口，MODBUS协议；其辅助电源由各自LCU的电源装置供电。每套交流采样装置应至少满足如下要求：

- 耐压2000V，1min不发生击穿、飞弧等现象；

- 有功功率、无功功率的精度不低于0.5级，电压、电流、频率的精度不低于0.2级，有功电度的精度不低于1级；

- 额定电压输入为：AC100V；

- 额定电流输入为：5A；

- 在外界电场、磁场干扰下输出值变化不得超过基本误差的绝对值；

- 提供2路可定义的4～20mA模拟量输出；

- 应具有国家电力系统行业的入网证明；

（8）柜内交换机

每套LCU控制柜内均应装设1台导轨式安装的工业级以太网交换机，交换机的端口数不少于2光口、8电口，建议与核心交换机同品牌。

二层网管工业交换机应至少满足：

- 交换机背板带宽不小于5.6Gbps，交换延迟时间不大于7μs；

- 三路DC电源冗余输入：双路12~48VDC 6针端子电源输入, 单路12~45VDC插孔电源输入；快速网络冗余环：Redundant-Ring (单一环网250个节点, 自愈时间<10ms)；

- 支持标准RSTP/STP(IEEE 802.1W/D)、支持IGMP v2/v3 (IGMP snooping)组播管理、端口汇聚(Port Trunk)便于带宽管理、支持SNMP v1/v2c/v3安全的网络管理、支持802.1Q VLAN和GVRP协议，支持802.1X访问控制和认证协议支持802.1p服务质量QOS；

- 通过系统日志, Email, SNMP trap和继电器输出故障报警；

- 支持LLDP协议，支持基于IP和MAC的访问管理，支持过滤广播风暴；

- 支持基于Web,  Console (CLI)和Windows网管软件集中管理配置；

- 工业IP-30防护等级，支持导轨式/壁挂式安装，无风扇设计，运行温度：-40~70℃。

（9）电源

现地控制单元LCU各配1套交直流电源变换装置。交直流电源变换装置正常时由交流厂用电供电，交流厂用电消失时由厂内直流系统提供DC220V电源。机组LCU柜内还应提供机组自动化元件控制电源用的交直流小型断路器及其控制电源监视继电器。

- 招标方提供1路AC220V电源、1路DC220V电源，投标方对各套LCU均应采用分散冗余供电方式，即冗余电源装置，电源装置DC220V、AC220V双电源输入。

- LCU的PLC电源模块与I/O回路应由不同组冗余电源装置供电，电源模块输出DC24V/16A，每回路均应装有小型断路器保护或石英砂熔丝，不采用玻璃管熔丝。

- LCU配套装置、仪表等工作电源均采用DC24V。

（10）开关、按钮

- 每套LCU应设有“远方/现地”操作方式选择开关。在“远方”方式时，控制在主控级计算机上自动完成；在“现地”方式时，控制应在LCU触摸屏上完成。

- 每套LCU应配置用于手动操作的按钮和开关：

机组LCU应配有事故/故障复归按钮、紧急停机按钮、事故停机按钮等；

（11）压板

机组LCU应配有机械过速、电气过速、事故低油压、轴瓦温度过高、调度事总信号压板；

（12）指示灯

- 每套LCU柜应有电源状态指示灯；

- 每套LCU在柜顶安装显眼的事故、故障指示灯；

- 事故、故障未复归前，指示灯应闪烁。

（13）辅机控制

电站辅机控制系统为本计算机监控系统的一个组成部分，由公用辅机及开关站LCU实现对辅机的远方控制。渗漏水泵和检修水泵、高低压气机、技术供水泵备用泵分别采用独立的 PLC 控制系统，采用串口方式与公用辅机及开关站LCU通讯。

（14）机柜

现地控制单元屏柜外形尺寸为（高×宽×深）2260×800×600mm，屏上端子排的端子应采用南京凤凰端子。屏应前后开门，前门为玻璃门。现场的屏柜应有防尘、屏蔽和通风设施，柜内风机应当使用一线产品，噪声< 30dB，连续运行要求达到18000小时。

柜内主回路带电部分应与接地部分隔离，柜体内应保证通风充分，并能防腐，防小动物侵入。柜内设有接地铜排，装置的外壳应与柜内接地铜排相连接。柜内端子排布置在柜后两侧，端子排位置应便于接线,要求设置塑料走线槽，槽盖可以分段拆卸。柜内端子应以安装单元分开设置、强电和弱电端子也应分开布置，顶部标明安装单元。交流电流端子应采用试验端子。电源端子间、电源端子和其它端子间应有隔板。

2.3  测温制动屏技术要求

（1）技术要求

屏柜尺寸：2260×800×600(高×宽×深)mm，柜净高2200mm，门楣高60mm。

屏柜颜色: 待定。静电喷涂。

屏柜结构：门板内嵌式钢结构柜（上部带玻璃门、下部即制动管路部分钢板）。

防护等级：不低于IP30

柜体材料：冷轧板折弯焊接结构，板厚2mm。

（2）设备组件

机组测温制动屏，作为机组轴承和发电机测温仪表，机组测速，剪断销剪断信号报警和机组停机制动刹车的综合柜。制动气压为0.7MPa。柜内包含以下组件：

- 数显温控仪8个；

- 32路温度巡检装置1个；

- 压力显控器3个；（布置在盘柜中间、方便维护）

- 压力变送器2个；

- 分水滤气器1个；

- 风闸集成控制装置1个；

- 转速信号装置1个（含测速齿盘，机组转速750 r/min，主轴直径待厂家确定安装位置后确定）；

- 导叶连杆保护信号装置1个；

- 手动气阀、连接管路等气系统附件；

- 开关电源（明纬）、小型交直流断路器（施耐德或西门子）、转换开关（上海二工）、按钮（上海二工）、继电器（欧姆龙）、端子排（凤凰）等电气附件。

单台机组测温测速制动柜组件的要求

| 序号 | 名称 | 型号 | 技术要求 | 数量 | 安装位置 或功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显温控仪 | 国产 品牌 | DC220V，输入：Pt100；输出:LED数显、双上限开关量报警，1路4-20mADC | 8 | 轴瓦、空冷器冷热风温监控 | 省级计量中心检定报告 |
| 2 | 温度巡检装置 | 国产 品牌 | DC220V，32路输入:Pt100；输出:LED数显，双上限开关量报警，1路，RS485串行通讯(MODBUS)。 （现场要求单点顺序显示、上位机全部显示） | 1 | 机组测温巡检 | 省级计量中心检定报告 |
| 3 | 集成制动装置 | 国产 品牌 | DC220V，通径DN15，内含1个三位五通双电控电磁阀、2个手动切换阀，工作气压范围0.2-0.8MPa，要求进口电磁阀，顶转子回路要求结合考虑 | 1 | 制动、复归气路控制电磁阀 |  |
| 4 | 压力变送器 | 进口或 合资 品牌 | 量程:0～1.0MPa，DC220V，输出:二线制4～20mADC，接口:纹M20×1.5，精度:+0.25%FS。 | 3 | 气源、制动、复归管路压力实时检测 | 省级计量中心检定报告 |
| 5 | 智能数字显示控制仪 | 国产 品牌 | DC220V，输入: 4-20mADC；输出:LED数显、双上限开关量报警，1路4-20mADC（与数显温控仪通用） | 3 | 气源、制动、复归气路压力信号器 | 省级计量中心检定报告 |
| 6 | 分水滤气器 | 国产 品牌 | DN15 | 1 | 制动气源空气过滤 |  |
| 7 | 微机测速装置 | （中外合资） | DC220V；输入:机端PT信号（0.5V~150V，抗干扰）、齿盘脉冲信号；输出:LED数显、8开关量(双接点),含齿盘、传感器等。 | 1 | 齿盘残压双通道测速、发信号 |  |
| 8 | 导叶连杆保护信号装置GAD-A | 国产 品牌 | AC220V，允许输入:24路(常开或常闭)；输出:1对常开开关量报警，RS485串行通讯(MODBUS)。 | 1 | 与CJX配套，导水机构保护 |  |
| 9 | 其它 | 国产或合资品牌 | 含屏内管路，端子，接线，按钮，指示灯，空开，仪表阀，手动阀，电源监视继电器等。 | 1 | 屏内管路用铜管、阀门用不锈钢 |  |

注：端子具有10%的冗余、开关电源具有交直流输入、下端具有电缆固定架、端子外接线配备有槽盖的线槽。

3  发电机保护屏

3.1  发电机保护基本技术条件

3.1.1  额定数据

直流工作电压：220V

交流工作电压(站控层计算机)：380/220V

额定频率：50Hz

CT二次额定电流：5A

PT二次额定电压：57.7V/100V

遥信输入：空接点，DC220V

遥控输出：空接点，5A

3.1.2  功耗

交流电流回路：额定电流时，每相不大于0.5VA

交流电压回路：额定电压时，每相不大于0.5VA

直流回路：不大于10W

3.1.3  过载能力

交流电流回路：4倍额定电流，连续工作；

30倍额定电流，允许10S；

100倍额定电流，允许1S。

交流电压回路：1.1倍额定电压连续工作。

直流电压回路：80%～115%额定电压连续工作。

3.1.4  互感器的二次回路断线闭锁

保护装置在电压互感器二次回路断线(包括三相断线)、失压时，应发告警信号，并闭锁有可能误动的保护；保护装置在电流互感器二次回路不正常或断线时，应发告警信号，并可选择延时闭锁保护。

3.1.5  保护值的整定

应能从屏(柜)的正面方便而又可靠地改变继电保护的定值；具备远方修改定值、切换定值区、投退软压板的功能。应具备存储8套以上的保护定值。

3.1.6  暂态电流的影响

保护装置不应受由输电线路的分布电容、谐波电流、变压器涌流的影响而发生误动。

3.1.7  电源的影响

（1）直流电源的影响。

1)在220V直流电源下，其电压变化范围在80%～115%时，保护装置应正确动作。

2)直流电源的波纹系数<5%时，装置应正确动作。

3)直流回路断线或接地故障期间，保护不应误动作。

4)各装置逻辑回路供电的直流/直流变换器和直流电源应有监视，直流电压消失时，装置不应误动，同时应有输出接点以起动告警信号。

5)在直流电源失压的一段时间内，微机保护已记录的报告不应丢失，系统所有的在失压前己动作的信号应该保持。

6)每套装置电源进线应配置直流小开关。直流电源回路出现各种异常情况(如短路、断线、接地等)装置不应误动，拉合直流电源以及插拔熔丝发生重复击穿的火花时，装置不应误动。当电源失电时，应用一副接点发出报警信号。直流断路器应选择直流特性小型断路器。

（2）交流电源的影响。当交流电源电压在85%～115%额定值范围内，谐波分量不大于5%，频率在47.5Hz～52.5Hz之间变化时，设备应能正常工作。

3.1.8  元件的质量

应保证保护装置的元件和部件的质量；在正常运行期间，装置中任一元件(出口继电器除外)损坏时，装置不应发生误动，并发出装置异常信号。

保护柜装设的出口跳闸继电器，其动作电压应在55%～70%直流电压之间。

3.1.9  设备之间的信号传送

各保护装置之间、保护与通信设备之间或其他设备之间的联系应由继电器的无压接点(或光电耦合)来连接，继电器接点的绝缘强度试验为交流2000V，历时1min。保护装置应具备两个及以上以太网和RS-485通信接口，符合DL/T634.5103-2002标准规约。保护装置使用B码进行对时，对时误差<1ms，对时接口要求引接至保护屏端子排。

3.1.10  装置监视和自动检查功能

（1）装置应具有对主要回路进行监视的功能，回路不正常时，应能发出不正常信号。

（2）装置应具有在线自动检查功能，包括装置硬件损坏、功能失效和二次回路异常运行状态的自动检测。应提供试验按钮、试验投切开关或连接片，以便在试验期间不必拆除连接电缆。

3.1.11  保护装置录波功能

可保留8次以上最新动作报告，每个动作报告应包含故障前2个周波，故障后6个周波数据。

3.1.12  接地措施

（1）不设置单独的接地网，采用公共接地网。

（2）计算机监控系统各间隔之间，间隔层与站控层之间的连接，以及设备通信口之间的连接应有隔离措施。不同接地点的设备连接一定要采取电气隔离措施。

3.2  技术要求

（1）保护系统设计要求

- 本标所包括的继电保护系统，均应为微机型保护，其微处理器(CPU)应不小于16位，CPU及其接口的平均无故障时间(MTBF)应不小于30000小时。

- 保护应符合国家行业标准GB/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》，并应符合国家电力公司最新“反措”要求。

- 保护装置应为模块式结构，并能很好地适应不同的保护。改变保护原理，应只改变软件编程，而无需改变硬件结构。

- 保护装置应满足主设备保护范围的要求，每一种保护都应有较宽的整定范围，并能无级整定。

- 保护装置应反应灵敏，动作正确可靠，选择性好。

- 保护装置在下列情况下不应误动:

- 电压互感器二次回路短路或开路；

- 电流互感器二次回路短路或开路；

- 电力系统全相或非全相振荡；

- 交、直流电源投切操作；

- 直流回路一点接地；

- 线路的投切；

- 保护继电器中任一元件故障；

- 大气过电压和电磁波干扰。

- 保护装置的定值应能现地或远方进行整定。 应提供保护系统与电站监控系统之间的串行通信接口，应向监控系统提供通讯规约，配合监控系统进行调试，以保证实现通讯。电厂人员可采用保护装置上的人机接口（键盘、触摸屏等）进行运行监视、定值设定、调试等。

- 保护装置应具备良好的人机界面。

- 保护装置应配有相应的防误动、防拒动措施，应能对设备进行在线检测和离线检测。

- 保护装置应具有自诊断功能。

- 保护装置应提供各种保护功能的测试软件。

- 保护装置的输入、输出组件应具备足够数量的信号接点、跳闸接点和控制接点。

- 保护装置应具有显示功能和打印功能。每套保护或每面屏应单独设打印机。

- 保护出口继电器应选用快速动作继电器，其动作延时应不大于5ms。出口接点的断开容量，在电压不超过250V，电流不超过lA的直流有感负荷电路，断开容量为50W。

- 保护出口继电器接点数量，应满足停机灭磁，跳断路器（有些保护动作需同时跳多个断路器），还应有接点送监控系统现地控制单元，并应留有2对备用接点。非电量保护应有单独的电源和单独的跳闸出口回路。

- 所有保护装置的有关事故量以接点方式开出，并与其他故障信号一起通过网络接口与通讯管理单元通讯，通讯管理单元再与监控系统通讯。

- 发电机保护发事故总信号，应由断路器“合后触点”串接断路器“跳位触点”组成。

- 保护系统应有隔离的高速数据通讯网络，先进的分布工业通讯网络系统、使网络上的任意一个节点可以任何时刻主动地向网络上的其它节点发送信息，更能使网络上的节点分成不同的优先级，以满足不同的实时要求特别是省中调故障信息系统的要求。

- 保护开入光隔应采用独立的直流220V电源。

- 保护屏上连接片的设计及布置，应能够实现防误锁功能。在断路器的操作回路中应能串接微机五防的闭锁接点。

- 保护装置应能实现以下对时方式：

- 外部空接点秒对时、分对时或B码对时。

- RS485方式的同步时钟秒对时、分对时或B码对时。

- 监控系统绝对时间的对时报文。

（2）基本技术要求

- 可靠性要求

投标方提供的设备应从设计和制造、装配等方面保证其产品具有高质量和高可靠性、并完全满足本技术条款的可靠性要求。系统中任意单个器件故障或保护在线检测不应导致保护系统的误出口和拒动。

- 可扩充性要求：

保护系统应有适当的硬件和软件设计结构，足够的冗余处理能力和存贮容量以及方便的扩展措施，以满足用户能方便地增减保护功能和更改保护参数。

- 寿命要求

- 电寿命

保护装置的输出触点电路在电压不超过250V，电流不超过0.5A，时间常数为5±0.75ms的负荷条件下，产品应能可靠动作及返回>1000次。

- 机械寿命

装置输出触点不接负荷，应能可靠动作及返回>10000次。

- 绝缘性能

- 绝缘电阻

用开路电压为直流500V的兆欧表测量各回路之间的绝缘电阻，应符合以下规定：

所有带电回路与地（或与地有良好接触的金属框架）之间的绝缘电阻>5MΩ，无电气联系的各带电回路之间的绝缘电阻>10MΩ。

- 介质强度

在正常试验大气条件下，保护装置应承受频率为50Hz，历时1min的工频耐压试验而无击穿闪络及元器件损坏现象。试验电压按下列规定选择：

额定绝缘电压等级            试验电压

Ui≤ 63V                  500V

63V <Ui≤ 250V                2000V

试验过程中，任一被试回路施加电压时，其余回路等电位联接地和转子回路直接相联的元器件应能承受与转子回路相应的耐压试验（10倍额定励磁电压）。

- 冲击电压

在正常试验大气条件下，保护装置的电源输入回路、交流输入回路、输出触点回路对地，以及回路之间，应能承受到1.2/50μs的标准雷电波的短时冲击电压试验，开路试验电压4kV（过电压III类）。

- 耐湿热性能

保护装置应能承受交变湿热试验，最高试验温度+40℃，最大湿度95%，试验时间为48h，每一试验周期包括升温阶段、高温阶段、降温阶段及低温阶段，历时24小时。在试验结束前两小时内，测量各导电电路对外露非带电金属部分及外壳之间、电气上不联系的各回路之间的绝缘电阻应不小于0.5MΩ，介质耐压强度不低于规定的介质强度试验电压幅值的75%。

- 振动

能承受IEC60255-21-1：1988中4.2.1规定的严酷等级为1级的振动响应试验，试验期间及试验后的装置的性能应符合该标准中5.1规定的要求。

能承受IEC60255-21-1：1988中4.2.2规定的严酷等级为1级的振动耐久试验，试验期间及试验后的装置的性能应符合该标准中5.2规定的要求。

- 冲击

能承受GB/T14537-1993中4.2.1规定的严酷等级为1级的冲击响应试验，试验期间及试验后的装置的性能应符合该标准中5.1规定的要求。

能承受GB/T14537-1993中4.2.2规定的严酷等级为1级的冲击耐久试验，试验期间及试验后的装置的性能应符合该标准中5.2规定的要求。

- 碰撞

能承受GB/T14537-1993中4.3规定的严酷等级为1级的碰撞试验，试验期间及试验后的装置的性能应符合该标准中5.2规定的要求。

- 抗干扰性能

装置应能进行电气干扰试验，试验电源频率为1MHz，试验电压为共模2500V，差模1000V的衰减振荡波。在试验中，被试装置施加临界动作激励量（0.97或1.03倍整定值），然后迭加高频干扰衰减振荡波，装置应无误动或拒动现象。

装置应具有保护元件，防止可能来自电源的涌流对设备的损害。本系统设备的I/O接口应具有抑制浪涌（或传导干扰）的能力。

装置应具备抗静电放电干扰能力，应能承受IEC255-22-2中规定的Ш级静电放电干扰。

保护装置应具抗辐射电磁干扰能力，应能承受IEC255-22-3中规定的Ш级辐射电磁场干扰。

装置在受到27～900Mhz频率范围内工作的移动通信系统的电磁场影响时，保护不误动作。

装置强、弱电平回路的配线要隔离。外部引入保护的空接点，进入保护后经光电隔离，输出只能以空接点输出。

- 结构及工艺要求

- 装配

设备应在出厂前装配好，并进行必要的试验，以证明设备性能满足招标方的要求。

- 外壳

- 外壳保护等级应满足IEC 529规定的IP5X等级。

- 外壳应采用金属板。为支持所安装的设备，构件结构应牢固、自支持。屏底部（外壳上）应留有电缆入口，电缆安装完毕后可封底。外壳需有足够的刚度，且拆卸方便，以便维修和更换设备内部元器件。

- 设备外壳应有通风孔，通风孔应有措施，能防止灰尘进入设备内部，外壳还应具有屏蔽能力。

- 保护屏高2260mm。屏的颜色设计联络会招标方定。

- 接线

- 设备的内部接线应使用标准导线，并用阻燃型热塑料绝缘或耐火型导线。

- 所有的接线须用防火型塑料槽管保护。如果是外露的接线则需将导线束在一起，用适当的夹具固定或支持，水平或垂直走向。导线在槽管中所占空间不得超过70%。

- 所有的导线中间不得有接头，导线的连接均须用端子板或设备接线点。一个接线点的连接导线不得超过两条。

- 系统中电子元件的要求

保护系统所属装置的所有电子元器件必须按照有关标准进行百分之百的老化筛选。

- 接地

柜体底部分别设置设置一次接地铜排、二次等电位接地铜排，铜排截面50×5mm2。

- 屏柜外壳接地连接软铜导线截面不小于50mm，配有连接用Ø12园形铜鼻子，螺栓及螺帽等。

- 电流互感器二次回路接地，采用截面不小于2.5mm多股铜芯蓝/绿导线。配有连接用的铜鼻子，螺栓及螺帽等。

- 电压互感器二次回路接地，采用截面不小于4mm多股铜芯蓝/绿导线。配有连接用的铜鼻子，螺栓及螺帽等。

- 保护屏柜门与本体的连接，采用截面不小于6mm多股铜芯裸体软导线。配有连接用的铜鼻子，螺栓及螺帽等。

- 涂漆

- 所有要涂漆的表面在涂漆前要进行处理，彻底地清除粉尘，油渍，锈斑等杂质，处理尖棱毛刺，并在其表面干燥后方可涂漆。

- 所有设备的外表面应光滑、清洁，并作必要的填充以便油漆。

- 所有设备外表面涂漆的颜色由招标方确定，内表面的颜色可由投标方按自己的标准选择。

- 所有设备表面要进行防腐蚀处理。

- 标志

每个屏柜、设备或装置都应带有中文的黑底白字的铭牌，铭牌用不锈钢螺钉固定。

3.3  继电保护系统配置

发电机组保护应配置完整的主、后备保护。主、后备保护在交、直流回路上应具有独立性。

非电量保护应设置独立的电源回路（包括直流空气小开关及其直流电源监视回路）和出口跳闸回路，且必须与电气量保护完全分开，在保护柜上的安装位置也应相对独立，非电量保护单独机箱。

所有保护均应配置操作箱。每台发电机组均单独组屏。厂变、坝用线以及厂用电备用自投装置组一面柜。

（1）发电机保护配置：

- 发电机纵联差动保护

- 发电机定子绕组一点接地保护

- 发电机转子一点接地保护

- 发电机失磁保护

- 发电机定子绕组过负荷保护

- 发电机过电压保护

- 发电机复合电压记忆过电流保护

- 高周切机

- 电流互感器断线闭锁装置

- 电压互感器断线闭锁装置

（2）时钟接收单元

每套保护装置能够接收监控系统的B码对时信号，能自适应分、秒对时，作为保护信号的标准时标，同时还应能够实现软对时。

（3）打印机

每面发电机保护屏配置一台A4针式打印机。

3.4  继电保护装置的技术要求

（1）公共指标

·交流输入电压                               100V

·交流输入电流                                5A

·频率                                       50Hz

·供电电源                          DC220V 80%~115%

AC 220V±15%

·交流电流回路功耗：            额定电流时，每相≤0.5VA

·交流电压回路功耗：            额定电压时，每相≤0.5VA

·直流电源回路：                正常工作时，每个CPU≤60W

保护动作时，每个CPU≤80W

·交流电流回路                  2倍额定电流   连续工作

过载能力：                10倍额定电流  允许10S

40倍额定电流  允许1S

·交流电压回路

过载能力：                 1.5倍额定电压  连续工作

·直流电源回路

过载能力：               80%～115%  额定电压连续工作

·刻度误差                          不大于±2%

·温度误差                    在工作环境温度范围内≤±3%

·综合误差                           不大于±5%

·过量动作返回系数                         ≥0.9

·欠量动作返回系数                         ≤1.1

·参数调整                           数字式无级调整

·在直流电源恢复时，保护应能自启动。

（2）发电机保护

发电机纵差保护应由带制动特性的数字式快速差动继电器构成，作为发电机定子绕组及其引出线的相间短路故障的主保护。保护动作后，跳发电机断路器、停机、灭磁、发信。

- 发电机定子一点接地保护

发电机定子绕组接地保护在机组各种正常运行工况下及变压器高压侧发生单相接地故障时均不应启动。

发电机定子绕组接地保护范围为100%，保护作用于信号。

- 发电机转子一点接地保护

保护应通过监视转子的绝缘水平来检测转子一点接地故障。装置应消除励磁回路对地电容对保护的影响，且无动作死区，保护动作于信号。

- 发电机失磁保护

发电机失磁保护可以采用测量机端阻抗判据、转子低电压判据、系统侧低电压判据等组成。使机组在各种工况时保护能正确动作，在外部短路故障、电力系统振荡、电压互感器二次回路断路或开路时不应误动作。保护作用于解列、灭磁、发信。

- 发电机定子绕组过负荷保护

定子绕组过负荷保护为电流型保护，由定时限和反时限保护组成。定时限保护经5～10秒延时后发信号，反时限保护动作于解列、灭磁、停机。

- 发电机过电压保护

采用定时限过电压保护，保护作用于解列、灭磁、停机。

- 发电机复合电压记忆过流保护

采用由负序电压和相间低电压元件组成的起动元件，延时动作于停机、发信，带过流记忆功能。

- 发电机保护带操作箱。

3.5  继电保护屏的基本要求

- 继电保护屏应符合DL/T 720-2013《电力系统继电保护及安全自动装置柜（屏）通用技术条件》，保护屏内除配有规定的保护装置外，还应供闭锁、回路监视等逻辑电路，电源装置以及所有必要的附件。对于作用于跳闸的继电保护出口应有连接片切换，以便于投入和退出保护。

- 继电保护装置为插拔式结构，插件应便于插拔。带电插拔时，应不开路电流互感器回路，电压互感器回路不短路，直流回路不短路，插件应有锁紧装置。

- 保护测试装置可进行在线人工或自动检测。当保护装置发生故障或异常时，保护不应误动作，并能发生报警信号。

- 保护屏为户内安装，金属外壳封闭式结构，应方便检修，屏前后开门，屏前为玻璃门，以便观察。

- 所有屏内保护装置外壳应与屏内接地母线相连接。接地母线截面应不小于50×5mm铜排。

- 屏高为2260mm，宽与深的尺寸为800×600mm。

- 屏内保护装置间连续应排列整齐，连线应完整.所有的输入、输出接点应引至端子排，端子应有20%的备用空端子，交、直流端子应分区布置，交流电源端子布置在最下端。端子排采用南京菲尼可斯电气公司生产的凤凰端子。

- 差动保护、后备保护、断路器操作回路、信号回路应设置专用直流空开。

3.6  反措要求

- 电压切换继电器应采用双位置继电器。

- 跳闸出口继电器动作功率大于5W、动作电压介于55%Ue～70%Ue、额定直流电源电压下动作时间介于10ms～35ms,应具有抗220V工频干扰电压的能力。开入量的光耦不得采用弱电，光耦的动作电压范围在55%-70%Ue。

- 防跳继电器TBJ应为快速动作的继电器，其动作电流小于跳闸电流的50%，大于跳闸电流的15%，线圈压降小于额定值的10%。交流电压、电流回路的端子排应用黄色试验端子；屏内交流回路与直流回路的导线要走不同的线槽，打印机电源及接线端子必须安装在端子排的最下端，与保护直流回路以适当的空端子隔离。跳闸出口端子采用红色试验端子。

4  励磁系统

4.1  发电机主要技术参数

（1）玉山电站#1~#3发电机主要技术参数

型号：SF8800-8/2600

厂家：广东鸿源众力发电设备有限公司

额定容量：8.8MW(11000KVA )

额定功率因数：0.8

额定频率：50

额定电压：6.3KV

额定电流：1008A

相数：3

额定转速：750 r/min

额定励磁电压： 138V

额定励磁电流：528A

空载励磁电压： 49V

空载励磁电流：271A

励磁绕组对地耐压(有效值)：10倍UL，不低于1000V（预防性试验）

（2）玉山电站#4发电机主要技术参数

型号：SFW4500-6/1730

厂家：福建省南平电机厂

额定容量：4.5MW(5625KVA )

额定功率因数：0.8

额定频率：50

额定电压：6.3kV

额定电流：515.5A

相数：3

额定转速：1000 r/min

额定励磁电压：85V

额定励磁电流：400A

励磁绕组对地耐压(有效值)：10倍UL，不低于1000V（预防性试验）

（3）玉山电站#4机励磁变主要技术参数

额定容量：65kVA

额定电压：6.3kV/100V

额定电流：5.6A/376A

额定频率：50Hz

联结组标号：Yd11

相数：3

冷却方式：ONAN

4.2  励磁系统的型式

- 采用自并激可控硅三相全控整流桥励磁系统。

- 自并激可控硅整流励磁系统由励磁变压器、三相全控桥可控硅功率整流装置、灭磁装置、微机励磁调节器及其控制、保护、信号装置、直流变送器和仪表等部分组成。

4.3  基本技术要求

励磁系统的基本技术指标需符合DL/T 843-2021《同步发电机励磁系统技术条件》、DL/T 583-2018《大中型水轮发电机静止整流励磁系统技术条件》、GB/T 7409.3-2007《大中型同步发电机励磁系统要求》。

- 励磁系统容量应满足发电机额定容量时的强励要求，并应保证当发电机励磁电流和励磁电压为发电机额定负荷下的励磁电流和励磁电压的1.1倍时能长期连续运行。

- 励磁系统应满足发电、同期、进相运行、黑启动等各种工况的运行要求。

- 在发电机端正序电压下降到80%额定值时，发电机励磁顶值电压倍数为2.0以上，励磁顶值电流倍数取2。

- 励磁系统在输出顶值电流情况下，允许持续时间不小于20s。

- 励磁系统电压响应时间：上升不大于0.08s，下降时不大于0.15s。励磁系统的延迟时间不应大于0.02～0.03s。

- 在发电机空载运行下，频率值每变化1%，励磁系统应保证发电机电压的变化值不大于额定值的±0.25%。

- 励磁系统交流工作电源电压在短时间（不大于强行励磁持续时间）波动范围为55%～120%额定值的情况下，励磁系统应能维持正确工作。

- 在下述厂用电电源电压及频率偏差范围内，励磁系统应能保证发电机在额定工况下长期连续稳定运行：

- AC380/220V系统，电压偏差范围为额定值的－15%～＋15%，频率偏差范围为-3Hz～+2Hz。

- DC220V系统，电压偏差范围为额定值的－20%～＋10%

- 起励装置电源由电站提供DC220V电源。正常时，以残压做为主起励方式，直流起励为备用起励方式。起励电路应有延时和起励失败报警功能。起励装置具有手动、自动投切功能。当发电机电压升到额定电压的30%时，自动投入励磁调节器和切断起励装置。起励电流应小于10%的发电机空载励磁电流。系统应配有软起励功能。

- 励磁系统应按DL/T 583-2018规定装设过电压和过电流保护及励磁绕组回路直流侧过电压保护装置。

- 在任何运行情况下，功率整流器的过电压保护器应使得整流器的输出过电压瞬时值不超过绕组对地耐压试验电压幅值的30%。

- 在任何运行情况下，励磁绕组回路过电压保护装置应保证励磁绕组两端过电压的瞬时值，不超过出厂试验时绕组对地耐压试验电压幅值的70%。

- 励磁系统应满足110kV线路初始充电要求。充电时电压自动调整范围为30%到100%发电机额定电压。

- 励磁系统的年强迫停运率不应大于0.1%。

- 励磁系统应能在机端电压频率为45~77.5Hz范围内，维持正确工作。

- 励磁系统应满足电站计算机监控系统AVC调节的要求，并留有与计算机监控系统RS485接口，同时具备数字给定闭环控制功能。

- 励磁系统应承受出厂试验电压，应不被击穿、无绝缘损坏或闪络现象。与励磁绕组回路直接相连的所有回路及调节设备出厂试验电压，耐压时间为1min。

- 磁场干扰环境不大于800A/m时，励磁系统能维持正常工作，不产生误动。

- 励磁系统应满足机组、变压器和线路零起升压的要求，自动电压调节器和手动励磁调节器应在发电机空载电压10%～110%范围内稳定平滑地调节。

- 励磁系统应具备机组定子电流限制功能。

- 励磁系统应设有独立的手动调节控制单元，其调节范围为：上限不得低于额定励磁电压的110%，下限不得高于发电机空载励磁电压的10%。当以手动调节控制单元作为备用励磁调节器时，应可根据具体情况决定是否采用继电强行励磁。

4.4  励磁电源变压器

- 励磁电源变压器应满足DL/T 1628-2016《水轮发电机励磁变压器技术条件》，    采用环氧浇注式三相干式低损耗变压器（带铝合金外壳），防护等级IP20。声级测量值应小于60dB。

- 干式变压器高低压线圈之间应有金属屏蔽措施并接地，应设置变压器温度指示控制器，励磁电源变压器采用自冷型，其容量除满足机组最大容量下的强励要求并满足各种工况的需要外，还应考虑绕组中谐波电流引起的附加发热，并应留有一定的裕度（20％）。

- 励磁电源变压器一次电压为发电机定子额定电压6.3kV，变压器二次侧额定电压、绕组接线、相数和连接方式均由投标方根据励磁系统要求确定。

- 励磁变压器三相不对称度不应大于2%，承受2倍额定励磁电流下的过载时间不小于20s。当变压器低压侧短路时，变压器承受短路的耐压能力为3s。

- 变压器铁芯和线圈的结构应能耐长途运输和搬运而不损坏。

- 变压器除铁芯、绕组及封闭式外壳以外的所有金属部件均经热浸锌。绕组有防潮措施。高低压线圈之间，采取金属屏蔽措施并接地。设置接地端子和接线夹以及提升用的吊环或吊钩。

- 变压器冲击耐压标准不小于60kV。变压器工频耐压标准不小于35kV。

- 变压器应装设温度控制、温度测量显示装置。温控器具有超温报警和跳闸接点输出以及RS-485接口输出，测温电阻采用Pt100型，测温电阻设2组，其中一组引出供全厂温度巡检采用。

- 发电机在额定工况下运行时，励磁变绕组温升不大于80K。

- 变压器采用F级绝缘，绝缘水平:

额定雷电冲击耐受电压 (1.2/50us，全波/峰值) ：60kV

1min工频耐压(有效值)：25kV

4.5  可控硅整流装置

- 整流器采用三相桥式全控整流电路（单功率桥结构）。

- 硅元件应经严格筛选，尽量减少整流元件的串并联支路数。

- 整流器支路数等于或大于4时，若退出1/4支路，应保证机组在所有运行方式下连续运行，包括强励在内。若退出1/2支路，或并联支路小于4时退出一条支路，应保证机组带额定负荷和额定功率因数运行，同时能手动和自动限制强励。在励磁整流屏上设整流元件工作状态指示器，任一支路或硅元件的故障都应发出报警信号。

- 功率整流桥应有并联支路均流措施和串联元件均压措施。在额定运行工况下，整流元件的均流系数不小于0.85，均压系数不小于0.9。

- 在整流器的交、直流侧均应设置相应的过流、过压保护以及PT断线保护、功率柜风机电源消失、断线保护。可控硅元件及熔断器等为组件型式，并具有互换性，便于测试，检修或更换。在功率整流单元设置分支电流检测和脉冲消失信号。

- 整流屏采用单功率桥结构，单个功率桥应保证发电机在额定工况下连续运行。元件采用风冷。冷却用的风机应选用低噪音长寿命的风机，在整流屏顶部风机周围1m处测得噪声级不大于80db(A)。

- 风机应设手动和自动投切回路，以自动投切运行为主方式。双回路供电应具备备自投功能，风机停运后，整流器能保证在额定工况下继续运行60min，此时应发出风机电源消失信号。在整流屏适当位置装设风机运行工况的信号，手、自动运行信号装置。

- 整流屏内所有控制线均要采用屏蔽导线，并与柜内交、直流电源线路隔离。

4.6  励磁调节器

- 励磁系统应设置两套独立的自动调节通道（至少一套含有FCR功能）。

- 两套独立的自动调节通道互为热备用、相互自动跟踪，且能手动切换，设置手动/自动投切回路。运行通道故障时，能自动切换和TV断线自动切换至备用通道。切换时应保证发电机机端电压和无功功率无明显波动。

- 励磁调节器应具有数字给定功能，人机界面应采用中文。

- 在发电机空载运行状态下，励磁自动调节器的电压给定变化率为每秒不大于额定电压1%，不小于额定电压的0.3%。

- 自动励磁调节器应能在发电机额定空载电压的10～110%范围内进行稳定平滑地调节。手动操作励磁调节器的调节范围为：10~110%If，并满足机组调试时零起升压的要求。

- 自动励磁调节器应保证发电机端电压调差率范围为±15%，无极调差，调差特性应有较好的线性度。调差系数可在线整定。

- 自动励磁调节器应保证发电机端调压精度优于±0.5%。

- 励磁调节器应设置过励限制单元，欠励限制单元以及励磁过电流保护单元。

- 在规定的发电机进相运行范围内突然减少励磁时，励磁系统应保证稳定、平滑地进行调节。

- 励磁调节器应满足如下动态特性指标

- 发电机空载运行，转速为0.95～1.05额定转速范围内，突然投入励磁系统，使发电机端电压从零上升到额定值时，超调量不大于额定电压的10%，调节时间不大于5s，振荡次数不超过3次。

- 在额定功率因数下，当发电机突甩额定负荷后，发电机电压超调量不大于额定值的15%，调节时间不大于5s，振荡次数不超过3次。

- 在发电机空载运行时，频率每变化1%，调节器保证发电机电压变化不大于额定值的±0.25%。

- 励磁调节器应具有P、PI、PD、PID选择功能，配置有电压跟踪单元，可快速跟踪电网电压，便于迅速同期。

- 励磁调节器应能保证发电机作恒无功运行及恒功率因数运行，能作正、负调差选择和调差率大小选择。

- 励磁调节器应具有CPU、A/D板、I/O板、变换器、显示等单元。应具有在线显示脉冲波形及故障录波波形和具有自诊断及自恢复功能。I/O接口输入信号应采用光电隔离。应具有与电站计算机监控系统通讯的串行通讯口，同时保留控制和信号的I/O接口。

- 励磁调节器具有GPS对时功能，带12'触摸式液晶显示器。

- 励磁调节器应满足电磁兼容性要求，符合GB/T17626规定。

- 调节器应设置以下辅助单元或功能，但不限于此：

电力系统稳定器（PSS），提供参数的整定计算方法；

无功成组调节单元（AVC）；

过励限制器（OEL）；

欠励限制器（UEL）；

过流限制器（OCL）；

V/F限制器；

功率因数补偿器（PFC）；

部分功率柜切除时的励磁电流限制单元；

PT断线保护；

对时功能；

录波功能和事件记忆功能；

励磁调节器应有模拟量输出功能，能将PSS输出转化为4~20mA信号，能将AVR电压参考给定转化为4~20mA信号，并明确其给定关系。

4.7  灭磁装置

- 灭磁方式为逆变灭磁和灭磁开关灭磁。正常灭磁以逆变灭磁为主。

- 灭磁开关采用进口ABB公司生产的能量转移型开关，其最大分断电流和电压应大于强行励磁时发电机转子的顶值电流和电压，并有适当裕度。灭磁时应保证励磁绕组两端的电压瞬时值不得超过该绕组对地交接验收试验电压幅值的50%。

- 灭磁开关及其非线性电阻等灭磁元件应组装在灭磁屏中。

- 灭磁开关采用DC220V直流电磁操作机构，操作机构应具有电气和机械防跳装置，带有一个不少于六对常开和六对常闭的辅助开关。灭磁开关在强励情况下允许工作时间不小于50s，合闸和分闸要可靠，开关电弧不应外喷。

- 灭磁电阻采用氧化锌非线性电阻型。

- 在105%额定励磁电压及满载励磁电流的情况下，定子三相短路，放电电路瞬时接通时，非线性放电电阻能有效地控制转子电压不大于10倍额定励磁电压的70%。

- 非线性电阻的负荷率、动作电压值、非线性系数、总容量、直流泄漏电流和绝缘电阻值均由供应方确定，并需提交详细的计算表供工程师核准。

- 非线性电阻的耐压水平与转子的耐压水平一致。

- 非线性电阻在正常运行中无明显温升。

- 非线性电阻元件使用寿命应不少于10年，一般不应限制灭磁次数。

- 灭磁开关-非线性电阻灭磁系统，最小断流能力不大于额定励磁电流的6%，最大断流能力不小于额定励磁电流的300%。

4.8  电力系统稳定器

- 励磁系统设置电力系统稳定器，稳定器应有ΔP与ΔW双输入信号功能，对由于系统故障引起的低频功率震荡产生阻尼，以改进机组对功率摆动的影响。

- 稳定器所有必需的信息取于PT和CT提供的发电机端电流和电压信号，若稳定器设计需要频率和有功功率变送器，则变送器由投标方提供。

- 投标方应提供稳定器的投/切开关。

- 应提供稳定器的最佳计算方法和资料，供招标方根据系统计算整定。

4.9  励磁系统辅助功能单元保护及信号、表计、变送器

- 励磁系统辅助功能单元

- 最大励磁电流限制器。

- 励磁反时限限制器。

- 过励磁限制器。

- 欠励磁限制器。

- 励磁系统设置下列保护。

- 功率整流元件的过电流和过电压保护。

- 励磁变压器低压侧过电压保护。

- 电压互感器断线保护。

- 励磁变压器温度保护。

- 功率柜冷却风机故障、电源消失及断相保护。

- 励磁系统直流侧过电流保护。

- 励磁绕组回路过电压保护。

- 励磁绕组回路过电压保护

- 可以采用非线性电阻、晶闸管跨接器组成或其它元器件组成的过电压保护装置。

- 过电压保护装置动作应可靠，并能自动恢复，采用的元件容量应有足够的裕度。

- 励磁绕组过电压保护动作电压最低瞬时值应高于最大整流电压的峰值，并应高于自动灭磁装置正常动作时产生的过电压值，动作的分散性一般不大于±10%。动作电压最高瞬时值应低于功率整流桥的最大允许电压，且最大不得超过出厂试验时励磁绕组对地耐压试验电压幅值的70%。

- 当同时采用几种励磁绕组回路过电压保护装置时，其动作整定值应协调并互不影响。

- 采用电子跨接器的电压保护装置的回路中，不允许串接熔断器。

- 励磁系统直流侧短路时，硅元件或可控硅元件不应损坏。

- 采用氧化锌非线性电阻的励磁绕组过电压保护装置，在额定工况下，非线性电阻荷电率应小于60%；非线性电阻的工作容量应有足够的裕度，并允许连续动作；非线性电阻元件使用寿命不少于10年。

- 励磁系统应配备以下检测信号

- 调节器用的稳压电源消失或故障信号

- 起励不成功信号

- 励磁绕组回路过电压保护动作信号

- 强励反时限限制动作信号

- 功率整流器熔丝熔断信号

- 触发脉冲消失信号

- 励磁系统操作控制回路电源消失信号

- 调节通道切换动作信号

- 欠励磁限制器动作信号

- 电压互感器断线信号

- 过励限制器动作信号

- 最大励磁电流限制器动作信号

- 功率整流柜冷却系统和风机电源故障信号

- V/f限制器动作信号

- 励磁变压器温度过高信号

- PSS装置动作信号

- 手动/自动切换装置的动作信号

- 励磁系统应装设以下表计或在相应的屏上能显示出对应数值的监视单元。

- 励磁电压表（并配有对地电压测量的切换开关）

- 励磁电流表

- 机端电压

- 功率整流柜直流输出电流表

- 发电机无功功率表

- 励磁绕组温度表

- 定子电流表

- 励磁系统所需的其它仪表

- 投标方提供上述保护、信号、表计所需的全部传感器装置。并提供用于测量励磁电压、励磁电流及励磁变温度变送器。

- 变送器应能耐压2000V，1min不发生击穿、飞弧等现象。测量励磁电压、电流的直流变送器与励磁输出回路应完全隔离，并具有抗谐波分量干扰能力。

- 变送器的精度为0.2级。

- 变送器应具有2个4～20mA的直流模拟量输出。

- 变送器的工作环境温度范围为0～45℃。工作湿度为10%～90%时无凝露。

- 变送器输出波纹：峰-峰< 0.5%。

- 变送器响应时间：交流型不大于500ms。

- 外界电场、磁场干扰下，输出值变化不超过基本误差绝对值。

- 变送器的辅助电源由励磁装置提供，并应具备冗余。

- 变送器集中安装在励磁柜中。所有变送器的输入、输出引线都应接在端子上，以便与外部电缆连接。变送器的所有低压引线都与交、直流动力电缆及控制电路隔离并屏蔽。

4.10  控制功能

- 发电机的电压、无功功率可由现地及计算机监控系统远方进行调整。

- 灭磁开关可由计算机监控系统远方自动操作，也可在现地手动操作。

- 机组起动后，转速达90～95%额定值时投入起励回路，当机端电压上升至20%额定空载电压时，投入自动励磁调节器、切除起励回路，机端电压上升到额定值。

- 机组正常停机时，转速下降至85%～90%额定转速时，自动进行逆变灭磁。逆变灭磁未成功时，应该投灭磁开关。

- 励磁系统控制接线应考虑发电机低频起动、高频切机、成组调节和计算机接口的要求。

- 励磁系统各单元应设置相应的保护、自检单元、监视仪表、测试孔。

- 励磁系统应配置必要的信号装置。信号装置引出接点（不包括励磁屏用）每个信号要求引出两对接点。

- 应能满足自同期、自动准同期、手动准同期方式的要求。

4.11  励磁柜

- 除励磁变压器外，励磁系统各元件应合理组装成屏柜，其中功率灭磁柜一面；励磁调节柜一面，柜体外型尺寸均为800×800×2260（mm），柜体内应装设不小于40mm×5mm的接地铜排。柜体名称及颜色由招标方在设联会上确定。励磁柜、调节柜防护等级应在IP32以上，功率柜防护等级应在IP20 以上，励磁柜体具有磁屏蔽能力。

- 屏柜结构及元件布置应充分考虑到器具更换、维护及检修的方便，并应有通风、散热和防震措施。

- 励磁调节屏及整流柜应有防尘措施。

- 仪表和操作开关应布置在宜于监视和操作的位置。

- 励磁柜应带有温度控制的防潮加热器，防潮加热器能把柜内温度升至环境温度以上10k。

- 每个整流柜都设置直流出口电压表和电流表。整流管的交流侧应设交流电压表并可切换测量三个线电压。可在灭磁柜上装设转子回路电流表和直流电压表（+对地和-对地测量功能）。在励磁调节屏上装发电机电压表和无功功率表。表计采用数字式。

- 工艺应严格执行国家和部颁有关标准。

5  直流系统

5.1  基本技术性能及参数要求

5.1.1  直流系统的组成

220V直流系统采用1套蓄电池1组充电装置，蓄电池200Ah，事故放电持续时间为2h。220V直流系统采用单母线运行方式，蓄电池与充电装置并接，然后通过保护开关接至直流母线。高频开关电源的充电模块采用N+1热备份方式。

220V直流系统主要由高频开关电源模块、微机监控系统、组态式触摸液晶屏、免维护蓄电池组、微机绝缘监测装置、微机蓄电池监测装置、交流配电单元及直流馈出配电单元等部分组成。

5.1.2  基本功能

直流系统成套装置必须具有以下功能：

- 具有自动恢复功能，能根据断电时间自动选择充电方式。

- 具有交流电源自动切换功能。

- 具有电池充电限流功能。

- 具有过压、过流保护、缺相保护和电压过高/过低关机保护。

- 具有充电器超温保护。

- 具有定期恒流补充充电功能。

- 具有完善的防雷功能。

- 满足工程对电磁兼容性的要求。

- 四遥（遥信、遥测、遥控及遥调）功能。

- 具有蓄电池温度补偿功能。

5.1.3  基本参数

- 交流输入电压： 380V15%

- 交流电源频率： 50Hz5%

- 直流系统标称电压： 220V

- 稳流精度： <0.5%(在10%~100% Ie时)

- 稳压精度： <0.5%(在10%~100% Ie时)

- 纹波系数： <0.1%

- 效率： >90%

- 噪声： ≤55dB(距装置1m处)

- 冷却方式：风冷或自冷

- 通信接口：RS-232/RS-485

5.2  高频开关电源模块

5.2.1  性能要求

- 开关电源充电装置应具有手动和自动两种工作方式，通过切换开关进行选择，并具有信号接点引出。手动工作方式主要用于蓄电池的初期充电，充电设备调试或其他需要。在交流电源消失蓄电池事故放电后的补充充电、定期均衡充电应采用自动方式。具备充电（恒流、限流恒压充电）、浮充电及自动转换的功能和软启动特性。

- 直流输出电压调节范围

- 浮充时，直流输出电压调节范围为95%～100%额定电压。

- 均充时，直流输出电压的上限值为110%额定电压。

- 直流输出电压手动或自动调节。

- 采用总线式智能型，以PLC为控制核心实现数字化、智能化，便于操作、控制、调节、报警及参数设定为一体的触摸屏操作方式。实现对系统的充电状态﹑母线稳压﹑绝缘检测、故障报警等自动控制，并对蓄电池实时监测。控制功能先进、智能化程度高，符合现代化电源数字化发展的需求。

- 遥控功能：根据需要可实现遥控开机、关机和遥控浮充、均充的转换（如果需要），并可对整流模块的输出电压、蓄电池的充电电流、限流值进行控制。

- 遥信、遥测功能：通过标准通信接口，向直流系统设备监控装置及计算机监控系统输出模拟量和开关量及故障信号。遥信量包括但不限于：交流过/欠压、缺相、输出过/欠压、模块过温等信号，遥测量包括但不限于：充电模块的输出电压、电流。

- 遥调功能：连续调节充电电压、输出限流、电池充电限流、整流器跳机值、蓄电池欠压报警值、整流器过欠压报警值等。

- 当开关电源模块组与直流系统设备监控装置失去通信时，开关电源模块组能脱机独立，按预先整定的浮充值稳定运行。

- 并机工作性能：同类型、等容量的开关电源模块，应实现多个电源模块并联运行。并机工作时能做到按比例均分负荷，在单机50%～100%额定输出范围内，其均流的不平衡度，不能超过额定输出电流的±5%。

- 具备完善的保护及告警功能。如输入过压报警（可设置）、输入过压保护、输入欠压保护（可设置）、输入欠压恢复、输出过压保护、输出欠压保护、输入缺相保护、充电模块过热保护、输出限流保护、输出短路保护。过电压和低电压保护性能：当交流输入电压的波动范围超过95%～115%额定值时，应自动关机，电压恢复正常后，应自动开机。当直流输出电压超过预先整定限值时，发出报警信号，并延时关机，故障消除后，可手动恢复工作。

- 输出电流限制功能：在额定电流的105%～110%输出范围内，应能正常工作。当输出电流超过112.5%的额定电流时，能自动限流，并自动降低输出电压，输出电流应立即降至整定值以下。

- 整流模块故障能自动从并联运行中退出且不影响其它模块正常运行，并可带电热插拔检修。

5.2.2  指标要求

- 输出电流：30A

- 功率因数≥0.93

- 效率：≥95%

- 稳压精度：≤土0.5%，稳流精度：≤土0.5%，波纹系数：≤0.1%

- 温度系数：≤土0.2%／℃

- 软起动时间：3～8s；

- 杂音电压(峰一峰值) ≤200MV (纹波)；

- 开关机过冲幅度(最大峰值) ≤土10％ Umax；

- 起动冲击电流(浪涌电流) ≤150％最大输入电流；

- 可靠性预计指标(MTBF) ≥5×104 h；

- 噪声≤55dB(A)。

5.2.3  高频开关电源模块配置设计的要求

- 配置3+1个充电模块，单个模块额定电流10A。

- 模块的外壳应采用防锈蚀、防老化、防火、不产生有害气体，具有足够强度，不易变形的材料制作。

- 模块冷却方式为自冷式或风冷式。

- 模块外壳应完好无损，四周无突出异物，乎整光滑，应适合电力系统屏柜的安装要求。模块正面应朝向巡视和操作者，应能带电更换。

- 模块应设置报警信号。根据用户要求，模块正面可设置开／关机、均／浮充转换操作按键。操作按键应安装整齐牢固。信号灯具标字符号应正确、整齐、完整。

- 模块背面应方便接线、行线和试验：交流输入电源、直流输出电源、通信接口等接线端子应正确完整，标字符号明确清晰。

- 模块之间的连接及对外连接应采用接触紧固，不易松动的插头和抗干扰屏蔽的多芯连接电线、电缆。

- 模块背面应有明显接地标志，应通过屏柜可靠接地。

- 多台模块安装时，应满足其通风散热要求。

- 模块内配置防雷装置。

5.3  微机监控系统

微机监控系统安装于充电屏上。

直流电源监控装置是直流电源控制、监视及管理的综合装置，它的基本功能是完成被监控设备与监控中心的信息交流，是对被监控的直流设备实施遥信、遥测、遥控和遥调，完成被监控设备的操作、状态和故障等工况的有序管理。

装置能适应直流系统各种运行方式。具备人机对话功能，与成套装置中各子系统通信, 并可与上位机通信。

监控装置应具有以下功能：

- 采集功能

- 应采集能交流输入电压、直流控制母线电压、充电电压、蓄电池组电压、充电装置输出电流、蓄电池的充电、放电电流等参数。

- 采集蓄电池回路、充电模块回路、母线联络开关、重要馈线回路开关、蓄电池放电试验回路等各断路器或刀开关的开关位置，充电模块交流侧接触器的位置。

- 采集各种事故状态量，包括：蓄电池熔断器熔断、交流开关状态、充电回路开关状态、充电装置故障、直流母线电压异常、直流系统接地、绝缘检测装置故障、母线联络开关状态和直流馈线掉电报警。

- 显示功能

- 配置10.4寸彩色中文液晶屏，实时显示正常运行状态母线电压、蓄电池回路、充电模块回路的电流、电压，每个开关电源模块的电流，故障点及故障状态有关参数。

- 实时显示报警信号和故障信号。

- 充电、放电容量显示，试验放电容量显示。

- 液晶显示按照状态显示、参数设置显示及报警和故障显示分类。

- 管理和控制功能

- 监控装置应在不同运行方式下，对直流系统设备实施有效的管理和控制。

- 监控装置具有自诊断功能，当监控装置退出运行时，仍能保持充电模块按浮充电状态正常运行。

- 监控装置所整定的各种参数和所保存的历史数据，除人工干预外，不因由于辅助电源消失或监控装置本身故障而丢失。

- 具有手动/自动控制转换和闭锁功能。在自动方式下，自动完成上述所有功能。在手动方式下，由人工完成均/浮充、开/停机及调整均/浮充电压、电流及模块限流点功能。在脱机状态，充电模块的控制板能完成各项手动控制功能。所有手动控制/自动控制应实现相互闭锁。

- 具有人机对话界面和手段。

- 监控装置具有充电、长期运行、交流中断的控制程序。

- 监控装置自动进行恒流限压充电－恒压充电－浮充电－进入正常充电运行状态的顺序控制。

- 报警功能

- 报警信号分异常报警信号和事故报警信号两种。异常报警信号为黄色，事故报警信号为红色。

- 故障报警信号及主要状态信号：

- 充电机进线开关2点、出线开关2点、电池进线开关2点、系统接地故障1点、绝缘监测仪装置故障1点、电池在线监测装置故障1点、电池状态异常1点、充电状态异常1点、充电机故障1点、监控器故障1点、馈线故障2点。

- 异常报警信号和事故报警信号在监控装置显示屏上自动弹出，当信号量超过屏面容量时，事故信号优先，其余按次序排列，通过翻阅可查阅当时所有信号。

- 所有信号应显示发生时间，并自保持。在故障或事故消除后，通过人工干预才会消失。

- 事故报警信号逐条向上位机报告，异常报警信号分类归纳后向上位机报告。

- 通信功能

- 与开关电源模块具有通信接口，接受下级被控设备的信息或向它们发出指令。

- 具有四遥（遥信、遥测、遥控及遥调）功能，能向上位机传送信息和接受指令。

- 提供标准通信接口RS-485以便用户与监控装置连接。通信协议采用标准Modbus。

- 监控单元应具备对时接口,并采用B码对时。

5.4  微机蓄电池监测装置

微机蓄电池监测装置能收集蓄电池组的实时运行状态信息。该系统由监测单元、控制单元、采集单元及内阻单元等组件组成。每组蓄电池组设置一套，装置安装于直流系统柜中。

- 功能要求

- 监测功能：应能反映蓄电池在线运行的基本性能参数，包含工作电流、充放电电流、单体电池电压、组电压、单节电池温度、蓄电池室环境温度、单体电池内阻（或电导）及用于诊断的其他参数。对蓄电池的监测和诊断是连续和实时的，分析和诊断的结果也应该是连续和实时的。

- 智能分析功能：具有对数据进行分析和诊断的功能，分析和诊断的结果以单体电池的容量或健康状态表示。在线诊断系统所涉及的软件或程序应具有数据存储、分析、统计、显示、打印及管理的功能，软件可以独立运行。

- 显示功能：能显示所有监测内容，并可查询。主要显示功能为实时数据查询功能、历史数据查询功能、报警数据查询功能、运行参数设置功能。

- 管理功能：所有运行参数均可以在面板设置，也可以通过串口远程修改。

- 报警功能：当单体电池内阻过高、单体电压过高或过低、单体浮充电压过高或过低、环境温度过高或过低、蓄电池组电压过高或过低时均报警。

- 操作日志记录功能：可以对现场的操作以及自动内阻测试等进行记录。

- 通讯功能：可与直流系统的监控单元实现网络或串口通信。

- 技术参数

- 监测蓄电池规格：        2V

- 监测蓄电池数量：        1组，共103只

- 组电压监测范围 ：       0～600V

- 单体电压监测范围 ：     0～2.5V

- 电压监测精度：          0.1%±1mV

- 内阻监测范围：          0～3mΩ

- 内阻监测精度：          1%±0.03mΩ

- 电流监测范围：          0～200A

- 电流监测精度 ：         1%±0.5A

- 温度监测范围：          -10℃～55℃

- 温度监测精度：          ±0.5℃

- 通信口 ：               以太网/RS485

- 数据采集：   在线式，巡检时间1min（默认）

5.5  微机绝缘监测装置

220V直流系统配置1套微机绝缘监测装置，系统正常时装置监测母线电压，当系统发生接地故障时,接地选线装置应采用霍尔原理,找出故障回路。

- 指标要求

- 电压等级：DC500V以下

- 母线段数：1段

- 选线回路：60路

- 继电器接点容量：DC220V/5A

- 工作电源：AC220V±10％ 50Hz 或 DC220V±10％

- 装置功耗：≤30VA

- CT数量与回路数配套。

- 功能要求

- 绝缘监测装置能监测直流母线及其支路绝缘状况，母线所带支路共60回。

- 可分别对系统接地故障，绝缘下降（平衡电阻接地）故障，过、欠压故障记忆16次，装置失电后信息不丢失。

- 电阻定值越限启动。

- 工作稳定，可分辩两条线路同时接地故障。

- 可通过软件设定定时或手动方式检测正负母线经平衡电阻同时接地故障。

- 装有两组独立的接地报警、过压报警和欠压报警接点。

- 可由软件自由选择RS422、485或RS232通讯接口、波特率、通讯参数及随机配置的通讯规约。

- 可区分母线接地和线路接地。

- 分别检测直流母线正极、负极绝缘状况，显示并记录接地母线的极性、电阻值及发生时间。

- 具有直流母线电压监察功能，显示并记录母线电压数值，具有母线电压越限报警功能。

- 具有直流系统绝缘电阻、母线电压越限定值的设定功能。

- 带有通信接口，能与直流系统监控装置通信。

5.6  直流屏技术要求

- 测量仪表

直流电源上的测量仪表全部采用外形尺寸为56×106mm的数字面板表。仪表的准确度不应低于0.5级，分流器的准确度不低于0.5级。直流电压及电流变送器采用输出为4-20mA的变送器，精度不低于0.2级。蓄电池组输出电流表要考虑蓄电池放电回路工作时能指示放电电流，否则应装设专用的放电电流表。

- 指示信号

为监视直流系统的运行，直流屏上应装设必要的位置信号及报警信号。

- 位置信号

直流屏上应设置以下位置信号（但不限于此）：

直流馈线（红色LED，DC220V）；

充电装置的交流供电电源（红色LED，AC220V）

其它需要指示的位置信号灯。

- 故障报警信号及主要状态信号

充电机进线开关2点、出线开关2点、电池进线开关2点、系统接地故障1点、绝缘监测仪装置故障1点、电池在线监测装置故障1点、电池状态异常1点、充电状态异常1点、充电机故障1点、监控器故障1点、馈线故障2点。

- 故障报警信号及主要状态信号应具备直流屏本地显示及上送计算机监控系统的功能。

直流屏本地显示的故障报警信号采用光字信号灯，对于直流绝缘监视装置、蓄电池监测装置及直流系统监控装置上已有的报警信号不再重设光字信号灯；

上送至计算机监控系统的报警信号及模拟量由投标方集中到端子排上。

- 元器件的选择及其他

各元器件选择具有生产许可证企业生产的，并经过实际运行有成功运行经验的合格产品。其技术性能符合有关规范、规程和典型设计的要求，设备和元器件在安装按有关标准严格筛选和试验，保证优质的售后服务。所有额定参数和结构相同的部件均能互换。

信号灯：信号灯、指示灯采用国家定点企业新型节能灯(不含氖灯)。如:半导体发光二极管等。

熔断器：重要位置的熔断器用带辅助报警的熔断器，如:整流器直流输出端、电池组等处。

各种指示表计、转换开关、指示灯、信号灯、参数调整旋钮等具有明确文字及调节方向标记。

各元器件的安装达到有关标准做到排列端正整齐，层次布置合理；长期发热元件散热及相邻元件之间的距离达到有关标准，并将其安装于柜体上方。

- 直流母线

投标方提供的直流母线应满足以下要求：

- 直流盘主母线应采用铜母线,直流母线及引线应套以阻然热缩绝缘套；

- 直流盘主母线载面积应满足配置要求；

- 直流盘主母线宜布置于盘的上部或中部，母线两端及中间必须用母线夹具或绝缘子牢固固定。母线夹具或绝缘子应能耐受10kA（交流有效值，1min）短路电流；

- 正负母线间距离不小于60mm，母线跨度不应超过1000mm，超过时应加母线支撑。

- 母线绝缘电阻不小于10ΜΩ。整流器和直流母线的绝缘强度，能承受工频2kV试验电压，耐压1min，无绝缘击穿和闪络现象。

- 馈线开关应并接在直流汇流母线上，以便于维护和更换。其中220V馈线63A 2回，32A 10回，16A 30回。馈线开关开断电流10kA，三级限流，脱扣特性BC。

- 直流开关及保护

- 直流系统的操作及保护器具全部采用直流断路器（知名品牌，推荐ABB、施耐德或西门子合资品牌），直流馈线空开应带辅助接点。

- 直流系统所有直流断路器均应装设位置辅助触头及报警信号触头，用于断路器位置及故障跳闸时发出信号。直流断路器的状态由馈线状态监测模块检测并上送至监控装置。直流断路器上下级之间配合不小于2级。

- 直流断路器在布置上应采取垂直安装方式，板后接线，板前操作。对于需要“分”“合”位置互相闭锁的断路器应有相应的机械闭锁措施。

- 直流屏柜

- 直流屏采用柜式、钢结构全封闭式（单元为模块化，连接方式为插拔式，整个控制单元或者是内部模块都可以作为备品供应），正面门采用单扇钢化玻璃门，背面门采用双开门，柜门和侧板由2mm薄板制成, 其底部应有可拆卸的带密封垫的扳，以利电缆的引入，并有固定电缆的设施。

- 直流屏柜体尺寸: 2260×800×600mm（高×宽×深），防护等级不低于IP30。屏内端子采用魏德米勒端子。

- 直流屏颜色、开门方向、屏柜标识由招标方在设联会上确认。

- 直流屏柜体应有足够的强度和刚度，应能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定。同时不因设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。

- 直流屏背面应设置防止直接接触带电元件的面板。

- 直流屏内回路与回路之间应有隔板, 以防止事故的扩大。

- 汇流排和主电路导线的相序和颜色应符合有关规定。

- 屏内底部应装有不小于25×4mm2的接地铜排, 屏间接地铜排采用螺栓搭接方式。

5.7  阀控式密封铅酸蓄电池

- 型式：免维护、阀控、密封、铅酸

- 主要技术参数

- 额定容量：25℃情况下，10小时率200Ah。

- 数量：1组，共103只电池

- 主要技术参数

单体电池额定电压：2V

单体电池浮充电电压: 2.23~2.27V

单体电池均衡充电电压: 2.30~2.35V

- 安装方式：组屏安装

- 技术性能要求

- 当蓄电池环境温度在-5C~+45C条件下，其性能指标应满足正常使用要求。

- 蓄电池在环境温度20C~25C时的浮充运行寿命不低于15年。

- 在蓄电池的寿命期限内，蓄电池不用加酸、加水和测量电解液比重。

- 蓄电池自放电率每月不大于3%。

- 容量：试验10h率容量，第一次循环不低于0.95C10，第三次循环为C10，但不应超过1.2C10。

- 最大放电电流：以30 I10放电3min，极柱不熔断、外观无异常。

- 电池达到完全充电之后，静置90天，容量保存率不低于80%。

- 蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出；蓄电池的密封反应效率不低于95%。

- 蓄电池具有较强的耐过充能力和过充寿命。以0.3I10电流连续充电16 h后，外观应无明显变形及渗液。

- 电池电压均衡性应满足一组蓄电池中任意二个电池的开路电压差不超过20mV（2V蓄电池）。

- 蓄电池应具有自动开启、关闭的安全阀, 闭阀压力应在1kPa~10 kPa范围内，开阀压力应在10 kPa~49 kPa范围内。安全阀装有滤酸装置，以免排气过程中将盐雾排出。在正常工作情况下，该安全阀应能防止外部气体自安全阀侵入。

- 在标准规定的试验条件下，遇到蓄电池外部明火时，蓄电池内部不引燃，不引爆。

- 蓄电池极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。极板厚度应与使用寿命相适应。

- 蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，二个蓄电池之间连接条的压降在3I10时不超过8mV，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性。

- 蓄电池采用立式安装。蓄电池应具有严密防渗漏措施和良好的散热条件。

- 蓄电池带电解液并充好电出厂，在现场安装好以后，只要进行初始（补充）充电后即可接入系统运行。

- 制造厂提供的蓄电池内阻值，应与实际测试的蓄电池内阻值一致。

- 投标人应配备电池巡检仪至蓄电池组电力电缆及连接电力电缆的接线端子（必要的端子板和接头）。

- 蓄电池装在屏柜内 2260×800×600mm（高×宽×深）,蓄电池柜内应装设温度计。

- 其它要求

- 设备在装运时，必须保证设备里外清洁，蓄电池表面的锈、油及其他有害物质都必须清除干净。

- 设备在运输时，要有可靠的支撑，零散部件在运输时要放在板条柜或箱子里，并适当的注明，以防损伤。

- 供方提供的装运设备应能防止蓄电池在运输过程中损坏。

- 供方应提供储存和维修的说明书，包括定时检查和贮存保养说明，以保证在贮存期间不发生损坏。

- 每个单体电池应在醒目之处贴有书写清楚的铭牌，铭牌包括制造厂名、商标、型号和规格。

- 每个电池的阳极和阴极都应加标志。

- 蓄电池厂商应提供蓄电池的安装方式及安装配套构件。

5.8  蓄电池放电检测

- 指标要求

- 输入电压：DC188～264V

- 额定电流：25A/220V

- 放电稳流精度：≤ 0.5%

- 功能要求

- 放电装置采用电阻型器件，装置底部带万向轮，便于移动。

- 具有液晶汉字显示屏，能够设置放电电流、放电终止电压、放电时间等参数。当遇到有放电极限电池时，应报警并停止放电。

- 具有RS232/485口和后台机通信。

- 具有后台软件对蓄电池组及每节蓄电池的放电过程进线分析，可绘制蓄电池组放电曲线，并具有安时计量功能。

5.9  直流变送器

直流变送器应为固态电路型，防尘外壳，能整体从外壳中抽出，便于检查、维修内部元件和电路带断开连接和短路棒。

直流变送器的额定输入为直流220V，变送器有两路输出4～20mA（带隔离）。变送器应满足以下工作条件：

·耐压水平  2000V（rms）  1分钟

·环境温度  -10℃+50℃

·相对湿度  0～95％，无凝露

·输出波纹：＜0.5％

·响应时间：＜400ms

·年工作稳定度：在±0.25％范围内

·准确度等级0.2级

6  低压动力柜及水泵控制柜

6.1  低压动力柜额定参数

- 型式：                                       固定式、落地式

- 额定电压：                                        0.4kV

- 额定绝缘电压                                      0.69kV

- 主母线额定电流                                    630A

- 分支母线额定电流                                  400A

- 额定频率：                                        50Hz

- 额定工频耐受电压(1min)                            2.5kV

- 额定冲击耐受电压                       	           8kV

- 母线额定短时耐受电流(1秒，有效值) 	            	30kA

- 母线额定峰值耐受电流                             63kA

6.2  低压动力柜基本技术要求

- 动力柜的结构应保证工作人员的安全，且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。

- 柜体由优质钢板冷轧弯制而成。全部柜架及内层隔板均采用优质钢板，其钢性及承载能力均达到电器元件的安装要求，厚度≥2.0mm。

- 柜内主母线、分支母线采用铜绝缘母线，在额定持续电流下，母线及其连接点的温升应符合有关国家标准。母线应标明相别的颜色，A、B、C相分别为黄、绿、红色。

- 柜内塑壳断路器、交流接触器等元件采用固定式安装，GGD柜型，柜前开门、柜前接线。

- 柜体保护等级为IP4X，动力柜电缆由柜底进出线，功能单元进线和出线之间应采取隔离措施，具有有效的安全防护性能。

- 每个动力柜装设一个智能除湿装置。

- 动力柜及其组件应有产品合格证并通过国家强制安全认证，即CQC（China Quality Certification Centre）。

- 动力柜的外形应平整美观，外表层颜色由招标方确定。

- 动力柜及有关设备的具体参数详见招标附图。动力柜的外形尺寸按招标图纸所注，若有不同应在投标书中明确。

- 接线端子均应为防潮、防过电压、阻燃、长寿命端子排，端子排额定值不小于20A，500V，并具有隔板、标示牌和接线螺钉。每排端子应不少于15%备用量。

6.3  塑壳断路器技术要求

- 为满足用电设备的可能变化，断路器应可以现场更换。在相同级数的情况下，100A~250A应为相同尺寸，400A～630A应为相同尺寸。

- 为减少备品备件的数量，断路器内的常用部件要求各规格可互换。常用部件至少包含：脱扣器、合闸线圈、分励线圈、各种辅助触点。

- 断路器应为模块化设计，增加或取消部分功能时，仅在内部进行，不应影响开关柜。

- 断路器必须是抗湿热产品。

- 塑壳断路器框选用ABB、施耐德、西门子等进口或合资知名品牌。

- 为了更好的保护系统设备，减少短路电流对设备的冲击及破坏，要求塑壳断路器能够快速切断故障短路电流，故障短路电流应在60ms内切断，大于25倍额定电流的故障电流可在10ms内切断；为保证系统的选择性，减少短路故障影响的范围，要求供货厂家提供完全选择性表格和级联配合表。

- 配置电动执行机构，满足远程分合闸控制及分合闸信号的反馈。

6.4  水泵控制柜技术要求

配置1面水泵控制柜，建立控制系统对低压动力柜馈线状态监视及远程控制。PLC采用自上而下的工业标准以太网架构，所有本地及远程I/O均满足工业标准以太网交换功能。主控级与单元控制级之间连接方式采用光纤星网。现地控制单元应有当地监控功能，可脱离上位机系统独立运行。

- PLC

采用与机组LCU内配置同品牌小型PLC。

- I/O模块

采用与机组LCU内配置的相同产品。

I/O点数统计表

| 序号 | 设备标号 | 设备名称 | 数量(套) | DI | AI | DO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4LCU | 水泵现地控制单元 | 1 | 32 | 16 | 32 |

说明：表中最终点数待设计联络会时确定。

应提供全部屏内辅助设备，使该屏成为完整的连接好的屏。

- 其他

触摸屏、电源模件、柜内交换机、电源、开关、按钮、指示灯、机柜等要求同机组LCU内配置。

6.5  浮球式液位信号器技术要求

现场测量套管的尺寸：DN50；

工作压力：0.6 MPa；

输出信号：4个开关接点+1个备用接点；

材质：316L/ 1Cr18Ni9Ti；

连接方式：法兰连接，需与DN50测量套管配套；

防护等级：IP65；

应能在工程现场环境条件下正常、连续的使用。

7  公用测控柜

公用测控柜内配置1台400V厂用电备自投装置，实现1#厂变6.3kV/0.4kV与2#厂变6.3kV/0.4kV低压侧备自投；配置1台6.3kV I/II段母线I段侧610开关保护控制单元，实现对610开关控制及保护；配置1台柜内交换机（要求同机组LCU内配置）与监控系统通信。公用测控柜能够接受电站控制层控制命令, 完成对断路器的操作。

7.1  双电源自动切换装置

- 额定电压:400V

- 额定电流:400A

- 额定频率:50Hz

- 转换动作时间小于100ms

- 额定短时耐受电流(kA,rms) Icw：30

- 额定短路接通能力(kA 峰值) Icm：63

- 额定冲击耐受电压(kV) Uimp：8

- 转换方式:延时转换

延时时间整定：0~120s

步长:1s

- 应用方式:厂用电-厂用电

- 工作模式:

检测厂用电源(故障)

发送发电机的启动信号

自动转换至备用电源

检测厂用电源(恢复正常)

自动转换至厂用电源

发送发电机停止信号

控制器采用基本型控制器（标配）

7.2  开关保护控制单元

- 遥控：6.3kV I/II段母线I段侧610开关。

- 遥信：610开关位置、接地刀闸、弹簧储能位置信号、远方/就地切换位置、控制回路断线、测控保护装置故障信号、网络交换机故障信号等信号。

7.3  机柜

机柜要求同机组LCU柜。

8  工业电视兼大屏幕显示系统

集控中心设置1套大屏幕显示系统，由LED小间距全彩显示屏、多屏处理器、控制主机和应用管理软件等组成。显示电气接线、设备参数、运行参数和下辖电站的概貌等，同时配置多种连接口，可显示其他系统的信息及工业电视系统视频信号等。

为配合集控要求，对玉山水电站工业电视系统进行扩建，对马鞍水电站工业电视系统进行重建。

8.1  大屏幕显示系统

8.1.1  大屏幕显示系统功能要求

投标方提供的合同设备至少应具有以下的系统功能：

- 系统应具有连续运行的能力，整套系统具有先进性、稳定性和可扩充性。系统操作简单，维护方便，使用寿命长。

- 整个屏幕应支持超高分辨率（1920×1080P）、可调亮度和对比度范围宽，色彩还原真实，图像失真小，亮度均匀，图像显示清晰。

- 系统应具有图像不同拼接显示、独立显示、复制环通显示、全屏拼接显示等功能；画面可整屏显示，也可分屏显示；用户可灵活开启窗口，定义尺寸，画面能够自由移动、漫游；实现分区或分屏显示时的多个窗口的联动功能；采用软件控制窗口的拼接与分割；汉字英文和图像能正确显示。

- 支持多种视频信号的同时显示：

能适应数字/模拟的全制式标准Video（如DVD、录像机、摄像机等）视频信号；

独立的HDMI、DVI/RGB，S（H、V）视频信号；

对于整个系统，输入的视频、独立RGB信号的显示均要求实时全动态显示。

- 支持千兆以太网。

- 提供简便的操作界面控制大屏幕投影显示系统。

- 可实时动态显示网络VIDEO信号、RGB信号、复合视频等多路输入信息。网络、RGB、视频信息可切换整屏显示和多路分屏显示。

- 投标方应在文件中详述其大屏幕显示设备的设置方案、功能配置，并提供大屏幕显示设备的技术性能指标等，并给出详细的大屏幕系统拓朴结构图。

- 支持画面分割预存模式。至少可设置32个预案模式。

- 采用内藏式布线，所有线缆（电源线、控制线、RGB线、Video线）内藏式布设.

- 屏幕安装与中控室装修风格相适应。

8.1.2  大屏幕显示系统设备性能要求

- 系统构成

大屏幕显示LED室内小间距全彩，拼接控制处理器、控制主机和播控软件等组成，所有设备均采用模块化的设计。采用箱体的方式拼接而成，缝隙不大于≤0.1mm。

- 系统功能

大屏幕显示系统具备良好的稳定性、可靠性、安全性，并具备良好的显示信号数量的扩展能力。

显示单元组成的显示墙体和工业控制结构的处理器均要通过权威部门的安全认证，不会对环境和其他设备造成任何的安全影响。内置信号处理器和外置的多屏处理器相结合的分布式信号处理技术，最大程度的提升了整体大屏幕显示系统的可靠性和安全性，并具备良好的显示信号数量的扩展能力。

- 系统通用显示功能

大屏幕显示系统可以完成各种显示模式，用以显示用户的各种输入信号。具体模式可根据用户需要进行制定。

全墙在多屏处理系统的驱动下形成一个超高分辨率的统一显示平台，既可以整墙显示超高分辨率的大型完整的网络图形GIS、GPS，也可领导来参观学习时方便快捷的实现显示标语、欢迎词或高分辨率的演示图片。

- 功能分区显示模式

整个显示系统可以根据系统分工，划分相应的显示区域，各分区独立控制。各系统图像只在本系统的显示分区内进行任意缩放和漫游显示，从而保证各系统之间工作的独立性。

- 视频信号显示

支持8路HDMI输入8路HDMI输出。

- 计算机信号显示

独立的计算机信号可以通过多屏处理器采集处理后以窗口的形式在LED大屏快速显示；并且显示窗口可以任意缩放、跨屏移动、叠加或全屏显示等。

8.1.3  大屏幕显示系统设备配置要求

(1)单屏技术指标

1)像素间距≦1.53mm

2)模组尺寸320*160mm*17mm

3)模组分辨率208*104

4)像素密度422500点/㎡

5)刷新率≥4050Hz

6)平整度≤0.05mm

7)色温（K）：3200~9300可调

8)平均功率≦299W/㎡,最大功率≦598W/㎡，睡眠模组功率≦150W/㎡

9)支持单点亮度色度校正;白平衡亮度:≥1100cd/㎡，具有亮度调节功能，0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；

10)依据SJ/T11281-2017.5.2.4标准，基色主波长误差检测达C级

11)LED显示屏具有除湿功能；须通过防潮检测，在10%-60%温度环境下能正常工作

12)为保证显示效果，LED显示屏符合“SJ/T 11141*2017 LED显示屏通用规范”、“SJ/T11281-2017发光二极管LED显示屏测试方法”具备消除鬼影和拖尾功能

13)模组表面结构不反向环境光，墨色一致性好，具备防眩目功能

14)LED显示屏模组电源支持PFC电源，电源牛角座均采用纯铜镀锡工艺，保证信号传导效果好，耐腐蚀。支持智能节电功能；

15)寿命典型值≥100000小时，无故障时间≥10000小时，支持 7*24H 连续工作；

16)对比度≧6100:1

17)视角： 水平视角≥160°，垂直视角≥140°

18)振动试验，依据GB/6587-2012中的 5.9.3标准，震动频率5Hz-55Hz-5Hz ，振动辐度0.19mm的条件下，一次扫描5min，互相垂直的二个轴向各扫描二次，测试无异常

19)LED显示屏辐射骚扰（EMC）：30MZH-1000MHZ符合GB/T9254-2008 ClassB 限值要求；

20)LED显示屏具有防火阻燃功能，PCB板防火阻燃等级达到UL94 V-0级；

21)LED显示屏具备软件具有可实时监控显示屏工作状态，故障自动报警功能，发生故障立即发送信息到指定邮箱；

22)LED显示屏蓝光对皮肤和眼睛的辐射具有无危害；

23)LED显示屏灯珠冷热冲击测试：-50℃至130℃各15min200次，测试结果光电特性及表面结构正常，点亮正常；灯珠红墨水试验：回流焊一次，纯红墨水常温浸泡24H，无渗透；

24)具有防火阻燃功能，PCB板防火阻燃等级达到UL94 V-0级；

25)LED显示屏核心灯珠常温寿命测试，Tc=25℃ ifr=10mA  IFg=10mA Ifb=10mA,通电1000H，点高无异常；

26)像素失控率Pz=0；

27)具备防眩目功能，人眼视觉舒适度VICO指数≤1；灯珠耐焊耐热：Tmax=260℃,回流2次灯珠引脚无氧化，焊接正常，灯珠胶体正常，点亮正常。LED显示屏核心灯珠常温寿命测试，Tc=25℃ ifr=10mA  IFg=10mA Ifb=10mA,通电1000H，点高无异常；灯珠漏电流，反向电压Vr=10V 漏电流0.2uA,

28)以上带1-27项参数须提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖原厂公章。

29)采用1010表贴灯灯珠，高对比度，稳定可靠。要求灯珠采用华刚.日亚.欧司朗封装或原厂自主封装并提供证明文件加盖制造商公章。

30)为响应国家节能环保政策，所投全彩LED显示屏产品取得中国节能产品认证，中国环保产品（II）认证证书，中国节能减排重点新技术产品证书，低亮高灰节能LED显示屏模组证书，提供证书复印件并加盖制造商公章。

31)所投LED屏具有安全生产许可证及安全生产标准化证书，并提供证书复印件并加盖制造商公章。

32)以上所有证书或报告等证明文件可在中标后提供。

(2)多屏处理器性能指标

1)设备采用金属机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求。

2)设备支持内嵌3.5英寸IPS液晶屏，实时监控设备温度、电压、风扇、运行状态。

3)设备支持板卡热插拔功能，支持更换板卡数据备份功能。

4)设备支持同时接入4张输入卡和2张输出卡，单路光纤最大支持传输8路网口数据，单卡同时支持网口和光口传输数据。支持光口和网口之间的信号复制和备份

5)设备支持对显示单元画质调节。支持对显示屏幕亮度，对比度、饱和度、色调、色温、Gamma等调节。

6)设备支持 web 端控制，操作实时相应，采用 1000M/100M 自适应网络控制；支持多用户同时访问。

7)单台设备可接入20个不同分辨率LED显示屏。

8)设备正常工作时，噪音不大于45dB(A)

9)设备支持对CPU、EMMC、交叉点通信、内存、电压、温度等状态自动检查

10)设备单张输出卡支持16个图层，每个图层均可放大到4K显示，支持图层在输出接口间漫游，无极缩放、画面截取，水平和垂直镜像翻转、冻结、叠加、图层优选级，可对图层无极缩放、图层全屏和自适应全屏（提供相应检查报告）

11)设备支持设置2000 个用户场景，场景可以设置为图片或视频，场景切换特效支持淡入淡出、场景调取响应时间≤60ms支持多场景分组和场景一键轮巡

12)设备4K输入支持4096x2160@60HZ、RGB 4:4:4/YCbCr 4:4:4，YCbCr4:2:2格式视频图像，DP接口支持10Bbit视频接入

13)设备支持菜单一键开启HDR视频播放

14)设备图像延迟时间≤16ms,操作相应时间≤60ms

15)设备支持在普通LED屏幕上显示3D效果功能

16)以上带9-15项参数须提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章。以上所有证书或报告等证明文件可在中标后提供。

(3)大屏支架及底座

钢结构要求：复合本项目安装需求，充分考虑LED屏的重量，牢固、外形美观大方。

8.2  工业电视系统

工业电视系统支持以嵌入式NVR为核心的多级联网结构，NVR堆叠和级联。支持系统管理服务器作为系统访问接口统一管理。

工业电视系统采用IP网络分级结构，分为控制级和现地级。控制级设备包括NVR网络硬盘录像机、网络交换机等设备。现地级前端设备包括摄像机及附件、网络设备及网线等设备。控制级带宽1000M Mbps。控制级与现地级摄像机之间采用百兆带宽，通过工业级以太网交换机链接。网络采用TCP/IP协议，传输介质为超五类屏蔽网络线或光纤。

8.2.1  工业电视系统功能要求

投标方应提供的合同设备至少应具有以下的系统功能，且选用设备应在10-15年内不淘汰：

- 镜头自动控制

摄像机镜头的光圈调节由镜头的光检测电路根据被摄物体的照度自动控制光圈大小；能够防闪烁、可调节焦距、红外校正功能、自动背光补偿及自动白平衡；

- 图像采集、存储、监视

- 能实时采集各监视点的图像，并转换成数字信号进行图像处理。

- 能对图像信息进行压缩、整理、加工等处理，使图像更清晰，失真度更小。

- 能建立图像数据库，可存储系统中图像供各种用途调用。

- 可实时显示多个视频图像窗口，每个视频图像窗口的大小、层次和位置可通过图像工作站或控制键盘任意调整设定。可以实现图象的分组切换、巡检、预案显示。

- 在监视器上能实现显示画面的分割、拼接、切换、平铺、层叠、放大、缩小、静止等多画面、单画面显示，单个客户端支持16路预览。

- 对历史图像进行完整的保存与回放，满足运行监控、管理对信息的要求，为设备故障或事故分析和处理提供准确、可靠的依据。

- 对历史图像进行完整的保存与回放，满足运行监控、管理对信息的要求，为设备故障或事故分析和处理提供准确、可靠的依据。

- 能根据预置的图像，自动成组切换、调用相应的图像画面在监视器上显示。

- 具有图像的自动循环切换和手动切换功能，可将任意摄像机的图像切换到系统中任意一个监视器，并使每个监控点的地址及说明均可叠加在相对应的图像画面上。自动循环切换间隔时间可灵活设置。

- 录像采集、存储、检索、回放及管理

- 录像方式

a.使用网络方式对每路视频图像进行实时录像和存储。

b.具有报警录像功能，当报警发生时，自动进行录像，直至报警解除。

c.手动录像，录像指令可以由图像监控工作站或授权的计算机下达。

d.定时录像，根据设定的时间段自动录像。

e.可通过图像监控工作站以网络方式随时将存储服务器保存的任一路图像数据或将任一路图像数据转存。

- 录像检索及回放

a.录像检索功能，可对系统中任一路图像进行录像，并按照时间、图像编号、摄像机号码等建立索引，以便保存记录，支持快速查找，以供各种分析取证。

b.播放功能，将检索到的录像文件可以进行播放。一次可以播放单个录像文件，也可以连续播放多个录像，播放速度的快、慢可调整，文件播放结束后自动返回原来的状态。

- 录像管理

a.录像硬盘空间管理功能，当剩余硬盘空间到达设置界限时，自动删除最早的录像文件。剩余硬盘空间和每次删除的录像空间可以根据需要设置。

b.录像文件备份功能，录像文件可以有选择地备份到硬盘，以便重要录像的长期保存。

c.录像文件删除功能，可以随时将没有保存价值的录像文件手动删除。

- 报警及联动控制

当监控点发生报警时，如火警、非法闯入、手动报警等，应能自动推出关联的摄像机图像。图像监控工作站发出语音报警提示。

- 电子地图

单路视频服务器应具有前端布点电子地图功能，支持BMP和JPEG图片及GIS矢量电子地图格式。可以用操作手柄、鼠标或键盘击活每个布点，自动切换出相关联的摄像机图像。

- 移动侦测

可设置移动侦测区域，实现多区域移动侦测，当异常情况发生时，能自动跟踪监测物体，同时能自动报警、录像等。

- 监视点预置

可以根据需要事先设置好所需监视点，并可自动扫描巡视。可以设置预置点。报警时，摄像机能自动转动到相应预置的目标点，并自动调节好相应的光圈、焦距、变焦等参数。

- 报警布防、撤防

报警的布防和撤防应包括报警点、报警设备类型、摄像机序号及联动动作等设置。所有报警点必须布防，系统应能在报警信号发生时作出响应，可以根据需要在不同时段布防和撤防。

- 自诊断

a.系统设备自诊断

系统设备应具有自诊断功能，当设备自身故障时报警。

b.设备自身防盗功能

前端设备若发生被盗，有报警提示，并显示被盗设备位置。

工程重要地方设防报警，一旦发生警情，能准确指出报警点的位置，并自动切换报警点的图像显示、录像存盘。

- 远方网络用户手动控制

远方网络用户应能使用IE浏览器或专用客户端软件通过权限认证后可以实现下列远方手动控制：

a. 摄像机开启/关闭、云台水平/垂直、防护罩雨刮风扇开启/关闭。

b. 镜头焦距、光圈调节。

c. 预置位操作、自动巡航。

d. 手动录像。

- 系统管理功能

a.用户管理

提供用户及用户组的添加、删除以及用户信息的修改；至少应支持超级管理员、用户管理员和操作员三种用户。

b. 认证管理

实现用户登录信息的认证，对登录用户的授权。

c.权限管理

采用用户分级管理机制实现用户权限的授予和取消，可针对不同用户分配不同的系统操作和设备管理权限。

d.设备管理

提供设备的添加、删除以及设备信息的修改，应可根据设备的名称、类型等参数进行设备搜索，支持设备权限的设置和修改，支持设备软件的远程升级功能。

e.其它管理功能

提供系统配置管理和系统性能管理，提供告警管理、安全管理和日志管理。

- 系统的扩展和升级能力

a.系统应具有很好的扩展性，可增加前端设备摄像机、监视器、图像监控工作站。

b.应能不断升级。当用户的有关硬件、操作系统更新、升级后，系统软件及应用软件应能升级、修改，保证系统正常运行。

c.应具有二次开发、增加所需功能的能力。

- 系统的安全保证

为应对伪装、非授权访问、抵赖、拒绝服务攻击、数据窃取、完整性破坏、病毒威胁，系统应采取用户认证、权限管理、设备认证、数据加密、VPN、防火墙等措施进行防范，中标方应提出详细方案。

- 接入其他系统

与其他系统的网络接口应采用网络安全隔离措施，以保证本系统的安全。

8.2.2  工业电视系统设备硬件配置要求

8.2.2.1  网络硬盘录像机NVR

- 128路网络硬盘录像机NVR

网络视频接入带宽：384Mbps

录像分辨率：12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

HDMI输出：支持双4K异源输出，输出分辨率：4K(4096x2160)、4K(3840x2160)/30Hz、2K(2560x1440)/60Hz、1080P(1920x1080)/60Hz、UXGA(1600x1200)/60Hz、SXGA(1280x1024)/60Hz、720P(1280x720)/60Hz、XGA(1024x768)/60Hz；

VGA输出：1080P(1920x1080)/60Hz、UXGA(1600x1200)/60Hz、SXGA(1280x1024)/60Hz、720P(1280x720)/60Hz、XGA(1024x768)/60Hz

视频解码格式：H.265、H.264、MPEG4

解码分辨率:12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIG/DCIF

/2CIF/CIF/QCIF

管理路数：48路1080P

同步回放：16路

盘位：最大可接SATA的硬盘不小于24个，每个SATA口可接入最大8TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，设备可外置SSD固态硬盘。

网络协议：UPnP（即插即用）、SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）等

阵列类型：Raid 0、Raid 1、Raid 5、Raid 6、Raid 10

具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口。

- 64路网络硬盘录像机NVR

网络输入带宽：400Mbps

网络输出带宽：256Mbps

录像分辨率：12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

HDMI输出：4K（3840×2160）/30Hz，2K（2560×1440）/60Hz，1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz；

VGA输出：1080P（1920×1080）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz

视频解码格式：H.265、H.264、MPEG4

解码能力：16路1080P

同步回放：16路

盘位：最大可接SATA的硬盘不小于16个，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，设备可外置SSD固态硬盘，可配置4个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入。

网络协议：IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, PPPoE, DDNS

具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口。

- 32路网络硬盘录像机NVR

网络输入带宽：320Mbps

网络输出带宽：256Mbps

录像分辨率：12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

HDMI输出：4K（3840×2160）/30Hz，2K（2560×1440）/60Hz，1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz；

VGA输出：1080P（1920×1080）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz

视频解码格式：H.265、H.264、MPEG4

解码能力：16路1080P

同步回放：16路

盘位：最大可接SATA的硬盘不小于8个，每个SATA口可接入最大8TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，设备可外置SSD固态硬盘

网络协议：IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, PPPoE, DDNS

具有≥1个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口。

- 其他技术参数如下：

操作系统：嵌入式LINUX操作系统

支持将IPC接入配置以CVS格式文件导入或导出本机，CVS格式文件允许用户编辑。WEB和本地均可编辑。

支持报警预录功能，设备应能预录报警触发前最大30S视(音)频

集控中心按10路摄像机，视频码流按4Mbps计算，5个重要部位数据存储90天，5个普通部位数据存储30天，所需存储容量为25.31TB,配置6x8T硬盘及托盘支架。

玉山水电站按27路摄像机，视频码流按4Mbps计算，12个重要部位数据存储90天，15个普通部位数据存储30天，所需存储容量为64.54TB,配置10x8T硬盘及托盘支架。

马鞍水电站按56路摄像机，视频码流按4Mbps计算，20个重要部位数据存储90天，36个普通部位数据存储30天，所需存储容量为121.5TB,配置16x8T硬盘及托盘支架。

支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能。

支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；支持全局热备功能，可指定多块硬盘为全局热备盘；当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态。

支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测音频异常侦测报警事件。（中标方提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据。）

支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，≥30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH。（中标方提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据。）

支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加。（中标方提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据。）

支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零。（中标方提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据。）

支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像。

支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像。

支持远程管理IPC功能。支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数配置到其他通道。

支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。

8.2.2.2  网络交换机 （采用国产知名品牌）

- 28口工业级核心网络交换机

端口数量：4×1000Base-X SFP接口，24×10/100Base-T(X)电口

层数：三层

交换功能：支持VLAN、支持GVRP、支持端口聚合、支持端口流控、支持端口入方向限速、支持单播/组播/广播风暴抑制、支持静态ARP、支持ARP老化时间设置、支持静态MAC配置、支持MAC老化时间设置、支持MAC学习模式设置

冗余技术：支持DRP/DHP，自愈时间<20ms、支持DT-Ring, DT-Ring+, DT-VLAN协议族，自愈时间<50ms、支持STP/RSTP/MSTP

组播技术：支持IGMP snooping，query、支持GMRP

安全技术:支持IEEE 802.1x、支持HTTPS/SSL、支持SSH、支持RADIUS、支持TACACS+、支持用户分级、支持用户登录超时退出机制、支持端口隔离、支持MAC地址数量限制、支持IP Source Guard、支持远程访问管理

网络标准：IEEE 802.3i(10Base-T)、IEEE 802.3u(100Base-TX和100Base-FX)、IEEE 802.3ab(1000Base-T)、IEEE 802.3z(1000Base-SX/LX)、IEEE 802.3x(流控)、IEEE 802.1p(优先级)、IEEE 802.1Q(VLAN)、IEEE 802.1w(RSTP)

交换属性：优先级队列 8、VLAN数 4K、组播组数 511、MAC表 8K、包缓冲区 4.1Mbit、包转发率 9.5Mpps、交换延迟 <10μs

- 18口网络交换机

端口数量：4个100Base-X,1000Base-X SFP接口，16个10/100/1000M电口

网络标准：IEEE 802.3i (10Base-T)、IEEE 802.3u (100Base-T and 100Base-FX)、IEEE 802.3ab (1000Base-T)、IEEE 802.3z (1000Base-SX/LX)

交换属性：MAC表 8K、包缓冲区 4.1M、包转发率 29.8Mpps、交换延迟 <5μs、超长帧长度 10000 bytes

机械结构：外壳金属材质、防护等级IP40、安装方式 DIN卡轨式或壁挂式

- 8口网络交换机

端口数量：2×100Base-X SFP接口，6×10/100Base-T(X)电口

网络标准：IEEE 802.3i (10Base-T)、IEEE 802.3u (100Base-TX和100Base-FX)、IEEE 802.3x (流控)

交换属性：MAC表 2K、包缓冲区 1Mbit、包转发率 1.2Mpps、交换延迟 <10μs

机械结构：外壳金属材质、防护等级IP40、安装方式 DIN卡轨式或壁挂式

8.2.2.3  视频工作站

CPU：≥2.5GHz(12C/16T)；16G内存；硬盘存储容量：2T；2G独显；独立的前置双硬盘托架，配置2X2T硬盘，支持硬盘热插拔；16倍速可读写光盘驱动器；32位真彩色图形卡；27"液晶彩色显示器，分辨率2560×1440；10M/100M/1000M自适应以太网卡，RS-232，不少于4个USB口；标准键盘、鼠标；声卡1块、有源音箱1套；

8.2.2.4  前端设备

前端摄像机设备限定选用国内知名品牌（海康威视、大华、宇视公司产品）。主要设备的技术要求如下，该技术要求为基本要求，投标方可以推荐技术指标更优的产品。中标方应提供该品牌为本工程供货出具的证明文件（原件），并对摄像机镜头、图像传感器、图像灵敏度、编码压缩算法等决定摄像机拍摄图像质量的相关技术做出说明。投标方应考虑现场环境中湿度、盐雾腐蚀等特殊情况，所用材料和设备为适合现场安装，应具有很强的耐腐蚀、抗干扰等性能。投标方应负责确保所有硬件具有足够的抗雷电干扰措施及设备防潮措施。

（1）7寸高清网络红外球型摄像机（400万像素）

400万像素7寸23倍全彩轻智能网络高清球机应选用低照度、高灵敏度、能抗潮湿、抗电磁干扰、抗高电压等恶劣环境的产品。应具有先进的数字信号处理、连续自动聚焦及预置功能。

400万像素7寸23倍全彩轻智能网络高清球机应具有网络接口，内置WEB服务器。可通过网络对IP摄像机的IP地址、子网掩码、网关等进行设置，也能对视频编码进行设置，如预设编码参量，数据传输率，画质等。

配置的基本要求如下：

400万像素7寸23倍全彩轻智能网络高清球机

传感器类型: 1/2.8＂CMOS

最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR

宽动态: 120 dB超宽动态

焦距: 5.9 mm~135.7 mm，23倍光学变倍

视场角: 59.8°~3.3°（广角~望远）

水平范围: 360°

垂直范围: -15°~90°（自动翻转）

SD卡扩展: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256 GB

白光照射距离: 30 m 红外照射距离: 150 m

支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪

可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（中标方提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据。）

当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。

可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储≥100张人脸抓拍图片。

设备可对监视画面中≥30张人脸进行检测、跟踪和抓拍。（中标方提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据。）

支持≥300个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，支持≥4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。

动态范围≥106dB，照度适应范围≥138dB，宽动态能力综合得分≥135。

具备较强的网络适应能力，在丢包率为≥20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。

支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能

网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据

防护: IP66

（2）全彩高清网络红外筒型摄像机（400万像素）

全彩高清网络红外筒型摄像机应选用国际知名品牌产品，应选用带广角镜头及支架的全天候、低照度、高灵敏度、能抗潮湿、抗电磁干扰等恶劣环境的产品。可根据被摄物体的照度自动调节控制光圈大小，具有夜视功能的应配置红外照明。

配置的基本要求如下：

具有≥400万像素 CMOS传感器。

最低照度彩色：≤0.0005 lx。

内置暖白光补光灯。

补光距离≥60米。

动态范围≥106dB。

信噪比≥62dB。

支持越界侦测，区域入侵侦测

防尘防水等级≥IP67。

需支持DC12V供电/POE供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

配镜头，配壁装支架

（3）摄像机附件

投标方应考虑现场环境中湿度等特殊情况，所用材料和设备为适合现场安装，应具有很强的耐腐蚀、抗干扰等性能。投标方应负责确保所有硬件具有足够的防潮防腐措施。

1）摄像机支架

摄像机的安装支架根据现场需要配置。摄像机附件应选用与摄像机配套产品。

根据现场具体情况部分摄像机立杆安装，立杆要求采用DN100热镀锌钢管，立杆高度3.5米（不含基础部分），为满足防腐性能，要求钢管热浸镀锌120μm（灰色），喷涂环氧封闭漆50μm，脂肪族聚氨酯面漆80μm（白色）。含避雷针、地笼。

2）前端设备箱

前端设备箱采用抱箍固定在热镀锌钢管上或采用膨胀螺栓固定在墙壁上。防护等级IP56，材质采用316L不锈钢。由室外引来的摄像机均需配置避雷器，其技术要求如下：

- 电源避雷器

高持续工作电压：34VAC

最大放电电流：2kA

电压保护水平：≤180V

响应时间：≤25ns

- 信号避雷器

工作电压：5V

最大放电电流：10kA

适应传输速率：100Mbps

保护水平（8/20usIn）：芯线-芯线 <30V

保护水平（8/20usIn）：芯线-接地线<90V

响应时间：≤1ns

插入损耗：0.5dB

接头形式：RJ45

安装模式：串联安装

- 电源适配器

交流全输入稳压电源电源；

具备短路保护、过流保护、输出过电压保护等多种保护功能；

负荷信息技术类认证标准，并取得3c认证，良好的EMO性能，符合环保要求；

8.2.2.5  98寸液晶监视器

显示尺寸：98”；

背光类型：LED背光；

可视角度：左右：178°、上下：178°；

对比度：1300:1；

亮度（cd/㎡）： 500；

最大分辨率：3840×2160P；

色彩：1.06Billion

响应时间(ms): 10；

信号接口: Input : DVI x1, VGA x1, CVBSx1, HDMI x1，, UBS2.0x1,模拟音频输入x1,模拟音频输出x1,红外接口x1；；

使用寿命：50000h；

电源：AC110-240V~（±10%） 50/60Hz；

外壳材质：金属外壳，满足EMC电磁兼容；

强制认证：CCC；

控制方式：红外遥控；

8.2.2.6  控制键盘

（1）4维摇杆网络控制键盘，Linux系统，具有≥1个100M/1000M自适应以太网口、≥1个USB接口、≥1个RS-232接口、≥1个标准RS-485接口、≥1对3.5mm音频输入输出接口

（2）支持四维摇杆控制，支持网络控制方式，支持RS232、RS485串口控制

（3）支持接入DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机设备，支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换等功能

（4）支持云台方向、预置点、巡航、模式路径、光圈调节、变焦、变倍、雨刷和灯光等控制功能

（5）具有≥7寸触摸屏，分辨率≥800*480，延时≤200ms；

（6）支持≥1路1080P视频解码显示，支持在本地触控屏上预览图像；具有回放控制键，支持回放控制功能；

（7）支持抓图和录像功能，文件可保存至外接U盘或上传至FTP服务器；

（8）工作温度10℃--＋55℃，功耗≤15W

8.2.2.7  光纤收发器

遵循IEEE802.3、IEEE802.3ab/z、IEEE802.3u、IEEE802.3x等标准；

光路和电路的工作速率均可达到1000Mb/s；

千兆自适应可向下兼容10M、100M、10/100M设备；

1000Base-T端口在全双工或半双工下支持自协商技术；

接口：SC/LC；

支持1000Base-S、1000Base-LX/SX之间的转换；

自动适应RJ-45平行接口（Straight）和交叉接口（Cross）；

最大传输距离可达10km；

模块化设计、即插即用，既可单机使用，也可用于机架；

符合电信级运营标准，平均无故障时间在5万小时以上。

8.2.2.8  线缆

凡由投标方供货设备范围内的控制电缆、电源电缆、视频线、光缆、PVC管材、各种接头均由投标方供货，招标部分的线缆长度为估算量，投标方供货数量按现场安装实际需要确定。线路长度大于100m的采用光缆传输，并配置光纤收发器。

8.2.2.9  工业电视柜

工业电视柜内放置工业级网络交换机、硬盘录像机、（多屏控制器、）空气开关等设备。柜内预留1只16A双极进线空开，5只3A单极空开，24只1A单极空开，要求采用ABB、施耐德、西门子或同等档次品牌的产品，并安装同品牌浪涌保护器。

- 柜内设备布置

柜内的设备布置应充分考虑安装、调试、维护、更换及保护投/退运行的要求，端子排的最低位置离地面≥400mm,留给用户接电缆的一侧离柜边的距离一般≥100mm。

- 配线

柜内配线采用软线。强电、弱电应在不同的配线槽内走线，各连接点应牢固、抗震动，保证设备运到现场后不出现接线脱落或断线现象。

柜内配线的线径、颜色应符合有关规定。互连标志取两连接点的部件代号和端子号（远端和本端均标示）。标示字符应采用专用工具打印，应能长期保持清晰、且不退色。

- 接地铜排

屏内应配有一根接地铜排，截面不小于100mm2,供静态设备保护接地使用。各个柜内接地铜排应便于相互连通。在铜排上应备有分接头孔和螺栓。屏内设备外壳地、直流工作地和电缆屏蔽层必须均单独接至接地铜排，经接地铜排良好接地。接地线必须使用专用黄绿双色线。

- 外形尺寸及结构：800×600×2260 mm（宽×深×高）

- 涂层及颜色

表面涂层为烤漆或喷塑，盘、柜体颜色应尽量统一。柜体颜色由招标人统一提供色标。

8.2.2.10  工业电视箱

工业电视设备箱内放置工业级网络交换机、空气开关等设备。箱内预留1只16A双极进线空开，10只6A单极空开，要求采用ABB、施耐德、西门子或同等档次品牌的产品，并安装同品牌浪涌保护器。

采用优质冷轧钢板制作，厚度立柱2.0mm，框架1.5mm。表面涂层为烤漆或喷塑。

8.2.2.11  电源

本工程可提供AC220V电源。系统采用相对集中供电的方式，本工程在工业电视设备柜（箱）内设置配电空开。

8.2.3  主要软件技术要求

投标方应基于满足标书中各项应用需求配置但不局限于以下各项要求的软件，以符合招标人的应用需求。

8.2.3.1 操作系统

依据设备数量配置相应的操作系统，所有需使用操作系统的计算机设备均须配置正版软件。

能为应用系统及其它应用软件提供良好的运行环境，充分发挥设备性能。

必须具有伸缩性以满足未来业务增长的需求。

操作系统与各应用软件将应能够无缝结合，为各业务应用等提供高可用的运行环境，保障系统的可靠性、可用性及可服务性。

能够满足应用系统对实时性及效率的要求。

8.2.3.2 平台软件

（1）系统的稳定性、可扩展性、开放性、兼容性

平台软件获得计算机软件著作权登记证书和软件产品登记证书（中标方提供相关证书复印件。）

投标单位选择的平台软件制造厂家须具有CMMI-3级或以上认证证书（中标方提供证书复印件），能真实地、准确地反映中心平台开发厂家的综合能力，确保中心平台的标准化、流程化及质量控制。

系统具备良好的扩展能力，单域可支撑的前端摄像机数量可达100路。

系统不仅能够支持通用的WINDOWS操作系统，还支持专业的LINUX平台，避免了WINDOWS平台本身所具有的不稳定性。在项目实施时，初期规模较小时，可以用WINDOWS系统，规模扩大后，可以平滑迁移到LINUX平台上。

系统采用集群技术，当组件、服务器或网络故障时，能够自动替换，持续的不间断的提供应用服务，避免单点失效。如流媒体转发、集中存储都支持服务器集群。

系统应采用易于业务整合SOA面向服务的架构，以各项业务目标为导向，实现信息流和工作流的紧密结合，资源、人和任务有效整合，一切为安全管理服务。

平台各管理服务器应支持向NTP服务器进行时钟同步的功能，管理服务器可以支持配置多个NTP时钟源。

应支持同时向多个子网的设备提供管理、服务功能。

应支持双机热备功能和N+1备份功能。

系统应可以兼容任何一种数据库，包括MYSQL、SQL SERVER、Oracle、DB2等。

对其它主流IPC产品和编码器能够兼容。

应采用国际标准IP传输协议和SIP信令协议，可为今后开发多种业务应用服务器提供通用接口。

应支持记录所有功能操作、异常情况的日志，并提供多种检索、查询方案。

实现对各管理模块、存储设备和编解码器的统一管理。

（2）实时预览

支持多画面的监控，全屏显示，支持预览时画面分割。

支持区分监控通道在线与否。

支持视频参数设置，如亮度、对比度、饱和度和色调的设置。

支持新建“我的分组”，将需要的通道添加到分组中，点击分组即可预览分组下所有通道；支持分组轮巡，可设置轮巡时间。

支持实时预览抓图（可连续抓拍）、紧急录像。

支持预览时视频即时回放，可配置时间长度。

支持客户端对前端设备的广播和对讲，客户端之间的对讲。

支持云台控制、预置点的设置和调用以及记录云台的运动轨迹以便调用。

支持云台的优先级控制，根据用户的权限，高权限用户可抢占低权限用户的云台使用权。

支持实时预览时手动报警，可选择报警等级，对报警进行描述，发送报警给其他用户。

支持云台控制锁定功能。用户可锁定云台控制权，锁定后其它用户不可抢占其权限。

支持巡航功能，巡航线路可配置。巡航中，每个预置位停留时间可单独配置不同时间。

（3）组织资源管理

既支持固网IP地址设备的接入，也支持动态IP地址设备及4G设备的接入。

支持多线路，服务器可部署在多线路机房，或者针对在内外网都有平台使用需求的情况，内外网或者不同运营商下的设备和用户能够通过对应线路使用平台。

支持对组织单元、监控区域、服务器、设备、监控点和I/O报警器的快速模糊查询支持对用户的信息管理，可编辑用户信息。

支持级联平台的添加，支持流媒体级联，上级平台流媒体可以接收下级流媒体推送的数据

支持对于设备的远程配置，可远程进行设备的基本参数、网络参数设置，进行远程升级（FTP升级或者升级包升级），远程重启等。

支持组织单元和监控区域的添加，可灵活的形成各类组织树。

（4）用户管理

支持添加、删除、编辑用户信息、密码、级别、到期时间等，用户可隶属于一个角色或多个角色。

支持添加、删除、编辑角色，对角色进行描述。

支持添加、删除、编辑部门，对部门进行描述。

可查看用户的相关信息、隶属角色、登录次数和最后登录时间。

支持对角色进行权限的分配，有控制权限和配置权限，权限可以细化到每一个功能和每一个通道。

（5）报警管理

支持报警联动类型有：客户端联动、录像联动、云台联动（预置点、巡航轨迹）、报警输出、报警上墙、短信联动、邮件联动、抓图联动支持监控点报警的配置、接收和联动，监控点报警的类型有视频丢失、遮挡、移动侦测等。

支持手动报警、报警确认、报警信息展示（CS客户端）。

支持设备报警的配置、接收和联动，设备报警类型有硬盘错误、硬盘满和升级失败等。

支持报警布防时间段的设置、报警级别的设置和遮挡区域的设置。

客户端联动,当客户端接收到报警时，弹出窗口播放实时视频，并伴有声音报警提示和字符叠加，声音内容和字符可配置。

录像联动，当接收到报警时，可根据配置的录像联动计划，对相关视频通道进行录像。

云台联动，当接收到报警时，可根据配置的云台联动计划，调用预置点，或者进行巡航及轨迹回放操作。

报警上墙，当接收到报警时，可根据配置的报警上墙联动计划，在电视墙大屏上特定显示区域进行突出显示。

短信联动，当接收到报警时，可根据配置的短信联动计划，向相关用户的手机发送短信，短信内容可配置。

邮件联动，当接收到报警时，可根据配置的邮件联动计划，向相关用户的邮箱发送邮件，邮件内容可配置。

（6）电子地图

支持静态电子地图的添加、修改、删除。

支持地图漫游和地图放大缩小。

监控点、报警输入、报警输出的添加、修改、删除。

多通道实时预览、抓图，电子放大，语音侦听功能。

地图预置点的设置和调用。

地图链接和地图标记功能。

监控点报警动态显示（进行闪烁提示或者弹出视频）。

支持google地图的加载，包括google卫星地图。

监控通道的实时预览、报警（进行闪烁提示或者弹出视频）、抓图、云台控制、即时录像等功能。

4G设备GPS信息叠加、实时预览、录像回放。

对移动设备的实时位置显示。

（7）视频分析及智能后检索

同时支持对≥16/32路1920*1080（4Mbps）的视频流进行智能视频分析。

能上传智能报警图片，且报警图片分辨率为1080P，报警图片应叠加智能规则与目标框信息。

可以对实时分析的视频进行录像，且视频分辨率为1080P，回放的录像中应含叠加智能规则与目标框信息。

支持其他设备对智能服务器进行视频录像功能，可以对实时分析的视频进行录像，且视频分辨率为1080P，回放的录像中应含叠加智能规则与目标框信息。

支持区域滞留报警、穿越警戒线报警、进入区域报警、离开区域报警、物品遗弃报警、物品搬移报警功能。（以公安部出具的有效检验报告数据为准，中标方提供检验报告复印件。）

支持报警事件录像存储功能：可对触发智能规则的报警事件进行录像存储，并可设置报警预录和延录时间。（以公安部出具的有效检验报告数据为准，中标方提供检验报告复印件。）

支持视频质量诊断功能，支持对分析的每一路实时视频进行视频质量诊断，诊断内容包括条纹干扰，信号丢失，场景突变，视频异常和视频遮挡。

支持内置WEB客户端功能。可通过Web客户端直接进行IP地址更改，智能规则和参数配置文件导入，日志管理功能。

支持内置WEB客户端功能。可通过Web客户端直接进行重启服务器或者关机，进行软件直接升级及卸载等功能。中标方提供软件界面截图证明。

中标方提供软件著作权登记证书。

（8）存储管理

支持录像计划配置和录像批量配置。

支持支持设备存储（硬盘、IPSAN、NAS）、PCNVR存储和嵌入式存储方式。

多通道计划录像检索、移动录像检索、手动录像检索和报警录像检索。

支持精确时间到秒定位录像数据。

支持画面同步、异步回放，最多支持16通道同时回放。

回放时可拖动、录像加速、减速、单帧播放。

录像回放、下载、备份、刻录，配置录像的下载备份地址。

回放录像抓图、剪辑。

（9）录像补录功能

回放录像显示。

（10）日志管理

报警日志：对报警日志进行查询，查询条件包括起止时间范围、报警类型和监控区域等，查询结果包括报警起止时间、相关事件、报警类型、联动计划和相关内容，并可以以EXCEL导出日志信息

操作日志：对操作日志进行查询，查询条件包括起止时间范围、操作类型、用户和监控区域等，查询结果包括时间、对象、类型、用户和相关内容，并可以以EXCEL导出日志信息

远程设备日志：对远程设备日志的查询，查询条件包括设备、日志类型、起止时间，查询结果包括时间、日志类型、远程主机、网络用户等，并可以以EXCEL导出日志信息

工作记录查询：对交班日志、违规日志和工作记录的查询，并可以以EXCEL导出日志信息。

（11）网络管理

服务器信息：可对全部服务器的状态进行显示和统计，显示服务器状态、上线时间、IP地址、版本、CPU和内存的使用率，统计服务器总数、在线数，并可以将统计数据导出。

设备信息：可对全部设备的状态进行显示和统计，显示设备在线状态、索引编号、所属组织名称、登录类型、上线时间和IP地址等，统计设备在线数、在线率和监控点在线数、在线率，并可将统计数据导出。

用户信息：可对全部在线用户的状态进行显示和统计，显示用户名称、登录次数、登录类型、登录服务器、上线时间和IP地址等，统计用户总数和在线用户总数，并可将统计数据导出。

（12）其他功能

支持数据库的导入导出，便于备份还原。

系统提供标准的Web Service接口，可以提供控件给客户进行二次开发，实现平台登录、设备列表获取、实时视频预览、录像及回放、云台控制、语言对讲等功能，方便客户将视频监控集成到自己的系统中，实现统一的管理。

支持自动定时校时和手动校时功能。

支持下载中心，可将一些使用文档和安装程序放到服务器上，用户通过浏览器登录到平台后即可下载使用。

支持公告发布功能，通过平台发布的公告，只要操作人员登入到平台就可以查看通告内容。

8.3  综合布线

综合布线系统必须符合并超过国际标准 TIA/EIA-568B.2-1和ISO11801(2002)标准规定。除特殊注明外，敷设电缆管均为DN25的热镀锌水煤气管。在无电缆桥架的位置时，电缆敷设需穿热镀锌水煤气管。电缆管弯曲半径不应小于电缆管直径的6倍。电缆管中应预穿钢丝作为电缆敷设的引拉线。采用电缆桥架时，电缆应从机架、中控台底部引入，将电缆顺着所盘方向理直，按电缆的排列次序放入槽内；拐弯处应符合电缆曲率半径要求。电缆离开机架和中控台时，应在距起弯点10mm处成捆空绑，根据电缆的数量应每隔100～200mm空绑一次。在敷设的电缆两端应留适度余量，并标示明显的永久性标记。各种电缆和控制线插头的装设应符合产品生产厂的要求。

传输距离大于90m时，应采用光缆布线。光缆应由层绞结构的缆芯和护层两大部分构成，护层应满足敷设环境要求,光缆应是全截面阻水结构。 引入、引出房屋的电(光)缆，在出入口处应加装防水罩，向上引入、引出的电(光)缆，在出入口处还应做滴水弯，其弯度不得小于电(光)缆的最小弯曲半径。电(光)缆沿墙上下引入、引出时应设支持物。电(光)缆应固定(绑扎)在支持物上，支持物的间隔距离不宜大于1m。室内光缆的敷设，在电缆走道上时，光端机上的光缆宜预留10m；余缆盘成圈后应妥善放置。光缆至光端机的光纤连接器的耦合工艺，应严格按有关要求进行。

除特殊说明外，室内摄像机安装高度为中心距地不低于2.5m，室外摄像机安装高度为中心距地不低于3m，前端设备箱应与摄像机就近安装，安装高度不低于2.5m。摄像机安装位置监视目标视场应不被其他设备遮挡，现场可根据实际情况适当调整安装位置，以监视设备在视场范围为准。

8.4  防雷接地

工业电视系统与配电系统采用共用接地，接地电阻不大于4欧，前端设备和支架或立杆重复接地电阻不应大于10欧。后台视频设备采用一点接地方式。系统设备的机柜、机架、金属外壳、安装支架、线缆屏蔽层等应就近与接地网可靠连接，外露可导电部分应设等电位联结。安装于室外的摄像机均装有现地浪涌保护器。

三  备品备件及专用工器具

1　概述

1.1　投标方应按规定提供备品备件。所有的备品备件应是新的、没用过的，并同那些将要替换的部件有着严格的可交换性，且应严格执行相关的标准。投标方要提供整套备品备件和必需的材料。

1.2　备品备件手册

投标方应提供一本备品备件手册。该手册包括一张分别标出型号、参数的设备装配图，包括标有编号规格、材料部件的略图，这些略图和部件清单要在装配图上交叉索引，备品备件手册上用一种方式表示这些信息，以使非技术人员也可认出这些部件，备品备件手册应能与备品备件清单对应。

1.3　备品备件的包装

在合同规定的使用条件下，备品备件应能长期存放。备品备件的包装除应满足合同条款的有关规定外，还要满足本条下述要求：每个部件应清楚地在包装箱的一边上有标注用途，当多个备用件装入一只箱子或容器中时，外部要有内装物件描述详细清单，所有箱子容器和别的包装均应注以标记和数量，以便辨认，所有的箱子或别的包装方式都可以打开检查。包装应设计得便于打开和重新包装。

2　推荐的备品备件

除了招标方规定的备品备件外（详见表6-2），投标方应提出招标方必须增加的备品备件，并分项列出单项报价，招标方将根据需要另行定购全部或部分这类备品备件。

3　推荐的专用工器具

除了招标方规定的专用工器具外（详见表6-3），投标方应提出招标方必须增加的专用工器具，并分别列出单项报价，招标方将根据需要另行定购全部或部分这类专用工器具。

四  施工

1　安装工程范围

投标方应承担本项目的全部设备到货验收﹑卸货﹑保管﹑保险部分、基础件和构件的制作﹑二次转运﹑安装﹑调试﹑启动验收、试运行直至移交给招标方的全部工作。承担招标方认为有必要的设备出厂检查验收工作等。安装工程包括：

| 序号 | 项目 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 供货方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集控通信系统 |  | 项 | 1 | 投标方供货 |  |
| 2 | 计算机监控系统 |  | 项 | 1 | 投标方供货 |  |
| 3 | 工业电视及大屏幕显示系统 |  | 项 | 1 | 投标方供货 |  |
| 4 | 电缆工程 | 含一、二次接线及防火封堵 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 旧设备拆除 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 利旧配合 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 接地工程 |  | 项 | 1 | 投标方供货 |  |
| 8 | 设备调试 |  | 项 | 1 | 投标方供货 |  |
| 9 | 交接试验 |  | 项 | 1 | 投标方供货 |  |

特别说明：现场电缆原则上满足新屏柜接线长度要求，一旦采购电缆长度不足，由投标方按投标报价采购增补。

2　安装通用技术要求

2.1　标准和规范

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB50168-2018

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012

《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》GB50254-2014

《电力工程电缆防火封堵施工工艺导则》DL/T5707-2014

2.2　通用要求

（1）投标方应对用于本工程中的全部电气设备、器具及附件按所规定的技术要求进行检查验收。检验记录及出厂合格证书在工程移交时作为竣工资料移交招标方。全部设备、器具、附件在安装前应逐个进行试验，检验或整定，达到国家部颁标准及设计，制造单位的要求。对存在缺陷的产品不得进行安装，因使用不合格产品而造成的损失由投标方承担责任。

（2）投标方应按照规定的程序、设计施工详图及有关技术条件进行施工，安装工艺及质量应符合相关规范要求。

（3）投标方在安装中用于检查、校验，试验的电气仪表必须经过法定计量单位的标定，并在有效期内。所用仪表的精度等级应高于被测对象的精度等级。

（4）投标方应使用设计施工详图及有关技术文件规定的装置性材料，代用品要经过工程师书面批准。重要部位的代用材料要进行材质和使用性能试验，满足设计的要求。

3　安装通用技术规范

3.1　施工准备

（1）技术准备：按规程、厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进行技术交底，交底要有针对性；

（2）人员组织：技术负责人、安装负责人、安全质量负责人和技术工人；

（3）机具的准备：按施工要求准备机具并对其性能及状态进行检查和维护；

（4）施工材料准备：焊条、螺栓、油漆等。

3.2　基础检查

（1）用经纬仪及钢卷尺对开关柜基础进行核对尺寸，检查基础槽钢长度、宽度、标高及相对位置是否符合设计要求，以及检查基础槽钢的直线度和水平度，误差不得超过允许值；检查动力及控制电缆的孔洞是否对应开关柜的排列布置。

（2）清除基础槽钢面上的灰砂，完成槽钢的接地工作，测量基础槽钢的水平度和不直度，找出最高点，并标注高差，开关柜宜从中间开始就位。

（3）现场搬运

1）设备的搬运设专人指挥，配备足够的施工人员，以保证人身和设备安全。

2）根据现场情况，设备的搬运、移动采用推车进行。搬运时，用吊车将设备吊到推车上，然后一人拉推车的把手，3人合力推设备，1人专门负责观察推车行走的路线，防止推车的轮子掉到孔洞里及防止设备倾覆。

3）盘柜搬运时应按图纸将盘柜按顺序摆放，以方便下一步盘柜的就位安装。

（4）开箱检查

设备检查时厂家、监理及业主代表应在现场。检查的主要内容：检查表面有无刮伤或撞击痕迹，对照设计图纸及核对到货清单、检查设备型号、规格、数量是否相符，以及随柜而到的有关附件、备件、仪表、仪器、专用工具的数量及规格与清单是否相符；特别对于瓷瓶等瓷件更应该认真检查有无变形、破损、受潮；检查厂家出厂技术文件是否齐全；如在检查中发现的缺损件、厂家资料不齐全等应在开箱检查记录上填好，由在场厂家、监理及业主代表签名见证，通知物资供应部门补回。

4　盘柜就位安装

（1）首先根据设计的尺寸拉好整排屏柜的直线。按设计位置和尺寸把第一块盘用线锤和水平尺进行找正，按规范盘柜垂直度误差应小于每米1.5mm，如达不到要求可在柜底垫垫块，但垫块不能超过三块且垫块不能有松动，达到要求后，在开关柜的四个底角上烧焊或钻孔用螺栓将其固定。

（2）第一面屏柜安装好后，其他并列盘柜就按第一个柜作为标准拼装起来。如发现基础槽钢的水平误差较大，应采取措施调整。

（3）依次将盘逐块找正靠紧。检查盘间螺丝孔应相互对应，如位置不对可用圆锉修整。带上盘间螺丝（不要拧紧），以第一块盘为准，用撬棍对盘进行统一调整，调整垫铁的厚度及盘间螺丝松紧，使每块盘达到规定要求，依次将各盘固定。最后要求成列柜顶水平高差不大于5mm，成列柜面不平度小于5mm，柜间缝隙小于2mm。

5　电缆线路安装

（1）电缆敷设工程包括旧设备电缆拆除，新设备一、二次电缆安装等。

（2）屏柜电缆进入处、电缆穿管、孔洞应做好防火封堵。采用防火材料在需要封堵处实施封堵，防火材料耐火性能和理化性应满足国家标准。其耐火极限不小于200min。

（3）进入屏柜的电缆采用有机堵料包裹后，在屏柜底电缆进出处采用阻火包封堵结实。所有屏柜在柜底板上用耐火隔板封口，封口应美观、牢固。电缆穿管：所有电缆管口均用有机堵料封堵。防火封堵应按DL/T5707-2014《电力工程电缆防火封堵施工工艺导则》执行。

（4）电缆线路的检查、试验和验收，应按GB50168-2018、GB50169-2016等规范及本章的规定进行。

五  检验、试验和验收

1　安装和试验指导人员

1.1　投标方应按技术条款中的规定，派遣人员安装、现场试验、调试，参与现场验收及试运行。同时对安装方法、工艺、程序和注意事项负责，并协同工程师对安装和试验质量负责。

1.2  投标方派遣人员的技术服务费己包括在设备总价中，交通、食宿自理。

2　验收和检验

招标方有权派其工程师到投标方的车间场所，对合同设备的制造、以及工厂试验进行监造、检验和见证。投标方应为监造人员免费提供工作场所和工作条件，同时提供食宿方便。食宿费用、往返交通费用由投标方负责，包含在合同总价中。

由招标方组织，按现场试验的要求对设备进行现场试验，投标方应负责设备的现场试验。如果现场试验的结果不能满足合同文件的规定，或设备不能确保正常运行，招标方可要求免费修理或更换设备，甚至拒收。试运行验收合格后，工程师将签发初步验收合格证书。

保证期将从签发初步验收证书日起开始。在规定的保证期结束时，招标方将对工程作一全面检查，经检查，符合验收标准，则招标方应签发最后验收证书。

在质量保证期或最终验收时，若发现重大缺陷或重要部件损坏，则应由投标方按合同规定修复，并承担费用，重新开始计算保证期。

3　低压屏柜试验

3.1  概述

（1）所有试验应按国家最新标准及有关补充条文进行。型式试验和工厂试验由投标方完成。对定型产品已做过型式试验的，应向招标方提供型式试验报告。

（2）现场试验由承包方进行。投标方应按本节的要求和有关规定得提交有关试验报告。

3.2  工厂试验

（1）主回路的工频耐压试验；

（2）辅助和控制回路的工频耐压试验；

（3）机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电气连锁功能的试验；

（4）仪表、继电器元件校验及接线正确性检定；

（5）在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件，应检验互换性。

3.3  型式试验

投标方已做过类似型号型式试验的可不做，但要提交最近5年已做的型式试验报告。试验项目按GB725.1.1-2013《低压成套开关设备和控制设备：第一部分总则》中的规定。

3.4  现场试验

（1）主回路和控制回路的工频耐压试验；

（2）测量主回路和二次回路绝缘电阻测量；

（3）机械性能及电气联锁装置功能的试验；

（4）仪表、继电器元件及接线正确性检定。

4　计算机监控系统试验

4.1  工厂试验

计算机监控系统必须进行厂家的产品标准试验以及本技术条款规定的所有功能、性能试验，以明确系统是否已达到规定书要求的性能指标。

（1）操作员工作站设备的工厂试验应包括(不限于此)：

- 设备的检查和起动；

- 电源要求、电压和频率运行范围及失电后设备自动再起动，双机自动切换性能；

- 执行系统的检查和诊断程序；

- 不间断电源插件或模块的功能；

- 核实应用程序，检查每一应用程序的功能；

- 测量操作员要求的显示和记录，核实TFT显示和记录；

- 控制执行和报警报告在最劣负荷条件下的响应时间；

- CPU负载率的核实；

- 远方诊断试验；

- 噪声干扰试验。

（2）现地控制单元的工厂试验

工厂系统试验应按设备的最终安装位置要求配置接线端子的连接电缆。通信连接器应包括适当的衰减器和噪音发生器以模拟电站每一通信线路的最恶劣条件。

现地控制单元的工厂试验应包括（不限于此）：

- 设备的检查和起动；

- 输入/输出的耐压试验；

- 电源要求、电压和频率运行范围及失电后设备自动再起动；

- 执行系统的检查和诊断程序；

- 检查每一应用程序的功能；

- 核实LCD显示和记录

- 测量操作员要求的显示，控制执行和报警报告在最恶劣负荷条件下的响应时间；

- 不间断电源插件或模块的功能；

- CPU负载率的核实；

- 噪声干扰试验

（3）其它系统设备的工厂试验

其它设备诸如工程师/培训台、远方计算机接口单元等,应在试验时接入的情况下进行全系统的性能检查。也应检验培训的功能和测试交直流电源的切换性能等。

4.2  现场试验

- 在计算机监控系统安装完成后,投标方应进行系统调整、校正及测试以证明整个系统的性能达到本技术规范的要求。现场试验应经历两个主要阶段:即现场初步验收试验和最终验收试验。在所有合同设备保证期满之时对整个系统给以最终的验收。

- 投标方应提供一个验证系统是否达到规定要求的程序和试验大纲给监理单位复核。应根据上节“工厂试验”中所规定的工厂试验要求,在安装好的系统上重新进行试验。

- 现场试验的步骤应至少在计划试验时间的一个月前提供。

- 投标方应提供一个完整的现场试验报告,以表明系统的特定部件或整个系统完全符合规定的性能要求。

- 现场试验应在安装完毕的设备上进行。任何部件不能满足规范书要求以及制造厂保证性能时,应由投标方无偿地加以更换,完成所要求的测量所必需的全部试验设备由投标方提供。

- 现场初步验收试验

- 操作员站:操作员站的现场初步验收试验应包括如下内容(不限于此)：

- 安装检查、核实内部接线、电源、设备部件、计算机设备、中控台以及其它外围设备；

- 系统的起动、操作检查以及硬件诊断程序的试运行；

- 操作试验:

* 系统显示；

* 报警记录和显示；

* 事件记录和显示；

* 定期记录；

* LCU在投运情况下的控制操作；

* 用于自动发电控制、自动电压控制、机组投入和运行记录的自动控制功能；

* 上位机主用和备用计算机之间的切换试验；

* 由于通信线路故障引起的切换试验；

* 不间断电源插件或模块功能试验；

* 与电力系统调度中心进行数据交换试验。

- 对操作员站及其外部设备进行性能试验以核实是否达到保证的性能指标。

- 现场控制单元(LCU)

每个LCU以及相关的设备都应进行现场初步验收试验。试验应包括如下内容(不限于此)：

- 安装检查、核对输入/输出接线、电源以及设备各部件；

- 系统起动、运行检查和硬件诊断程序试运行；

- 核对输入/输出端获得的电信号；

- 验证运行试验:

* 系统显示；

* 报警记录和显示；

* 事件记录和显示；

* 定期记录；

* 控制操作；

* 机组起动和停机顺序；

* 核对所有人一机联系方案。

- 性能试验以验证LCU的全部保证特性指标：

- 与现场通讯设备信息检查

- 其它系统设备

- 其它设备,如工程师/或培训编程台,信息管理系统,远方计算机接口单元,在试验中均应接入系统以检查它们的功能。系统的总体性能应在整体系统的元器件均接入的情况下进行检查。与现场通讯设备的信息检查。

- 应测试电源的切换性能。

4.3  可利用率试验

- 在现场初步试验圆满完成后，当系统进入正常控制运行时，也就开始1000h可利用率试验。可利用率试验期间，不应要求投标方进行特殊试验程序或特殊操作。可利用率试验应与所有电站控制级设备和软件一同运行，并且至少LCU的设备全部投入运行。

- 可利用率试验期间，招标方的使用和维护(O&M)负责人将利用系统完成正常控制功能。投标方将完成所有自动化系统的有关维护工作，及在此期间的所有备品备件的提供。

- 投标方至少应在工地或现场留一个代表，能在可利用率试验期间的所有时间内被传唤，以修理每个出现的故障和停工期间提供校核和资料的辅助服务。在试验期间，招标方将提供一个全工作日的维修人员，但仅在投标方代表的指令下执行维修工作。

- 可利用率计算法中的硬件和软件的主要的实时部分，应包括下述内容：

- 硬件

- 主计算机

- 磁盘存储单元

- 彩色TFT，键盘

- 故障恢复硬件

- 同步时钟系统

- 报警/事件打印机（记录仪）

- 调制解调器

- LCU硬件

- 软件

- 数据监测和控制

- 人机接口

- 操作系统

- 故障恢复

- 成组负荷/电压/无功控制

- LCU软件

- 可利用率采用下列公式计算：

A=（T-D）/T×100%

其中：	A为可利用百分数

T为运行的总小时数

D为停机时间的总小时数

- 停机时间定义为：由于硬件和/或程序故障引起的不能进行正常系统操作的这段时间：

- 导致现场设备的误动或系统不能操作现场设备。

- 导致不能使用应用程序交换或传输正确的数据。

- 导致不能用操作台TFT或打印机存储、检索或传输数据。

- 停机时间是当实时系统硬件和软件失灵或故障的发生被证实且通知投标方时才开始计算停机时间。失灵或故障应记录在值班记录上，并说明失灵或故障的症状，发生的时间和通知投标方的时间。当故障被排除和设备重新开始进行正常操作，停机时间中止。

- 对全部可利用率算法：设备的备用部件故障为故障的可接受方式。仅当一对备用部件均故障，例如两个磁盘或两个主CPU等，停机时间才开始计时。两个或更多LCU的I/O点故障将被认为是LCU的损坏。

- 停机时间不包括由于现场设备失灵或故障及操作人员完成正常系统操作时误操作引起的停机时间。

- 在任何设备失灵或故障的诊断前，投标方代表所要求的合理的证明文件传递时间应从停机时间中排除。同样，当故障发生时，为获取不在工地的设备的任何文件证明的运输时间的计算中排除。对所有已排除的时间，同样，也应从总时间（T）的计算中排除。

- 系统的每个部分应满足可利用率。若系统在可利用率试验期间，未能符合可利用率要求，则允许再做一次可利用率试验（投标方不得以此向招标方索取任何费用），由招标方决定重新开始试验时间，如仍未能符合可利用率要求，将按商务条款违约罚金处理。

4.4  最终验收试验

- 局部最终接收试验(设备):应对计算机监控系统主要设备的每个部件进行最终的验收试验。

- 最终验收试验应包括:与初步验收试验所包含的内容相同,重点应放在初步验收试验中不完全满意或在保证期运行中有故障的部分设备的重新试验上。

最终系统验收试验:当所有局部最终验收试验完成后,对整套自动化系统进行最终系统验收试验以验证是否完全达到其保证的性能指标。

5　工业电视及大屏幕显示系统试验

5.1  型式试验

中标方将已有的型式试验证书提交招标方审查，型式试验证书的启用时间不超过5年。

5.2  出厂试验

投标方在设备出厂装箱前必须进行出厂试验，并应向招标方提供详细的试验记录。所有未通过出厂试验的设备不得装箱发运，投标方须采取必要措施排除缺陷，并再次进行出厂试验，由此产生的一切费用由投标方承担。投标方应对故障记录进行解释，并提交检查报告，报告内容应包括故障发生的时间、原因和采取的措施等。招标方根据试验的结果，有权决定是否接受该试验结果和是否准许设备出厂。试验项目按如下设备分类叙述，至少应包括下列项目，但不限于此。

(1) 摄像部分出厂试验项目如下：

1) 摄像机制式试验；

2) 摄像机清晰度试验；

3) 摄像机灵敏度试验；

4) 摄像机信噪比试验；

5) 镜头遥控变焦、聚焦试验；

6) 镜头自动光圈试验；

7) 电动云台遥控试验；

8) 摄像机防护罩功能试验。

(2) LED液晶拼接单元及LED出厂试验项目如下：

1)制式试验；

2)清晰度试验；

3)调节功能试验；

4)亮度试验；

5)对比度试验；

6)宽视角试验；

7)拼接试验

8)图像叠加字符和画面分割试验；

(3) 录像设备各技术指标试验：

录像设备各种功能试验。

(4) 控制部分出厂试验项目如下：

1) 主设备机柜内部布置及外观检查；

2) 各种操作功能试验。

5.3  现场试验

在设备安装完毕后，投标方应负责对所安装的设备进行现场试验。在整个系统构成后，投标方对整个系统进行现场试验。投标方应提供完整的现场试验报告供招标方验收试验结果。

若某些设备未能通过现场试验，允许投标方在30d内对设备进行修改和重新试验，直至试验结果被接受。由此发生的有关费用全部由投标方负责。

若试验结果被接受，招标方应在收到现场试验报告的15天内，发出初步验收证书。

现场试验项目至少应包括：

（1）系统全部安装、调试完成后进行试运行；

（2）模拟长距离信号传输及显示试验；

（3）模拟长距离遥控操作试验；

（4）大屏幕显示试验；

（5）在试运行期间由投标方人员进行按招标方要求的各种技术数据的测试；

（6）在试运行期间作各种控制操作试验；

（7）试运行时间为连续72h；

（8）电磁兼容性试验。

投标方应负责严格按照国际标准对所提供的工业电视监控系统及大屏幕显示系统进行电磁兼容性试验，并确保全系统达到这些国际标准的要求。

六  招标附图

| 附图1 | 集控中心监控系统图 |
| --- | --- |
| 附图2 | 玉山水电站监控系统图 |
| 附图3 | 马鞍水电站监控系统图 |
| 附图4 | 通信拓扑图 |
| 附图5 | 玉山水电站直流系统图 |
| 附图6 | 玉山水电站低压动力柜订货图 |
| 附图7 | 集控中心低压动力柜订货图 |
| 附图8 | 集控中心UPS电源接线图 |

第三卷

# 第六章投标文件格式

1.投标人应按本章规定格式编制提交资格文件、商务文件、技术文件（如有）。

2. 本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的单位电子公章，个人签字处是指加盖相应人员的电子姓名章。

3.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。

## 第一节  资格文件格式

### 投标文件（一）

（项目名称）      设备采购招标项目

招标项目编号：________

投标文件（一）

投标文件内容：资格文件

投标人：_______________________（盖单位章）

日  期：           年       月       日

### 目    录

一、资格审查申请函

二、投标人基本情况表

三、投标人基本情况表扫描件

四、资格文件内容

### 一、资格审查申请函

（招标人名称）       ：

1.经研究并充分理解招标文件投标人须知中关于资格审查文件的各项条款及要求后，我方愿根据该文件的要求提交所需的资格审查申请材料，对            （项目名称）      招标项目的投标提出申请，并接受招标人对我方进行的资格审查。

2.按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请函相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请函还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请函中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

3.我方保证本申请函中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。

4.我方保证：我方不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3款规定的任一情形。

5.我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

6.我方的金额为人民币_____________元的投标保证金以_____________形式与本资格审查申请书同时递交。

投 标 人：_______________________________（盖单位章）

地     址：__________________________________________

电     话：__________________________________________

传     真：__________________________________________

邮政编码：___________________________________________

__________年_____月_____日

### 二、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  | 省内企业（是/否） | □是 □否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人（单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 |  |
| 基本账户开户银行 |  |
| 基本账户银行账号 |  |
| 近三年营业额 |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |
| 投标设备制造商名称 |  |
| 投标人须知要求投标设备制造商需具有的资质证书 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应在本表后附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标时，投标人须知前附表第1.4.1项有对投标设备制造商的资质提出要求的情形）资格或者资质证书副本和投标设备检验或认证等材料扫描件以及：（1）投标人为企业的，应提交营业执照扫描件；（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书扫描件。

### 三、投标人基本情况表扫描件

注：投标人应在本表后附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标时，投标人须知前附表第1.4.1项有对投标设备制造商的资质提出要求的情形）资格或者资质证书副本和投标设备检验或认证等材料扫描件以及：（1）投标人为企业的，应提交营业执照扫描件；（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书扫描件。

### 三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）（格式）

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：_____________________

姓名：________________性别：__________年龄：_________职务：_________________________系        （投标人名称）       的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

注：附法定代表人（单位负责人）身份证扫描件，扫描件盖单位章。

投标人：_________________（盖单位章）

_________年_____月_____日

### 四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）（格式）

授权委托书

本人     （姓名）   系     （投标人名称）      的法定代表人（单位负责人），现委托本单位在岗人员  （姓名）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改     （项目名称）      设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____________________。

代理人无转委托权。

附：1.法定代表人及委托代理人身份证扫描件，扫描件盖单位章。

2.委托代理人系投标人本单位在岗员工证明材料（以社保部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上扫描件所署单位为准，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明）。

投 标 人：___________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：________（签字）

身份证号码：_____________________________

委托代理人：_____________________（签字）

身份证号码：_____________________________

_________年_______月_______ 日

注：联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

### 五、联合体协议书（适用于联合体的情况）（格式）

联合体协议书

（所有成员单位名称）        自愿组成         （联合体名称）        联合体，共同参加         （项目名称）        设备采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.     （某成员单位名称）        为         （联合体名称）        牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：____________________________________。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字，并盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式____份，联合体成员和招标人各执一份。

注：1、由法定代表人签字的，应在本协议书后附法定代表人身份证明；2、由委托代理人签字的，应在本协议书后附授权委托书。

联合体牵头人名称：__________________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：________（签字）

联合体成员名称：____________________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：________（签字）

……

_________年_____月_____日

### 六、制造商授权书（适用于制造商授权的情况）（格式）

制造商授权书

致：        （招标人名称）

我单位        （制造商名称）       是按   （国家／地区名称）    法律成立的一家制造商，主要营业地点设在        （制造商地址）       。兹授权按    （国家／地区名称）     的法律正式成立的，主要营业地点设在        （投标人的单位地址）       的        （投标人的名称）       以我单位制造的     （设备名称）    进行        （项目名称）        投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：__________________。

投标人名称：______________（盖单位章）     制造商名称：_______________（盖单位章）

### 七、投标保证金（格式）

如采用现金或支票，投标人应在此提供凭证的扫描件，扫描件盖单位章；如采用银行保函，格式如下。

投标保函

编号：(保函开立人自行编号)

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

致：（受益人名称）

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于     年   月   日就                            （以下简称“本工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）      元（¥       ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的；

（2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同；

（3）投标人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（4）投标人存在招标文件规定投标保证金不予退还的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的28日（含）。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过    年    月    日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反招标投标文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：           。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

查验保函网址：            （必填）

开 立 人：                                （公章）

法定代表人（或授权代表） ：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月     日

### 八、保函开立人出具的到账证明（格式）

到账证明

（招标人名称）       ：

就       （投标人名称）       申请开立招标项目编号为       （招标项目编号）      的       （招标项目名称）      的    （保函金额）     元投标保函，我方收款账号为  （保函开立人收款账号） 的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:      （投标人付款账号）     的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：              （盖单位章）

日期：      年     月     日

### 九、近年财务状况表（格式）

近年财务状况表

| 名 称 | 单位 | ______年 | ______年 | ______年 | ...... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 |  |  |  |  |  |
| 二、净资产 |  |  |  |  |  |
| 三、总资产 |  |  |  |  |  |
| 四、固定资产 |  |  |  |  |  |
| 五、流动资产 |  |  |  |  |  |
| 六、流动负债 |  |  |  |  |  |
| 七、负债合计 |  |  |  |  |  |
| 八、营业收入 |  |  |  |  |  |
| 九、净利润 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

注：投标人应在本表后附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表第3.5.2项（投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的相应财务会计报表）；2、对于可以现货供应的标准设备（非定制设备），投标人的财务状况一般不宜作为审查投标人履约能力的因素。

### 十、近年完成的类似项目情况表（格式）

近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履 约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人须知前附表第1.4.1项有具体业绩要求的，业绩证明材料应按具体要求在本表后附合同协议书、设备进场验收证书等扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表第3.5.3项，每张表格只填写一个项目，并标明序号（投标人须知前附表第1.4.1项无具体业绩要求的，无须在本表后附相关业绩证明材料）。

### 十一、正在供货和新承接的项目情况表（格式）

正在供货和新承接的项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履 约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人每张表格只填写一个项目，并标明序号，无须在本表后附相关证明材料。

### 十二、近年发生的诉讼及仲裁情况表（格式）

近年发生的诉讼及仲裁情况表

| 序号 | 诉讼或仲裁事项 | 诉讼或仲裁中的地位 | 缘由 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、诉讼事项 |
| 二、仲裁事项 |

注：（1）投标人应根据投标人须知前附表第3.5.5项的要求填写此表，并在本表后附已终审判决或最终裁决结果材料的原件扫描件。

（2）诉讼及仲裁情况是指与履行施工承包合同有关的法律败诉案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。在投标文件递交截止时间之前，涉及投标人有关的、处于诉讼或仲裁程序中仍未终审判决或最终裁决的诉讼无需填入上表中。

### 十三、投标人承诺书（格式）

投标人承诺书

（招标人名称）       ：

本人   （姓名）   系       （投标人名称）      的法定代表人，现承诺：我单位参加本项目的工程投标，将积极响应有关投标人承诺制的精神，按照招标投标法律法规和有关规范性文件要求，保证所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。保证不出现转包、挂靠、虚假文件证明等违法违规行为。如违反承诺，我单位将接受招标人解除合同的处理，并按照本招标文件和供货合同承担违约责任。该违法行为可作为不良记录，并受到相应惩戒。

特此承诺。

投标人：__________________（盖单位章）

__________年_______月______日

### 十四、其他资格材料（如有）（格式）

其他资格材料

注：投标人应根据投标人须知前附表第1.4.1项的要求，在此说明并附其他资格材料扫描件（如有）。

## 第二节  商务文件格式

### 投标文件（二）

（项目名称）      设备采购招标项目

招标项目编号：________

投标文件（二）

投标文件内容：商务文件

投标人：_______________________（盖单位章）

日  期：           年       月       日

### 目    录

一、投标函

二、分项报价表

三、商务和技术偏差表

四、近年完成的类似项目情况表

五、其他商务情况

### 一、投标函

（招标人名称）       ：

1．我方已仔细研究了       （项目名称）       设备采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_________________（¥_______________）的投标总报价（其中，增值税税率为_____________）提供       （设备名称及技术服务和质保期服务）       ，并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）资格审查资料；

（2）商务文件；

（3）技术文件；

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

投 标 人：_______________________________（盖单位章）

地     址：__________________________________________

电     话：__________________________________________

传     真：__________________________________________

邮政编码：___________________________________________

__________年_____月_____日

### 二、分项报价表

1. 分项报价表说明

2. 分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |

投 标 人：___________________（盖单位章）

__________年_______月______日

### 三、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投 标 人：___________________（盖单位章）

__________年_______月______日

### 四、近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履 约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据“评标办法(综合评估法）”第2.2.4（1）目的要求在本表后附相关证明材料扫描件。

### 五、其他商务情况

注：投标人应根据“评标办法(综合评估法）”第2.2.4项的要求，在此说明并附其他商务材料扫描件（如有）。

## 第三节  技术文件格式

### 投标文件（三）

（项目名称）     设备采购招标项目

招标项目编号：________

投标文件（三）

投标文件内容：技术文件

投标人：_______________________（盖单位章）

日  期：           年       月       日

### 一、投标设备技术性能指标的详细描述

### 二、技术支持资料

### 三、技术服务和质保期服务计划

注：1、技术文件采用明标评审，投标人应按第三章“评标方法（综合评估法）”第2.2.4（2）目规定进行编制，并按电子招标投标交易平台的要求提交技术文件；2、投标人应根据“投标人须知”第1.11.3项的要求附相关证明材料扫描件。

# Text boxes

网络安全监测装置

工控安全审计装置

入侵检测装置