## 工程量清单
顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇）工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (盖单位公章) |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 审 核 人:
| (签字) |  | (签字、加盖执业印章)
编制时间: | 2024-04-14 | 审核时间:

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单项工程
合 计

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 安装工程
3 | 暂列金
合 计

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） 单项工程 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 土石方
1.2 | 基础
1.3 | 一般土建
1.4 | 钢筋工程
1.5 | 楼地面工程
1.6 | 内墙柱面工程
1.7 | 天棚工程
1.8 | 外墙面工程
1.9 | 屋面工程
1.10 | 门窗工程
1.11 | 金属构件工程
1.12 | 其他装饰工程
1.13 | 室外工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘污染防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） 单项工程 安装工程 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 应急照明
1.3 | 防雷接地工程
1.4 | 电气火灾监控系统
1.5 | 远程抄表系统
1.6 | 弱电工程
1.7 | 火灾自动报警系统
1.8 | 消防设备电源监控系统
1.9 | 防火门监控系统
1.10 | 抗震支架
1.11 | 给水系统
1.12 | 排水系统
1.13 | 雨水系统
1.14 | 喷淋系统
1.15 | 电梯工程
1.16 | 消防系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘污染防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） 单项工程 暂列金 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第1页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土石方 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010101001001 | 平整场地 | (1)平整场地 (2)三类土 | m2 | 571.5
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 52.531
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:H=4m以内 | m3 | 2480.828
4 | 010103001001 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计规范要求 (2)填方材料品种:符合设计规范要求 (3)填方粒径要求:符合设计规范要求 (4)填方来源、运距:挖方土 | m3 | 2262.662
基础 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
5 | 010501001001 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 52.426
6 | 010501003001 | 独立基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 72.262
7 | 010501002002 | 带形基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 74.072
8 | 010501004001 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.98
9 | 010503001001 | 基础梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 39.146
10 | 010503004002 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级: | m3 | 2.484
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第2页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
C30
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
11 | 010502001001 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 167.481
12 | 010502003001 | 异形柱 | (1)柱形状:L型 (2)混凝土种类:商品混凝土，泵送 (3)混凝土强度等级:C30 | m3 | 35.079
13 | 010502002002 | 构造柱 | (1)混凝土种类:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 11.923
14 | 010505001004 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 489.653
15 | 010505001005 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C30 P8 | m3 | 83.734
16 | 010505001006 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 43.229
17 | 010504001001 | 直形墙 | (1)电梯井壁 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (3)混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.112
18 | 010506001001 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)120mm | m2 | 99.32
19 | 010503005001 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级: | m3 | 10.371
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第3页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
C25
20 | 010507005001 | 压顶 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 12.891
21 | 010505007001 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 9.307
22 | 010505003001 | 平板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.016
23 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.12
24 | 010505006001 | 栏板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 17.578
25 | 010503002001 | 矩形梁 | (1)梯梁 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送 (3)混凝土强度等级:C30 | m3 | 8.32
26 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块 (2)墙体类型、砌筑高度:外墙 (3)砂浆强度等级:加气混凝土专用砌筑砂浆 | m3 | 398.859
27 | 010401005001 | 空心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:190厚空心砖墙 (2)墙体类型、砌筑高度:内隔墙 (3)砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 | m3 | 465.257
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
28 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:二级钢 Φ6.5圆钢 | t | 4.197
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第4页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
29 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:二级钢 Φ8 圆钢 | t | 0.267
30 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:三级钢 HRB400EΦ8 线材 | t | 38.855
31 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:三级钢 HRB400EΦ10 线材 | t | 15.897
32 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:三级钢 HRB400EΦ12 螺纹钢筋 | t | 7.156
33 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:三级钢 HRB400EΦ14 螺纹钢筋 | t | 10.573
34 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:三级钢 HRB400EΦ16 螺纹钢筋 | t | 8.126
35 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:三级钢 HRB400EΦ18 螺纹钢筋 | t | 26.776
36 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:三级钢 HRB400EΦ20 螺纹钢筋 | t | 15.174
37 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:三级钢 HRB400EΦ22 螺纹钢筋 | t | 5.769
38 | 010515001024 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:三级钢 HRB400EΦ25 螺纹钢筋 | t | 4.826
39 | 010516006001 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ≤18 | 个 | 2656
40 | 010516003006 | 机械连接 | (1)连接方式:钢筋直螺纹连接 (2)规格:φ22 | 个 | 2
41 | 010516003007 | 机械连接 | (1)连接方式:钢筋直螺纹连接 (2)规格:φ25 | 个 | 8
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地基处电梯井
42 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | (1)部位:地基处电梯井 (2)做法:10J301,4/16 (3)面层厚度、混凝土强度等级:C25细石砼厚度30mm (4)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 9.4
43 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | (1)3.0厚自粘式SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 9.4
44 | 010904002007 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)1mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 | m2 | 9.4
水井、电井、配电间
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第5页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
45 | 010501001002 | 垫层 | (1)水井、电井、配电间地面 (2)60厚C15混凝土垫层 | m3 | 0.695
46 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | (1)部位:水井、电井、配电间 (2)素水泥浆遍数:水泥浆一道（内掺建筑胶） (3)面层厚度、砂浆配合比:12 厚 1：1.5 水泥砂浆面层 | m2 | 38.537
47 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | (1)水井、电井、配电间 (2)18 厚 1：2.5 水泥砂浆抹平 | m2 | 38.537
走道
48 | 010501001003 | 垫层 | (1)走道 (2)60厚C15混凝土垫层 | m3 | 5.877
49 | 011101002001 | 现浇水磨石楼地面 | (1)部位:走道 (2)面层厚度、水泥石子浆配合比:10厚1:2.5水泥彩色石子地面，表面磨光打蜡 (3)界面剂:水泥浆一道内掺建筑胶 | m2 | 536.66
50 | 011101006006 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1：3干硬性水泥砂浆 (2)走道 | m2 | 536.66
51 | 011101006005 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚C20细石混凝土找坡 (2)走道 | m2 | 536.66
52 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水层, | m2 | 536.66
53 | 010903002006 | 墙面涂膜防水 | (1)涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水层, (2)四周翻起高于室内相邻地坪450高 | m2 | 240.676
阳台
54 | 010501001004 | 垫层 | (1)阳台地面 (2)60厚C15混凝土垫层 | m3 | 2.049
55 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)部位:阳台 (2)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 (3)面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑砖 (4)界面剂:水泥浆一道（内掺胶水） | m2 | 243.327
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第6页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
56 | 011101006007 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆找平层 (2)阳台 | m2 | 243.327
57 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水层 (2)反边高度:450mm (3)阳台 | m2 | 257.639
58 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水层 (2)阳台 | m2 | 589.008
卧室、消控室、就业帮扶区、文体活动区、生活照料区
59 | 010501001005 | 垫层 | (1)卧室、消控室、就业帮扶区、文体活动区、生活照料区地面 (2)60厚C15混凝土垫层 | m3 | 4.647
60 | 011101002002 | 现浇水磨石楼地面 | (1)部位:卧室、消控室、就业帮扶区、文体活动区、生活照料区 (2)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：3干硬性水泥砂浆 (3)面层厚度、水泥石子浆配合比:10厚1:2.5水泥彩色石子地面，表面磨光打蜡 | m2 | 769.492
61 | 010904002004 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)卧室 (2)3mm隔音涂料 | m2 | 769.492
62 | 011101006008 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1：3干硬性水泥砂浆 (2)卧室、消控室、就业帮扶区、文体活动区、生活照料区 | m2 | 769.492
63 | 011101006009 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚C20细石混凝土找坡 (2)卧室、消控室、就业帮扶区、文体活动区、生活照料区 | m2 | 769.492
厨房、餐厅
64 | 010501001006 | 垫层 | (1)厨房、餐厅地面 (2)60厚C15混凝土垫层 | m3 | 14.042
65 | 011101002003 | 现浇水磨石楼地面 | (1)部位:厨房、餐厅 (2)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：3干硬性水泥砂浆 (3)面层厚度、水泥石子浆配合比:10厚1:2.5水泥彩色石子地面，表面磨光打蜡 | m2 | 661.82
66 | 011101006010 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂 | m2 | 661.82
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第7页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
浆配合比:20厚1：3干硬性水泥砂浆，水泥浆一道内掺建筑胶 (2)厨房、餐厅
67 | 011101006011 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚C20细石混凝土找坡 (2)厨房、餐厅 | m2 | 661.82
楼梯间
68 | 010501001007 | 垫层 | (1)楼梯间地面 (2)60厚C15混凝土垫层 | m3 | 1.12
69 | 011106005001 | 现浇水磨石楼梯面层 | (1)部位:楼梯间 (2)做法:踏步做法参12J926-F9-6 (3)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：3干硬性水泥砂浆 (4)面层厚度、水泥石子浆配合比:10厚1:2.5水泥彩色石子地面，表面磨光打蜡 (5)面层:触感导向块做法详图集闽99J17-9-6 (6)找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆最薄处30厚C20细石混凝土找坡 (7)界面剂:水泥浆一道内掺建筑胶 (8)铸铜防滑条 | m2 | 183.34
卫生间
70 | 010501001008 | 垫层 | (1)楼梯间地面 (2)60厚C15混凝土垫层 | m3 | 2.311
71 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)部位:卫生间 (2)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 (3)面层材料品种、规格、颜色:400*400防滑砖 | m2 | 241.97
72 | 010904002006 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水层 (2)反边高度:450mm (3)卫生间 | m2 | 252.445
73 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | (1)涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水层 (2)卫生间 | m2 | 1096.635
74 | 011101006012 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 (2)卫生间 | m2 | 241.97
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第8页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
踢脚工程
75 | 011105003002 | 块料踢脚线 | (1)部位:卧室、消控室、就业帮扶区、文体活动区、生活照料区、餐厅 (2)踢脚线高度:100mm (3)粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2 水泥砂浆粘接层（内参建筑胶） (4)面层材料品种、规格、颜色:100高墙砖踢脚线，稀水泥浆擦缝 (5)界面剂种类:素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 99.98
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地基处电梯井
76 | 011201004009 | 立面砂浆找平层 | (1)部位:地基处电梯井 (2)基层类型:内墙面 (3)找平层:9厚1:3水泥砂浆 +5mm厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 29.58
|  | 水井、电井、配电间 | (1)水井、电井、配电间 (2)水井、电井、配电间
77 | 011201004008 | 立面砂浆找平层 | (1)部位:水井、电井、配电间 (2)基层类型:内墙面 (3)找平层:8厚1:3水泥砂浆 +5mm厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 236.445
78 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | (1)水井、电井、配电间 (2)1.5厚聚氨酯防水涂膜 | m2 | 236.445
走廊
79 | 011201004010 | 立面砂浆找平层 | (1)部位:走廊 (2)基层类型:内墙面 (3)找平层:9厚1:3水泥砂浆 +5mm厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 1199.724
80 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)部位:走廊 (2)墙裙高度:1000mm (3)粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2 水泥砂浆粘接层（内参建筑胶） (4)面层材料品种、规格、颜色:1000高300*600墙砖墙裙，稀水泥浆擦缝 | m2 | 499.78
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第9页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)界面剂种类:素水泥砂浆一道（内掺建筑胶）
81 | 011202003001 | 柱、梁面砂浆找平 | (1)部位:走廊 (2)基层类型:柱面 (3)找平层:9厚1:3水泥砂浆 +5mm厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 63.568
82 | 011205002001 | 块料柱面 | (1)部位:走廊（独立柱） (2)墙裙高度:1000mm (3)粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2 水泥砂浆粘接层（内参建筑胶） (4)面层材料品种、规格、颜色:1000高300*600墙砖墙裙，稀水泥浆擦缝 (5)界面剂种类:素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 7.2
阳台
83 | 011201004013 | 立面砂浆找平层 | (1)部位:阳台 (2)基层类型:内墙面 (3)找平层:14厚1∶3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 1010.13
84 | 011204003002 | 块料墙面 | (1)部位:阳台 (2)墙体类型:内墙面 (3)面层材料品种、规格、颜色:400*800瓷砖面层贴至吊顶底，白水泥擦缝 (4)胶粘剂:4 厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 (5)界面剂:刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） | m2 | 1010.13
卧室、消控室、就业帮扶区、文体活动区、生活照料区【餐厅】
85 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)部位:卧室、消控室、就业帮扶区、文体活动区、生活照料区 (2)基层做法:图集《13J502-1》B04-2、3、4 (3)找平层砂浆厚度、配合比:13厚1∶0.3：3水泥石灰膏砂浆+5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆 | m2 | 3996.527
86 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:卧室、消控室、就业帮扶区、文体活动区、生活照料 | m2 | 3996.527
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第10页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
区 (2)基层类型:内墙面 (3)刮腻子要求:刮腻子三遍 (4)涂料品种、喷刷遍数:白色无机防霉涂料（防火等级:A）两道
厨房
87 | 011201004012 | 立面砂浆找平层 | (1)部位:厨房、餐厅 (2)基层类型:内墙面 (3)找平层:14厚1∶3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 759.705
88 | 011204003003 | 块料墙面 | (1)部位:厨房、餐厅 (2)墙体类型:内墙面 (3)面层材料品种、规格、颜色:400*800瓷砖面层贴至吊顶底，白水泥擦缝 (4)胶粘剂:4 厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 (5)界面剂:刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） | m2 | 759.705
楼梯间
89 | 011201004004 | 立面砂浆找平层 | (1)部位:楼梯间 (2)基层做法:图集《13J502-1》B04-2、3、4 (3)找平层砂浆厚度、配合比:13厚1∶0.3：3水泥石灰膏砂浆+5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆 | m2 | 576.564
90 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位:楼梯间 (2)基层类型:内墙面 (3)刮腻子要求:刮腻子三遍 (4)涂料品种、喷刷遍数:白色无机防霉涂料（防火等级:A）两道 | m2 | 576.564
卫生间、无障碍卫生间
91 | 011201004014 | 立面砂浆找平层 | (1)部位:卫生间、无障碍卫生间 (2)基层类型:内墙面 (3)找平层:14厚1∶3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 1102.468
92 | 011204003004 | 块料墙面 | (1)部位:卫生间、无障碍卫生间 (2)墙体类型:内墙面 (3)面层材料品种、规格、颜色:400*800瓷砖面层贴至吊顶底，白水泥擦缝 | m2 | 1102.468
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第11页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)胶粘剂:4 厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 (5)界面剂:刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
水井、电井、配电间
93 | 011301001001 | 天棚抹灰 | (1)部位:水井、电井、配电间 (2)基层类型:混凝土面 (3)抹灰厚度、材料种类、砂浆配合比:5厚1:3水泥砂浆打底扫毛+3厚1:2.5水泥砂浆找平 (4)界面剂:素水泥砂浆一道（内掺建筑胶 | m2 | 37.47
走廊
94 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)部位:走廊 (2)龙骨材料种类、规格、中距:嵌入式龙骨平面600×600 (3)面层材料品种、规格:铝合金方板600mm×600mm (4)压条材料种类、规格:铝合金收边线 | m2 | 523.012
阳台
95 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)部位:阳台 (2)龙骨材料种类、规格、中距:嵌入式龙骨平面600×600 (3)面层材料品种、规格:铝合金方板600mm×600mm (4)压条材料种类、规格:铝合金收边线 | m2 | 180.139
卧室、消控室、就业帮扶区、文体活动区、生活照料区
96 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)部位:卧室、消控室、就业帮扶区、文体活动区、生活照料区 (2)龙骨材料种类、规格、中距:嵌入式龙骨平面600×600 (3)面层材料品种、规格:铝合金方板600mm×600mm (4)压条材料种类、规格:铝合金收边线 | m2 | 754.788
厨房、餐厅
97 | 011302001005 | 天棚吊顶 | (1)部位:厨房、餐厅 | m2 | 754.068
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第12页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨(不上人型)平面600×600 (3)面层材料品种、规格:防水石膏板吊顶
98 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | (1)部位:厨房、餐厅 (2)基层类型:混凝土面 (3)喷刷涂料部位:天棚面 (4)腻子种类、要求:二遍耐水腻子批平 (5)涂料品种、喷刷遍数:刷白色防霉无机涂料二遍(A级) | m2 | 661.82
楼梯间
99 | 011301001003 | 天棚抹灰 | (1)部位:楼梯间 (2)基层类型:混凝土面 (3)抹灰厚度、材料种类、砂浆配合比:5厚1:0.5:3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛+3 厚 1:0.5:2.5 水泥石灰膏砂浆找平 (4)界面剂:素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 199.45
100 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | (1)部位:楼梯间 (2)喷刷涂料部位:天棚面 (3)腻子种类、要求:二遍耐水腻子批平 (4)涂料品种、喷刷遍数:刷白色防霉无机涂料二遍(A级) | m2 | 199.45
卫生间
101 | 011302001004 | 天棚吊顶 | (1)部位:卫生间 (2)龙骨材料种类、规格、中距:嵌入式龙骨平面600×600 (3)面层材料品种、规格:铝合金方板600mm×600mm (4)压条材料种类、规格:铝合金收边线 | m2 | 241.97
102 | 011301001004 | 天棚抹灰 | (1)卫生间 (2)1.5厚聚氨酯防水层 | m2 | 241.97
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
103 | 011201004005 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:外墙面 (2)界面剂类型:加气混凝土专用界面剂 (3)找平层:9厚1:3水 | m2 | 2664.498
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第13页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
泥砂浆 +5mm厚1:2.5水泥砂浆
104 | 011201004006 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:混凝土线条 (2)界面剂类型:混凝土界面处理剂 (3)找平层砂浆厚度、配合比:9厚1:3水泥砂浆 +5mm厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 34.472
105 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)基层类型:外墙面 (2)涂料品种、喷刷遍数:真石漆一底两面 | m2 | 2698.97
106 | 040601027001 | 刚性防水 | (1)外墙面 (2)5厚聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 2698.97
107 | 010903002005 | 墙面涂膜防水 | (1)外墙面 (2)1.5厚聚氨酯防水涂膜 | m2 | 2698.97
108 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)材料品种、规格:加气混凝土砌块满铺钢丝网 | m2 | 2549.703
109 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)不同材料交接处钢丝网 | m2 | 858.232
110 | 011001004001 | 保温柱、梁 | (1)保温隔热部位:混凝土柱、梁热桥部位 (2)保温隔热方式:25mm无机保温砂浆 (3)增强网及抗裂防水砂浆种类:10mm抗裂砂浆（网格布） | m2 | 382.455
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
上人屋面
111 | 010404001002 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:最薄30厚LC5.0轻集料砼2%找坡层 | m3 | 18.813
112 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | (1)保温隔热材料品种、规格、厚度:80厚挤塑聚苯板保温层 | m2 | 627.093
113 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 627.093
114 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:3.0+3.0厚双层APP改性沥青卷材防水层 (2)防水层数:双层 | m2 | 670.402
115 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种、涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂膜 | m2 | 670.402
116 | 011003001001 | 隔离层 | (1)10厚低标号砂浆隔离层 | m2 | 627.093
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第14页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
117 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | (1)面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土 | m2 | 627.093
118 | 010515003001 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:双向HPB300Φ6.5@150，钢筋网片绑扎 | t | 2.18
119 | 010901001001 | 瓦屋面 | (1)瓦品种、规格:彩瓦绑扎铺贴 (2)粘结层砂浆的配合比:10厚低标号砂浆隔离层 (3)找平层:20厚1:3水泥砂浆找平层 (4)檐口 :彩瓦滴水线 | m2 | 90.301
120 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | (1)聚氨酯防水涂料 | m2 | 90.301
泛水
121 | 01B001 | 泛水 | (1)铝板泛水 | m | 162.6
检修口，烟囱、风道
122 | 010902010001 | 上人孔盖板 | (1)面层厚度、砂浆配合比:屋面检修口 | 座 | 1
123 | 010527001001 | 烟道、通风道 |  | m | 274.68
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门工程
124 | 010802003001 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:乙级钢质防火门 (2)洞口宽度≥1.2m，增加顺位器 | m2 | 47.52
125 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:800*2200 (2)材质:复合木门 | 樘 | 6
126 | 010801002002 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:900*2200 (2)材质:复合木门 | 樘 | 100
127 | 010802004001 | 防盗门 | (1)入户钢制防盗门 (2)M1022 | m2 | 116.6
128 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金推拉门TM1824 (2)玻璃品种、厚度:6高透光单银Low-E+12空气+6透明玻璃 | m2 | 216
129 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:卫生间折叠门ZM1022 | m2 | 112.2
130 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)部位:走廊处外窗 (2)框、扇材质:断热铝合金窗-C0617 (3)玻璃品种、厚度:6高透光单银Low-E+12空气+6透明玻璃 | m2 | 36.72
131 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)部位:走廊处外窗 | m2 | 14.96
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第15页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)框、扇材质:断热铝合金消防救援窗-C1117 (3)玻璃品种、厚度:6高透光单银Low-E+12空气+6透明玻璃
132 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)做法:详03J603-2 (2)部位:外窗 (3)框、扇材质:推拉断热铝合金节能窗-C1212 (4)玻璃品种、厚度:6高透光单银Low-E+12空气+6透明玻璃 | m2 | 73.44
133 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)做法:详03J603-2 (2)部位:外窗 (3)框、扇材质:推拉断热铝合金节能窗-C1217 (4)玻璃品种、厚度:6高透光单银Low-E+12空气+6透明玻璃 | m2 | 12.24
134 | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)做法:详03J603-2 (2)部位:外窗 (3)框、扇材质:推拉断热铝合金节能窗-C1512 (4)玻璃品种、厚度:6高透光单银Low-E+12空气+6透明玻璃 | m2 | 10.8
135 | 010807001006 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)做法:详03J603-2 (2)部位:外窗 (3)框、扇材质:推拉拉断热铝合金节能窗-C1517 (4)玻璃品种、厚度:6高透光单银Low-E+12空气+6透明玻璃 | m2 | 130.05
136 | 010807001007 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)做法:详03J603-2 (2)走廊处外窗 (3)框、扇材质:推拉断热铝合金节能窗-C1817 (4)玻璃品种、厚度:6高透光单银Low-E+12空气+6透明玻璃 | m2 | 6.12
137 | 010807001008 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)做法:详03J603-2 (2)外窗 (3)框、扇材质:推拉断热铝合金节能窗-C2117 (4)玻璃品种、厚度:6高透光单银Low-E+12空气+6透明玻璃 | m2 | 207.06
138 | 010807005002 | 金属格栅窗 | (1)框外围尺寸:不锈钢防盗格栅窗 | m2 | 120.42
139 | 010807004001 | 金属纱窗 | (1)框材质:铝合金 (2)窗纱材料品种、 | m2 | 167.58
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第16页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
规格:铝合金推拉纱窗扇
140 | 010811001001 | 防坠落装置 |  | 套 | 132
141 | 010810001001 | 卷帘 | (1)部位:东西两侧外窗 (2)卷帘材质:织物卷帘 | m2 | 90.33
金属构件工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
142 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)部位:楼梯栏杆（A梯 ）900高 (2)做法:无障碍烤漆方管栏杆扶手做法参12J926-F4 (3)扶手材料种类、规格:φ40*2钢管扶手 (4)栏杆材料种类、规格:60*40*3钢管立柱， (5)栏板材料种类、规格、颜色:φ18*1.5钢管焊接 | m | 29.26
143 | 010516002003 | 预埋铁件 | (1)做法:做法参12J926-F9/M3、A梯 (2)钢板规格、尺寸:钢板160*160*12 (3)铁件尺寸:φ12 | t | 0.121
144 | 011405001004 | 金属面油漆 | (1)构件名称:金属栏杆烤漆 (2)油漆品种、遍数:烤漆1遍 | m2 | 51.08
145 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)部位:楼梯栏杆(B梯 ) (2)做法:无障碍烤漆方管栏杆扶手做法参12J926-F4 (3)扶手材料种类、规格:φ40*2钢管扶手 (4)栏杆材料种类、规格:60*40*3钢管立柱， | m | 29.26
146 | 010516002001 | 预埋铁件 | (1)做法:做法参12J926-F9/M3、B梯 (2)钢板规格、尺寸:钢板160*160*12 (3)铁件尺寸:φ12 | t | 0.121
147 | 011405001005 | 金属面油漆 | (1)构件名称:金属栏杆烤漆 (2)油漆品种、遍数:烤漆1遍 | m2 | 51.08
148 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)部位:栏杆(900高墙 ) (2)做法:无障碍烤漆方管栏杆扶手 做法参12J926-F4 | m | 145.2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第17页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)扶手材料种类、规格:63X2.5热镀锌钢管@1400立杆 (4)栏杆材料种类、规格:50X2.0热镀锌钢管横杆 (5)栏杆材料种类、规格:c75X3.0热镀锌钢管横杆
149 | 011405001003 | 金属面油漆 | (1)构件名称:金属栏杆烤漆 (2)油漆品种、遍数:烤漆1遍 | m2 | 63.241
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
墙身防潮层
150 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | (1)高度:60厚 (2)材料:防水砂浆 掺防水剂20mm厚 (3)对象:墙身防潮层 | m2 | 61.234
雨披板、空调板、挑檐
151 | 010404001001 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:最薄30厚LC5.0轻集料砼2%找坡层 | m3 | 2.649
152 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 88.308
153 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)涂膜厚度、遍数:2厚聚氨酯防水涂膜 | m2 | 88.308
154 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | (1)面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 88.308
厨房：大理石灶台配晶刚门
155 | 011501011001 | 矮柜 | (1)材料、种类:大理石灶台配晶刚门 (2)台柜规格:2400*600*1000 (3)晶刚门规格:900高 | 个 | 50
阳台：成品大理石洗衣池
156 | 011505001001 | 洗衣池 | (1)材料品种、规格、颜色:成品大理石洗衣池 (2)支架、配件品种、规格:分体式540×1300（含排水附件） | 个 | 50
电梯大理石门套
157 | 010808005001 | 石材门窗套 | (1)粘结层厚度、砂浆配合比:40厚1:2 水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格:20厚磨光大理石板 | m2 | 49.5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第18页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
室外工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
158 | 010507003001 | 地沟、明暗沟 | (1)做法:详12J003-A3-10 (2)沟截面净空尺寸:250*300 (3)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (4)混凝土强度等级:C20细石混凝土 | m | 14.22
159 | 010507001001 | 散水 | (1)做法:12J003-1A、1B/A1 散水 | m2 | 98.295
160 | 010507001002 | 无障碍坡道 | (1)12J926之1/D2 (2)做法:12J003-12B/A8 坡道 (3)面层:100厚毛面花岗岩 (4)结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 (5)找平层:100厚C20混凝土 (6)垫层:300厚3:7灰土垫层，宽出面层300 (7)素土夯实:原土夯实(人工) | m2 | 16.199
161 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)做法:12J926之第H4页（无障碍栏杆）H=900mm (2)扶手、栏杆材料种类、规格:φ40X3不锈钢管立杆 (3)扶手、栏杆材料种类、规格:φ20X2不锈钢管立杆 (4)扶手、栏杆材料种类、规格:φ40X2不锈钢管横杆 (5)扶手、栏杆材料种类、规格:φ30X2不锈钢管横杆 (6)扶手、栏杆材料种类、规格:φ20X2不锈钢管弯头立杆 | m | 13.05
162 | 010516002002 | 预埋铁件 | (1)做法:做法参12J926-F9/M3 (2)钢板规格、尺寸:钢板160*160*12 (3)铁件尺寸:φ12 | t | 0.066
163 | 010507004001 | 台阶 | (1)做法:12J003-11B/B3 (2)踏步高、宽:300*130*3阶 (3)面层:30厚花岗岩 (4)结合层:20厚1:3干硬性水泥砂浆 (5)界面剂:水泥浆一 | m3 | 1.423
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第19页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
道内掺建筑胶 (6)找平层:60厚C20混凝土 (7)垫层:300厚3:7灰土垫层，宽出面层300 (8)素土夯实:原土夯实(人工)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
164 | 030411003007 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:200*100 (3)类型:CT (4)名称:普通桥架 (5)接地要求:符合设计要求 | m | 19.2
165 | 030411003008 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:150*75 (3)类型:CT (4)名称:消防桥架 (5)接地要求:符合设计要求 | m | 272.9
166 | 030411003009 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:100*100 (3)类型:防火 (4)名称:消防防火桥架 (5)接地要求:符合设计要求 | m | 19.2
167 | 030413001004 | 铁构件 | (1)材质:槽钢 (2)名称:电缆桥架支撑架制作、安装（含支架防腐刷油） | kg | 192.815
168 | 030408008001 | 防火堵洞 | (1)材质:防火泥 (2)部位:墙板 (3)名称:防火堵洞 | m3 | 1.887
分部分项
169 | 030404017017 | 配电箱 | (1)规格:半周长1.5m以内 (2)名称:成套配电箱 (3)安装方式:悬挂式 (4)型号:成套配电箱安装 ZX1箱 | 台 | 1
170 | 030404017018 | 配电箱 | (1)规格:半周长1.5m以内 (2)名称:成套配电箱 (3)安装方式:悬挂式 (4)型号:XFZX | 台 | 1
171 | 030404017019 | 配电箱 | (1)规格:半周长1.5m以内 (2)名称:成套配电箱 (3)安装方式:悬挂式 (4)型号:AP-ptdt | 台 | 2
172 | 030404017021 | 配电箱 | (1)名称:电梯控制箱 DT（仅计安装费） | 台 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第20页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
173 | 030404017022 | 配电箱 | (1)规格:半周长1.5m以内 (2)名称:成套配电箱 (3)安装方式:悬挂式 (4)型号:GX | 台 | 1
174 | 030404017023 | 配电箱 | (1)规格:半周长1.5m以内 (2)名称:成套配电箱 (3)安装方式:悬挂式 (4)型号:AW1（含电表） | 台 | 1
175 | 030404017024 | 配电箱 | (1)规格:半周长1.5m以内 (2)名称:成套配电箱 (3)安装方式:悬挂式 (4)型号:AW2（含电表） | 台 | 4
176 | 030404017025 | 配电箱 | (1)规格:半周长1.5m以内 (2)名称:成套配电箱 (3)安装方式:悬挂式 (4)型号:AW3（含电表） | 台 | 1
177 | 030404017026 | 配电箱 | (1)规格:半周长1.5m以内 (2)名称:成套配电箱 (3)安装方式:悬挂式 (4)型号:JX | 台 | 50
178 | 030404017027 | 配电箱 | (1)规格:半周长1.5m以内 (2)名称:成套配电箱 (3)安装方式:悬挂式 (4)型号:HDX | 台 | 1
179 | 030404017028 | 配电箱 | (1)规格:半周长1.5m以内 (2)名称:成套配电箱 (3)安装方式:悬挂式 (4)型号:XKX | 台 | 1
180 | 030404017029 | 配电箱 | (1)规格:半周长1.5m以内 (2)名称:成套配电箱 (3)安装方式:悬挂式 (4)型号:DFAC | 台 | 2
181 | 030414002003 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) (2)电压等级(kV):1KV | 系统 | 3
182 | 030411001032 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC15 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 6841.1
183 | 030411001033 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC20 | m | 1740.6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第21页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配
184 | 030411001034 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC25 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 160.4
185 | 030411001035 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC32 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 6.1
186 | 030411001036 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC50 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 18.3
187 | 030411001037 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC150 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:埋地 | m | 4.6
188 | 030411001038 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管 | m | 28
189 | 030411006019 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86H50 (3)名称:出桥架接线盒 （带空白面板） (4)安装形式:暗装 | 个 | 56
190 | 030408001008 | 电力电缆 | (1)规格:WDZB1-YJY-4*240 (2)材质:铜芯 (3)名称:电力电缆 (4)电压等级(kV):0.6/1.0kV (5)敷设方式、部位:室内管道、桥架 | m | 100
191 | 030408001009 | 电力电缆 | (1)规格:WDZB1-YJY-4*35+1*16 (2)材质:铜芯 (3)名称:电力电缆 (4)电压等级(kV):0.6/1.0kV (5)敷设方式、部位:室内管道、桥架 | m | 9.635
192 | 030408001010 | 电力电缆 | (1)规格:WDZB1-YJY-4*25+1*16 | m | 81.283
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第22页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)材质:铜芯 (3)名称:电力电缆 (4)电压等级(kV):0.6/1.0kV (5)敷设方式、部位:室内管道、桥架
193 | 030408001011 | 电力电缆 | (1)规格:WDZB1-YJY-5*16 (2)材质:铜芯 (3)名称:电力电缆 (4)电压等级(kV):0.6/1.0kV (5)敷设方式、部位:室内管道、桥架 | m | 109.778
194 | 030408001012 | 电力电缆 | (1)规格:WDZB1N-YJY-4*10 (2)材质:铜芯 (3)名称:电力电缆 (4)电压等级(kV):0.6/1.0kV (5)敷设方式、部位:室内管道、桥架 | m | 200
195 | 030408001013 | 电力电缆 | (1)规格:BBTRZ-3*2.5 (2)材质:铜芯 (3)名称:电力电缆 (4)电压等级(kV):0.6/1.0kV (5)敷设方式、部位:室内管道、桥架 | m | 4.1
196 | 030408001014 | 电力电缆 | (1)规格:BBTRZ-3*2.5 (2)材质:铜芯 (3)名称:电力电缆 (4)电压等级(kV):0.6/1.0kV (5)敷设方式、部位:竖井通道 | m | 93.07
197 | 030408006005 | 电力电缆头 | (1)规格:电缆截面≤10mm2（五芯） (2)名称:电缆终端头 (3)电压等级(kV):0.6/1.0kV (4)材质、类型:铜芯干包式 | 个 | 6
198 | 030408006006 | 电力电缆头 | (1)规格:电缆截面≤10mm2 (2)名称:电缆终端头 (3)电压等级(kV):0.6/1.0kV (4)材质、类型:铜芯干包式 | 个 | 8
199 | 030408006007 | 电力电缆头 | (1)规格:电缆截面≤35mm2 (2)名称:电缆终端头 (3)电压等级(kV):0.6/1.0kV (4)材质、类型:铜芯 | 个 | 10
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第23页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
干包式
200 | 030408006008 | 电力电缆头 | (1)规格:电缆截面≤50mm2（五芯） (2)名称:电缆终端头 (3)电压等级(kV):0.6/1.0kV (4)材质、类型:铜芯干包式 | 个 | 2
201 | 030411004034 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZ-BYJ-10 (3)名称:电气配线 (4)配线形式:照明线路 (5)配线部位:管内 | m | 736.7
202 | 030411004035 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)名称:线槽配线 (3)型号:WDZ-BYJ-10 (4)配线形式:照明线路 (5)配线部位:管内 | m | 3994.2
203 | 030411004036 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB1-BYJ-6 (3)名称:线槽配线 (4)配线形式:照明线路 (5)配线部位:管内 | m | 26
204 | 030411004037 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB1-BYJ-4 (3)名称:电气配线 (4)配线形式:照明线路 (5)配线部位:管内 | m | 5360.7
205 | 030411004038 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)名称:线槽配线 (3)型号:WDZB1-BYJ-4 (4)配线形式:照明线路 (5)配线部位:管内 | m | 232.8
206 | 030411004039 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZBN-BYJ-4 (3)名称:电气配线 (4)配线形式:照明线路 (5)配线部位:管内 | m | 42.6
207 | 030411004040 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)名称:电气配线 (3)型号:WDZB1-BYJ-2.5 (4)配线形式:照明线路 (5)配线部位:管内 | m | 20722.3
208 | 030411004041 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)名称:电气配线 | m | 72.9
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第24页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)型号:WDZBN-BYJ-2.5 (4)配线形式:照明线路 (5)配线部位:管内
209 | 030411004042 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)名称:电气配线 (3)型号:WDZB1N-BYJ-2.5 (4)配线形式:照明线路 (5)配线部位:管内 | m | 145.8
210 | 030411004043 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)名称:线槽配线 (3)型号:WDZB1-BYJ-2.5 (4)配线形式:照明线路 (5)配线部位:管内 | m | 356.1
211 | 030412001008 | 普通灯具 | (1)规格:1*13W (2)名称:LED壁灯 | 套 | 1
212 | 030412005007 | 荧光灯 | (1)规格:35W (2)名称:LED灯盘带蓄电池 (3)安装形式:嵌入式 | 套 | 58
213 | 030412005008 | 荧光灯 | (1)规格:30W (2)名称:LED灯盘带蓄电池 (3)安装形式:嵌入式 | 套 | 100
214 | 030412005009 | 荧光灯 | (1)规格:35W (2)名称:LED灯盘 (3)安装形式:嵌入式 | 套 | 5
215 | 030404031005 | 小电器 | (1)名称:防水型多合一浴霸（照明、取暖、换气、吹风） | 套 | 51
216 | 030412004009 | 装饰灯 | (1)名称:嵌入式筒灯 (2)规格:20W (3)安装形式:嵌入式 | 套 | 64
217 | 030412004010 | 装饰灯 | (1)名称:嵌入式筒灯 (2)规格:12W (3)安装形式:嵌入式 | 套 | 100
218 | 030412005010 | 荧光灯 | (1)名称:壁装镜前灯 | 套 | 51
219 | 030412001009 | 普通灯具 | (1)规格:8W (2)名称:嵌装脚灯 (3)型号:0.4M安装 | 套 | 200
220 | 030412001010 | 吸顶灯 18W | (1)规格:18W (2)名称:吸顶灯 | 套 | 23
221 | 030412005011 | 荧光灯 | (1)名称:LED单管应急灯 1*20W (2)安装形式:吸顶安装 | 套 | 7
222 | 030412005012 | 荧光灯 | (1)名称:LED单管灯 1*20W | 套 | 5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第25页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)安装形式:吸顶安装
223 | 030404034007 | 照明开关 | (1)材质:塑料 (2)规格:250V10A (3)名称:单联单控开关 (4)安装方式:暗装 | 个 | 10
224 | 030404034008 | 照明开关 | (1)材质:塑料 (2)规格:250V10A (3)名称:带夜间指示灯宽板单联单控开关 (4)安装方式:暗装 | 个 | 225
225 | 030404034009 | 照明开关 | (1)材质:塑料 (2)规格:250V10A (3)名称:带夜间指示灯宽板双联单控开关 (4)安装方式:暗装 | 个 | 100
226 | 030404034010 | 照明开关 | (1)材质:塑料 (2)规格:250V10A (3)名称:三联单控开关 (4)安装方式:暗装 | 个 | 1
227 | 030404034011 | 照明开关 | (1)材质:塑料 (2)规格:250V10A (3)名称:带夜间指示灯宽板四联单控开关 (4)安装方式:暗装 | 个 | 1
228 | 030404034012 | 照明开关 | (1)材质:塑料 (2)规格:250V10A (3)名称:带夜间指示灯宽板单联双控开关 (4)安装方式:暗装 | 个 | 222
229 | 030404035005 | 插座 | (1)材质:塑料 (2)规格:250V16A (3)名称:安全型单相二.三极暗装插座 16A (4)安装方式:暗装 | 个 | 829
230 | 030404035006 | 插座 | (1)材质:塑料 (2)规格:250V16A (3)名称:洗衣机专用插座 16A (4)安装方式:暗装 | 个 | 50
231 | 030404035008 | 插座 | (1)材质:塑料 (2)规格:250V16A (3)名称:单相三极安全型暗插座(空调插座) (4)安装方式:暗装 | 个 | 102
232 | 030411006020 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86H50 (3)名称:卫生间接线盒 86H50 暗装（带空白面板） (4)安装形式:暗装 | 个 | 151
233 | 030411006021 | 接线盒 | (1)材质:钢制 | 个 | 1544
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第26页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:86H50 (3)名称:接线盒 (4)安装形式:暗装
234 | 030411006022 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:DH75 (3)名称:灯头盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 629
应急照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
235 | 030404017031 | 配电箱 | (1)规格:1.0KW (2)名称:1-6EX应急照明集中电源箱 (3)安装方式:悬挂式 | 台 | 6
236 | 030404017032 | 配电箱 | (1)规格:1.0KW (2)名称:1EEX应急照明集中电源箱 (3)安装方式:悬挂式 | 台 | 1
237 | 030411001039 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 53
238 | 030411001040 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC15 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 1860.4
239 | 030411004044 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)名称:电气配线 (3)型号:WDZB1N-BYJ-2.5 (4)配线形式:照明线路 (5)配线部位:管内 | m | 317.1
240 | 030408002015 | 控制电缆 | (1)规格:WDZB1N-KYJY-2*2.5 (2)名称:室内铜芯控制电缆敷设 (3)电压等级(kV):1KV | m | 56.38
241 | 030411004045 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB1N-RYS-2x2.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)配线形式:管内穿线 | m | 3751.8
242 | 030412004011 | 装饰灯 | (1)名称:A型安全出口指示灯 (2)规格:1.0W/DC36V (3)安装形式:壁挂 | 套 | 3
243 | 030412004012 | 装饰灯 | (1)名称:A型疏散出口指示灯 | 套 | 12
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第27页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:1.0W/DC36V (3)安装形式:壁挂
244 | 030412004013 | 装饰灯 | (1)名称:A型疏散指示标志灯 (2)规格:1.0W/DC36V (3)安装形式:壁挂 | 套 | 51
245 | 030412004014 | 装饰灯 | (1)名称:多信息复合灯 (2)规格:1.0W/DC36V (3)安装形式:壁挂 | 套 | 11
246 | 030412001012 | 普通灯具 | (1)规格:7W/DC36V 额定光通量500lm (2)类型:吸顶灯 (3)名称:应急照明壁灯 7W（集中电源型） | 套 | 29
247 | 030412001013 | 普通灯具 | (1)规格:5W/DC36V 额定光通量750lm (2)类型:吸顶灯 (3)名称:A型消防应急照明灯 | 套 | 33
248 | 030412004015 | 装饰灯 | (1)名称:层号灯 (2)规格:1.0W/DC36V (3)安装形式:壁挂 | 套 | 12
249 | 030412001014 | 普通灯具 | (1)规格:9W/DC36V 额定光通量750lm (2)类型:吸顶灯 (3)名称:A型消防应急照明灯 | 套 | 114
250 | 030412004016 | 装饰灯 | (1)名称:A型消防应急照明灯 (2)规格: 5W (3)安装形式:壁挂 | 套 | 2
251 | 030411006023 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:DH75 (3)名称:灯头盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 267
防雷接地工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
252 | 030409005003 | 避雷网 | (1)规格:Φ12 (2)材质:热镀锌圆钢 (3)名称:避雷网 (4)安装形式:沿折板支架敷设 | m | 113.459
253 | 030409004001 | 均压环 | (1)名称:避雷网安装(均压环敷设 利用圈梁钢筋)、柱钢筋与圈梁钢筋焊接 | m | 296.2
254 | 030409005004 | 避雷网 | (1)规格:Φ12 (2)材质:热镀锌圆钢 (3)名称:避雷网 (4)安装形式:沿混凝土块敷设 | m | 144.25
255 | 030409012001 | 利用底板钢筋网等电位联焊 | (1)方式:避雷网安装(卫生间等电位均压环安装) | m2 | 235
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第28页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
256 | 030409003001 | 避雷引下线 | (1)名称:避雷引下线 (2)安装形式:利用建筑结构钢筋引下、避雷网安装(接地测试点安装) | m | 378
257 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:局部等电位端子箱 LEB | 台 | 50
258 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:总等电位端子箱 暗装 MEB | 台 | 1
259 | 030409002004 | 接地母线 | (1)规格:-40*4 (2)材质:镀锌扁钢 (3)名称:接地母线 (4)安装部位:户内 | m | 179.6
260 | 030411004046 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:BYJ-1X25mm2 (3)名称:接地线 (4)型号:ZBBYJ (5)配线部位:管内 | m | 52.5
261 | 030411001041 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:FPC32 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 52.5
262 | 030414011001 | 接地装置 |  | 系统 | 1
电气火灾监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
263 | 030411001042 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC50 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 7.9
264 | 030408002016 | 控制电缆 | (1)规格:WDZB1N-KYJY-4*2.5 (2)名称:室内铜芯控制电缆敷设 (3)电压等级(kV):1KV | m | 10.15
265 | 030904008011 | 模块(模块箱) | (1)名称:测温式电气火灾监控探测器 | 个 | 1
远程抄表系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
266 | 030411001043 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC32 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 7.9
267 | 030411001044 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:PVC20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 38.4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第29页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
268 | 030411006024 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)材质:钢制 (3)规格:86H50 (4)安装形式:暗装 | 个 | 12
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
269 | 030411003010 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:200×100 (3)类型:弱电防火桥架 （带隔板） (4)名称:钢制桥架 (5)接地要求:符合设计要求 | m | 282.2
270 | 030411003011 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:100×100 (3)类型:弱电防火桥架 (4)名称:钢制桥架 (5)接地要求:符合设计要求 | m | 19.2
271 | 030413001005 | 铁构件 | (1)材质:槽钢 (2)名称:电缆桥架支撑架制作、安装（含支架防腐刷油） | kg | 217.309
安防系统
272 | 030411001047 | 配管 | (1)材质: PVC (2)规格: PVC20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 163.2
273 | 030505005008 | 敷设射频同轴电缆 | (1)规格: SYY-75-9 (2)名称:视频同轴电缆 (3)敷设方式:管内 | m | 50
274 | 030505005009 | 敷设射频同轴电缆 | (1)规格: SYY-75-7 (2)名称:视频同轴电缆 (3)敷设方式:沿桥架 | m | 67.2
275 | 030505005010 | 敷设射频同轴电缆 | (1)规格: SYY-75-5 (2)名称:视频同轴电缆 (3)敷设方式:管内 | m | 131.6
276 | 030505005011 | 敷设射频同轴电缆 | (1)规格: SYY-75-5 (2)名称:视频同轴电缆 (3)敷设方式:沿桥架 | m | 943.2
277 | 030411004047 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:RYYP-4*2.5 (3)配线部位:室内 (4)名称:多芯软导线 (5)配线形式:管内穿线 | m | 50
278 | 030411004048 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格: RYYP-4*1.5 (3)配线部位:室内 | m | 67.2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第30页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)名称:多芯软导线 (5)配线形式:线槽
279 | 030411004049 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:RYYP-4*0.5 (3)配线部位:室内 (4)名称:多芯软导线 (5)配线形式:管内穿线 | m | 131.6
280 | 030411004050 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格: RYYP-4*0.5 (3)配线部位:室内 (4)名称:多芯软导线 (5)配线形式:线槽 | m | 943.2
281 | 030411004051 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:RYS-2X1.5 (3)配线部位:室内 (4)名称:多芯软导线 (5)配线形式:管内穿线 | m | 131.6
282 | 030502003006 | 分线接线箱(盒) | (1)规格:350*350*120 (2)名称:安防及对讲层接线箱 | 个 | 6
283 | 030502003007 | 分线接线箱(盒) | (1)规格:600x500x120 (2)名称:安防及对讲设备总箱 | 个 | 1
284 | 030411001048 | 配管 | (1)规格:DN15 (2)名称:金属软管 | m | 29.5
285 | 030411006026 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86H50 (3)名称:出桥架接线盒 （带空白面板） (4)安装形式:暗装 | 个 | 59
286 | 030411006027 | 接线盒 | (1)材质:塑料 (2)规格:86HS50 (3)名称:接线盒安装 (4)安装形式:暗装 | 个 | 59
电话、宽带网络系统
287 | 030411001049 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC100 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:埋地 | m | 40.8
288 | 030411001050 | 配管 | (1)材质: PVC (2)规格: PVC20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 995.8
289 | 030411001051 | 配管 | (1)材质:塑料 (2)规格:PVC20 (3)名称:砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 915
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第31页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
290 | 030502007003 | 光缆 | (1)名称:光纤 (2)敷设方式:管内穿放 (3)线缆对数:2芯 | m | 435.2
291 | 030502007004 | 光缆 | (1)名称:光纤 (2)敷设方式:线槽内布放 (3)线缆对数:2芯 | m | 1069.8
292 | 030502003009 | 分线接线箱(盒) | (1)规格:450*350*150 (2)名称:用户弱电箱 | 个 | 50
293 | 030502005004 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP6 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内穿放 | m | 2745
294 | 030502012001 | 信息插座 | (1)名称:单口内网数据插座 | 个 | 155
295 | 030502004003 | 电视、电话插座 | (1)名称:电话插座 | 个 | 155
296 | 030411001052 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管 | m | 25
297 | 030411006028 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86H50 (3)名称:出桥架接线盒 （带空白面板） (4)安装形式:暗装 | 个 | 50
298 | 030411006029 | 接线盒 | (1)材质:塑料 (2)规格:86HS50 (3)名称:接线盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 310
299 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路 | 310
电视系统
300 | 030502003010 | 分线接线箱(盒) | (1)名称:有限电视放大箱800*600*180 | 个 | 1
301 | 030411001053 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC100 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:埋地 | m | 20.4
302 | 030411001054 | 配管 | (1)材质:塑料 (2)规格:DN20 (3)名称:砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 677.6
303 | 030505005012 | 敷设射频同轴电缆 | (1)名称:沿桥架敷设视频同轴电缆SYV-75-7 | m | 134.4
304 | 030505005013 | 敷设射频同轴电缆 | (1)名称:管内穿放视频同轴电缆 SYV-75-5 | m | 1237.6
305 | 030505005014 | 敷设射频同轴电缆 | (1)名称:沿桥架敷设视频同轴电缆 SYV-75-5 | m | 943.2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第32页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
306 | 030502004004 | 电视、电话插座 | (1)名称:TV信息插座 | 个 | 100
307 | 030411006030 | 接线盒 | (1)材质:塑料 (2)规格:86HS50 (3)名称:接线盒安装 (4)安装形式:暗装 | 个 | 100
监控系统
308 | 030411001055 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG25 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 230.4
309 | 030502005005 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP6 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内穿放 | m | 265.4
310 | 030502005006 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP6 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:线槽内布放 | m | 943.2
311 | 030411006031 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86H50 (3)名称:接线盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 35
312 | 030411001056 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管 | m | 17.5
313 | 030411006032 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86H50 (3)名称:出桥架接线盒 （带空白面板） (4)安装形式:暗装 | 个 | 35
314 | 030411006033 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装146H50 | 个 | 4
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
315 | 030411001057 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC15 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 1010
316 | 030411003012 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格: MR-200×100 (3)类型:火灾报警防火桥架 (4)名称:钢制桥架 (5)接地要求:符合设计要求 | m | 66.4
317 | 030413001006 | 铁构件 | (1)材质:槽钢 (2)名称:电缆桥架支撑架制作、安装（含支架防腐刷油） | kg | 47.874
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第33页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
318 | 030411001058 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC20 (3)配置形式:暗配 (4)名称:电气配管 (5)接地要求:按规范及设计要求 | m | 594.3
319 | 030411001059 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC25 (3)配置形式:暗配 (4)名称:电气配管 (5)接地要求:按规范及设计要求 | m | 63.9
320 | 030408002022 | 控制电缆 | (1)规格:室内铜芯控制电缆敷设WDZBN-KYJY-6*2.5 (2)敷设方式、部位:桥架、管内， 室内 (3)材质:铜芯 (4)电压等级(kV):1KV (5)名称:控制电缆 | m | 76.8
321 | 030408002023 | 控制电缆 | (1)规格:室内铜芯控制电缆敷设 WDZBN-KYJY-2*4 (2)敷设方式、部位:桥架、管内， 室内 (3)材质:铜芯 (4)电压等级(kV):1KV (5)名称:控制电缆 | m | 38.4
322 | 030408002024 | 控制电缆 | (1)规格:室内铜芯控制电缆敷设WDZBN-KYJY-2*2.5 (2)敷设方式、部位:桥架、管内， 室内 (3)材质:铜芯 (4)电压等级(kV):1KV (5)名称:控制电缆 | m | 57.6
323 | 030408002025 | 控制电缆 | (1)规格:室内铜芯控制电缆敷设WDZBN-KYJY-4*1.5 (2)敷设方式、部位:桥架、管内， 室内 (3)材质:铜芯 (4)电压等级(kV):1KV (5)名称:控制电缆 | m | 69.9
324 | 030411004052 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZBN-RYYP-4*2.5 (3)配线部位:室内 (4)名称:多芯软导线 (5)配线形式:管内穿线 | m | 19.2
325 | 030411004053 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZBN-RYYP-2*2.5 | m | 19.2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第34页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)配线部位:室内 (4)名称:多芯软导线 (5)配线形式:管内穿线
326 | 030411004054 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZBN-RYYP-2*1.5 (3)配线部位:室内 (4)名称:多芯软导线 (5)配线形式:管内穿线 | m | 244
327 | 030408007001 | 控制电缆头 | (1)规格:4X1.5 (2)材质、类型:铜芯 (3)名称:控制电缆头 (4)型号:WDZBN-KYJY | 个 | 22
328 | 030411004055 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:穿多芯软导线 WDZB1N-RYS-2X1.5 (3)配线部位:室内 (4)名称:多芯软导线 (5)配线形式:管内穿线 | m | 1378.3
329 | 030411004056 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB1N-BYJ-2.5 (3)配线部位:室内 (4)名称:管内穿线 | m | 632
330 | 030411004057 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZBN-RYJSP-2X1.5 (3)配线部位:室内 (4)名称:多芯软导线 (5)配线形式:管内穿线 | m | 31.36
331 | 030904008012 | 模块(模块箱) | (1)名称:消防接线箱 | 台 | 6
332 | 030904001001 | 点型探测器 | (1)名称:点型感烟探测器(带地址码) | 个 | 255
333 | 030904006003 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)名称:手动报警按钮(带消防电话插口) | 个 | 17
334 | 030904006004 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)名称:消防内部电话 | 部 | 2
335 | 030904005001 | 声光报警器 | (1)名称:声光报警器 | 个 | 17
336 | 030904008013 | 模块(模块箱) | (1)名称:单输入模块 | 个 | 14
337 | 030904008014 | 模块(模块箱) | (1)名称:单输入输出模块 | 个 | 9
338 | 030904008015 | 模块(模块箱) | (1)名称:隔离模块 | 个 | 13
339 | 030904003004 | 按钮 | (1)名称:消防栓箱按钮 | 个 | 24
340 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:消防广播 (2)功率:3W (3)安装方式:吸顶式 | 个 | 38
341 | 030411006034 | 接线盒 | (1)材质:钢制 | 个 | 363
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第35页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)安装形式:暗装 (3)规格:86H50 (4)名称:接线盒
342 | 030905003006 | 防火控制装置调试 | (1)名称:消防控制装置接线(水流指示器) | 个 | 6
343 | 030905003007 | 防火控制装置调试 | (1)名称:消防控制装置接线(压力开关信号阀) | 个 | 6
344 | 030905003008 | 防火控制装置调试 | (1)名称:防火控制装置调试(一般客用电梯调试) | 部 | 2
345 | 030905001004 | 自动报警系统调试 | (1)火灾事故广播、消防通信系统调试(广播喇叭及音箱、电话插孔) | 系统 | 55
346 | 030905001005 | 自动报警系统调试 | (1)火灾事故广播、消防通信系统调试(通信分机) | 系统 | 2
347 | 030905001006 | 自动报警系统调试 | (1)点数:256点以内 (2)名称:火灾报警调试 | 系统 | 1
设备
348 | 030904012005 | 火灾报警系统控制主机 | (1)安装方式:琴台式 (2)控制回路:报警主机（联动型） (3)规格、线制:含报警主机、琴台柜、400个地址报警点和联动点，7寸真彩液晶屏，带打印功能，含控制器系统电源和一路联动电源 | 台 | 1
349 | 030904017006 | 报警联动一体机 | (1)安装方式:联动控制器（手动控制盘） | 台 | 1
350 | 030904012006 | 火灾报警系统控制主机 | (1)安装方式:壁挂式 (2)控制回路:防火门监控器 | 台 | 1
351 | 030904012007 | 火灾报警系统控制主机 | (1)安装方式:壁挂式 (2)控制回路:电气火灾监控主机 | 台 | 1
352 | 030904012008 | 火灾报警系统控制主机 | (1)安装方式:壁挂式 (2)控制回路:消防设备电源监控主机 | 台 | 1
353 | 030904014009 | 消防广播及对讲电话主机(柜) | (1)安装方式:消防电话主机 | 台 | 1
354 | 030904014010 | 消防广播及对讲电话主机(柜) | (1)规格、线制:消防广播主机（含广播控制盘、功率放大器 150W） | 台 | 1
355 | 030904011003 | 远程控制箱(柜) | (1)规格:高低水位显示装置 | 台 | 1
消防设备电源监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
356 | 030411001060 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 | m | 38.06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第36页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:SC20 (3)名称:配管 (4)接地要求:防腐油漆，接地 (5)配置形式:暗配
357 | 030408002028 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY-4X2.5 (2)规格:室内铜芯控制电缆 (3)敷设方式、部位:桥架、管内， 室内 (4)材质:铜芯 (5)电压等级(kV):1KV (6)名称:控制电缆 | m | 44.06
358 | 030904008016 | 模块(模块箱） | (1)名称:AFPM3-2AV电压信号传感器 | 个 | 2
359 | 030905003009 | 防火控制装置调试 | (1)名称:防火控制装置调试(切断非消防电源调试) | 部 | 2
防火门监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
360 | 030411001061 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC20 (3)名称:配管 (4)接地要求:防腐油漆，接地 (5)配置形式:暗配 | m | 38.2
361 | 030411004063 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZBN-BYJ-2.5 (3)名称:电气配线 (4)配线部位:管内穿线 | m | 76.4
362 | 030411004064 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZBN-BYJ-2.5 (3)名称:电气配线 (4)配线部位:线槽配线 | m | 170
363 | 030411004065 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZBN-RYS-2×1.5 (3)名称:电气配线 (4)配线部位:管内穿线 | m | 38.2
364 | 030411004066 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZBN-RYS-2×1.5 (3)名称:电气配线 (4)配线部位:线槽配线 | m | 85
365 | 030411001062 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管 | m | 2
366 | 030411006035 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86H50 (3)名称:出桥架接线 | 个 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第37页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
盒 （带空白面板） (4)安装形式:暗装
367 | 030904008018 | 模块(模块箱) | (1)名称:常闭防火门现场装置 （一体式门磁开关） | 个 | 24
368 | 030411006036 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)材质:钢制 (3)规格:86H50 (4)安装形式:暗装 | 个 | 24
369 | 030905003010 | 防火控制装置调试 | (1)名称:防火控制装置调试(电动防火门(窗)) | 部 | 2
抗震支架 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
370 | 031002001014 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:抗震支吊架 (3)名称:水管侧向抗震支架 KZS-DN65-T | 套 | 6
371 | 031002001015 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:抗震支吊架 (3)名称:水管双向抗震支架 KZS-DN65-TL | 套 | 12
372 | 031002001016 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:抗震支吊架 (3)名称:水管侧向抗震支架 KZS-DN80-T | 套 | 6
373 | 031002001017 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:抗震支吊架 (3)名称:水管双向抗震支架 KZS-DN80-TL | 套 | 6
374 | 031002001018 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:抗震支吊架 (3)名称:水管侧向抗震支架 KZS-DN100-T | 套 | 6
375 | 031002001019 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:抗震支吊架 (3)名称:水管双向抗震支架 KZS-DN100-TL | 套 | 3
376 | 031002001020 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:抗震支吊架 (3)名称:水管侧向抗震支架 KZS-DN125-T | 套 | 4
377 | 031002001021 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:抗震支吊架 (3)名称:组合侧向抗震支架 KZS-G2-T | 套 | 1
378 | 031002001022 | 管道支架 | (1)材质:型钢 | 套 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第38页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)管架形式:抗震支吊架 (3)名称:组合双向抗震支架 KZS-G2-TL
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
379 | 031001007005 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:室内 衬塑钢管 DN25 1.6Mpa (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 33.3
380 | 031001007006 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:室内 衬塑钢管 DN32 1.6Mpa (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 115.2
381 | 031001007007 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:室内 衬塑钢管 DN40 1.6Mpa (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 22.4
382 | 031001007008 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:室内 衬塑钢管 DN50 1.6Mpa (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 19.7
383 | 031001006016 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR塑料给水管 DN20 1.0Mpa (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 1327.2
384 | 031001006017 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 | m | 492.4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第39页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR塑料给水管 DN25 1.0Mpa (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗
385 | 031001006018 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR塑料给水管 DN40 1.0Mpa (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 61.6
386 | 031001006019 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR塑料给水管 DN50 1.0Mpa (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 50.7
387 | 031001006020 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR塑料给水管 DN65 1.0Mpa (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 28.2
388 | 031201003006 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:金属结构刷油 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、银粉漆和漆各两遍 (3)除锈级别:轻锈 | kg | 7.585
389 | 031002001023 | 管道支架 | (1)型钢 (2)管道支架制作安装 | kg | 7.585
390 | 031201001006 | 管道刷油 | (1)油漆品种:红丹防锈漆、银粉漆 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | m2 | 20.096
391 | 031006001001 | 变频给水设备 | (1)型号、规格:NSQ-2DHF3-3 Q=4.0m3/h，H=15.0M，N=0.39KW，V=220V (2)设备名称:微型全变频恒压供水设备 (3)附件名称、规格、数量:含水泵（一 | 套 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第40页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
用一备）、管路配件、气压罐、进出水管、控制柜 (4)水泵主要技术参数:详图集16S111，P54 (5)减震装置形式:含弹性支托架吊架2个，隔振器4个 (6)微型电机、变频机组检查接线(微型电机) 未发生部分检查工作内容、微型电机调试(综合)
392 | 031006011001 | 紫外线杀菌设备 | (1)设备型号QL4-30 (Q<=5.0m3/h,N=0.12KW,V=220V)65kg (2)紫外线消毒器 | 台 | 1
393 | 031006015004 | 水箱 | (1)型号、规格:保温成品组合式食品级不锈钢生活水箱(有效水量18T) 4000(L)x3000(B)x2000(H) (2)材质、类型:不锈钢 (3)附（配）件:含进水口、出水口、溢流口、放水口、玻璃管水位计，检修孔(含盖)，防虫透气孔各一个，不锈钢内外爬梯1套 (4)50mm厚柔性泡沫橡塑保温 | 台 | 1
394 | 031003018023 | 沟槽阀门 | (1)类型:不锈钢旋流防止器 (2)规格、压力等级:DN65 | 个 | 1
395 | 031002003014 | 套管 | (1)材质:无缝钢管 (2)规格:介质管道公称直径50mm以内 (3)填料材质:密封油膏 (4)名称、类型:刚性防水套管制作与安装 | 个 | 2
396 | 030413003010 | 打洞(孔) | (1)规格:公称直径50mm以内 (2)名称:预留孔洞 | 个 | 56
397 | 031003001022 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:铜芯 (3)规格、压力等级:DN50 (4)类型:闸阀 | 个 | 1
398 | 031003001023 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:铜芯 (3)规格、压力等级: | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第41页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
DN32 (4)类型:闸阀
399 | 031003001024 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:铜芯 (3)规格、压力等级:DN40 (4)类型:闸阀 | 个 | 2
400 | 031003001025 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:铜芯 (3)规格、压力等级:DN25 (4)类型:闸阀 | 个 | 13
401 | 031003001026 | 螺纹阀门 | (1)螺纹连接 (2)材质:铜芯 (3)规格、压力等级:DN15 (4)类型:螺纹浮球阀安装(公称直径15mm以内) | 个 | 1
402 | 031002003015 | 套管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:介质管道公称直径50mm以内 (3)名称、类型:一般钢套管制作安装 (4)填料材质:按设计要求 | 个 | 56
403 | 031003013001 | 水表 | (1)附件配置:含水表、可调式减压阀，阀后压力0.20MPa、截止阀 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位(室内外):室内 (4)型号、规格:螺纹水表组 DN25 | 组 | 50
404 | 031003001027 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN20 (3)类型:恒温混水阀 | 个 | 50
405 | 031003001028 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN20 (3)类型:Y型过滤器 | 个 | 100
406 | 031003001029 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN20 (3)类型:闸阀 | 个 | 100
407 | 031003001030 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN20 | 个 | 100
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第42页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)类型:截止阀
408 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)规格:70×70 (2)类型:砖结构 (3)名称:凿槽 (4)填充(恢复)方式:水泥砂浆 (5)混凝土标准:符合设计要求 | m | 500
排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
409 | 031001006022 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:水 (4)材质、规格:中空壁消音硬聚氯乙烯螺旋管材 De110 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (6)透气帽 | m | 541.14
410 | 031001006023 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:水 (4)材质、规格:U-PVC塑料排水管(粘接) De110 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 50.68
411 | 031001006024 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:水 (4)材质、规格:U-PVC塑料排水管(粘接) De75 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 235.37
412 | 031001006025 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:水 (4)材质、规格:U-PVC塑料排水管(粘接) De50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (6)透气帽 | m | 488.45
413 | 031004014007 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:阻火圈安装(公称直径100mm以内) | 个 | 156
414 | 030413003011 | 打洞(孔) | (1)规格:公称直径100mm以内 (2)类型:(混凝土楼板 ) (3)名称:预留孔洞 | 个 | 135
415 | 031002003016 | 套管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:介质管道公 | 个 | 135
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第43页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
称直径100mm以内 (3)填料材质:按设计要求 (4)名称、类型:一般钢套管
416 | 031002003017 | 套管 | (1)材质:无缝钢管 (2)规格:介质管道公称直径DN100 (3)名称、类型:刚性防水套管制作、安装 (4)填料材质:按设计要求 | 个 | 48
417 | 031004006001 | 大便器 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:坐式大便器安装(连体水箱) (3)附件名称、数量:坐式大便器、给排水管件 (4)组装形式:落地式 (5)含预留洞及堵洞 | 组 | 51
418 | 031004003001 | 洗脸盆 | (1)组装形式:台下式 (2)材质:陶瓷 (3)规格、类型:洗脸盆(台下式 冷水) (4)附件名称、数量:台下式洗脸盆、洗脸盆龙头、给排水附件 (5)含预留洞及堵洞 | 组 | 51
419 | 031004004001 | 洗涤盆 | (1)材质:不锈钢 (2)规格、类型:洗涤盆(单嘴) (3)附件名称、数量:洗涤盆、洗涤盆龙头、给排水附件 | 组 | 150
420 | 031004010001 | 淋浴器 | (1)材质、规格:成套淋浴器(手动开关 冷热水) (2)附件名称、数量:含成套淋浴器及给排水附件 | 套 | 50
421 | 031004014008 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:铸铁 (2)型号、规格:地漏 DN50 (3)安装方式:带存水弯 (4)含预留洞及堵洞 | 个 | 51
422 | 010101007003 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径DN100 (3)挖沟深度:0.6m以内 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 309
423 | 010101007004 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径DN100 (3)挖沟深度:0.6m以 | m | 11.2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第44页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
内 (4)回填要求:符合设计要求
空调水
424 | 031001006026 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:水 (4)材质、规格:空调凝结水塑料管 DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 118.98
425 | 031001006027 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:水 (4)材质、规格:空调凝结水塑料管 DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 18
426 | 030413003012 | 打洞(孔) | (1)规格:公称直径50mm以内 (2)名称:预留孔洞(含堵洞) | 个 | 36
雨水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
427 | 031001006028 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:水 (4)材质、规格:U-PVC雨水塑料管 (粘接) De110 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 256.74
428 | 031004014009 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:铸铁 (2)型号、规格:87型雨水斗 De110 | 个 | 10
429 | 031002003018 | 套管 | (1)材质:无缝钢管 (2)规格:介质管道公称直径DN100 (3)名称、类型:刚性防水套管制作、安装 (4)填料材质:按设计要求 | 个 | 12
430 | 031002003019 | 套管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:介质管道公称直径100mm以内 (3)名称、类型:一般钢套管制作安装 (4)填料材质:按设计要求 | 个 | 12
431 | 030413003013 | 打洞(孔) | (1)规格:公称直径100mm以内 (2)类型:混凝土楼板 (3)名称:预留孔洞 | 个 | 12
432 | 031004014010 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:铸铁 | 个 | 9
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第45页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)型号、规格:地漏 DN50 (3)安装方式:带存水弯 (4)含预留洞及堵洞
喷淋系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
433 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)压力试验及冲洗设计要求:按规范及设计要求 (4)材质、规格:内外涂覆热浸镀锌钢管DN25 | m | 636
434 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)压力试验及冲洗设计要求:按规范及设计要求 (4)材质、规格:内外涂覆热浸镀锌钢管DN32 | m | 382.25
435 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)压力试验及冲洗设计要求:按规范及设计要求 (4)材质、规格:内外涂覆热浸镀锌钢管DN40 | m | 0.6
436 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)压力试验及冲洗设计要求:按规范及设计要求 (4)材质、规格:内外涂覆热浸镀锌钢管DN50 | m | 164.25
437 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)压力试验及冲洗设计要求:按规范及设计要求 (4)材质、规格:内外涂覆热浸镀锌钢管DN65 | m | 66.55
438 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆热浸镀锌钢管DN80 (4)压力试验及冲洗 | m | 121.15
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第46页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
设计要求:按规范及设计要求
439 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆热浸镀锌钢管DN100 (4)压力试验及冲洗设计要求:按规范及设计要求 | m | 33.4
440 | 030901001016 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)压力试验及冲洗设计要求:按规范及设计要求 (4)材质、规格:内外涂覆热浸镀锌钢管DN125 | m | 85.75
441 | 031201001009 | 管道刷油 | (1)油漆品种:红丹防锈漆、红色调和漆 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | m2 | 231.324
442 | 031002001025 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:管道支架制作与安装 | kg | 507.677
443 | 031201003009 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:金属结构刷油 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、红色调和漆各两遍 (3)除锈级别:轻锈 | kg | 507.677
444 | 030901003004 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质、型号、规格:吊顶安装 (3)装饰盘设计要求:下垂型喷头ZST15（带装饰盘） | 个 | 388
445 | 031002003022 | 套管 | (1)材质:无缝钢管 (2)规格:介质管道公称直径125mm以内 (3)填料材质:密封油膏 (4)名称、类型:刚性防水套管制作与安装 | 个 | 2
446 | 031002003023 | 套管 | (1)材质:焊接钢管 (2)名称、类型:穿楼板套管 (3)规格:DN125 (4)填料材质:填塞密封材料、堵洞 | 个 | 6
447 | 031002003024 | 套管 | (1)材质:焊接钢管 (2)名称、类型:穿楼板套管 (3)规格:DN100 | 个 | 4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第47页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)填料材质:填塞密封材料、堵洞
448 | 030413003015 | 打洞(孔) | (1)规格:公称直径125mm以内 (2)名称:预留孔洞 | 个 | 6
449 | 030413003016 | 打洞(孔) | (1)规格:公称直径100mm以内 (2)名称:预留孔洞 | 个 | 4
450 | 030901008001 | 末端试水装置 | (1)规格:末端试水装置DN25 (2)组装形式:（含压力表、末端试水阀、截止阀） | 组 | 6
451 | 031003001036 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)类型:截止阀 (3)规格、压力等级:DN25 (4)材质:铜质 | 个 | 1
452 | 031003001037 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)类型:自动排气阀 (3)规格、压力等级:DN25 (4)材质:铜质 | 个 | 1
453 | 031003001038 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)类型:泄水阀 (3)规格、压力等级:DN50 (4)材质:铜质 | 个 | 6
454 | 031003018034 | 沟槽阀门 | (1)类型:信号闸阀 (2)连接形式:沟槽连接 (3)材质:铜质 (4)规格、压力等级:DN150 | 个 | 6
455 | 030901006001 | 水流指示器 | (1)规格、型号:水流指示器DN150 | 个 | 6
456 | 030905002005 | 水灭火控制装置调试 | (1)水灭火控制装置调试(自动喷水灭火系统) | 点 | 6
457 | 031001006029 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:水 (4)材质、规格:U-PVC塑料排水管(粘接) De75 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 12
458 | 031001006030 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:水 (4)材质、规格:U-PVC塑料排水管(粘接) | m | 40.84
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第48页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
De110 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验
459 | 031004014011 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:铸铁 (2)型号、规格:地漏 DN50 (3)安装方式:带存水弯 (4)含预留洞及堵洞 | 个 | 6
460 | 031004014012 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:阻火圈安装(公称直径100mm以内) | 个 | 10
461 | 030413003017 | 打洞(孔) | (1)规格:公称直径100mm以内 (2)类型:(混凝土楼板 ) (3)名称:预留孔洞 | 个 | 10
462 | 030901004001 | 报警装置 | (1)名称:湿式报警阀ZSFZ150 (2)型号、规格:详图集20S206,P8 | 组 | 1
电梯工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
463 | 030107001003 | 交流电梯 | (1)型号:1000kg/1.5m/s (2)名称:无机房担架电梯 (3)层数:六 (4)提升高度、速度:具体参数详图纸 | 部 | 1
464 | 030107001004 | 交流电梯 | (1)型号:800kg/1.5m/s (2)名称:无机房无障碍客梯 (3)层数:六 (4)提升高度、速度:具体参数详图纸 | 部 | 1
消防系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
465 | 031003001039 | 螺纹阀门 | (1)螺纹连接 (2)材质:铜芯 (3)规格、压力等级:DN15 (4)类型:螺纹浮球阀安装(公称直径15mm以内) | 个 | 1
466 | 031006015006 | 水箱 | (1)型号、规格:保温成品组合式食品级不锈钢消防水箱(有效水量18T) 4000(L)x3000(B)x2000(H) (2)材质、类型:不锈钢 (3)附（配）件:含进水口、出水口、溢流口、放水口、玻璃管水位计，检修孔(含 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第49页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
盖)，防虫透气孔各一个，不锈钢内外爬梯1套 (4)50mm厚柔性泡沫橡塑保温
467 | 030905002006 | 水灭火控制装置调试 | (1)水灭火控制装置调试(消火栓灭火系统) | 点 | 24
468 | 030901013004 | 灭火器 | (1)贮压式手提式磷酸铵盐干粉灭火器 (2)5kg | 具 | 48
469 | 030901010007 | 室内消火栓 | (1)室内消火栓 (2)消火栓采用SN65型单出口消火栓(箱体尺寸1800*700*180) (3)金属外框铝合金门,内配25米尼龙水龙带、QZ19水枪、消防按钮及JPS1.6-19消防软管卷盘。 (4)详图集15S202-21 | 套 | 24
470 | 030901010008 | 室内消火栓 | (1)室内消火栓 (2)消火栓采用SN65型单出口消火栓(箱体尺寸1800*700*180) (3)金属外框铝合金门,内配25米尼龙水龙带、QZ19水枪、消防按钮及JPS1.6-19消防软管卷盘。 | 套 | 1
471 | 031003018035 | 沟槽阀门 | (1)类型:不锈钢旋流防止器 (2)规格、压力等级:DN100 | 个 | 1
472 | 031003018036 | 沟槽阀门 | (1)类型:不锈钢旋流防止器 (2)规格、压力等级:DN125 | 个 | 1
473 | 031003018037 | 沟槽阀门 | (1)类型:不锈钢旋流防止器 (2)规格、压力等级:DN150 | 个 | 1
474 | 030601002006 | 压力仪表 | (1)名称:弹簧压力表 (2)型号:带碳钢螺纹阀 (3)压力表弯材质、规格:铜 | 台 | 1
475 | 031003001040 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)类型:截止阀 (3)规格、压力等级:DN50 (4)材质:铜质 | 个 | 1
476 | 031003001041 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第50页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)材质:铜质 (3)规格、压力等级:DN50 (4)类型:自动排气阀
477 | 031003018039 | 沟槽阀门 | (1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 1
478 | 031003018040 | 沟槽阀门 | (1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 1
479 | 031003018041 | 沟槽阀门 | (1)止回阀DN100（沟槽连接） | 个 | 1
480 | 031003001042 | 螺纹阀门 | (1)闸阀DN65（螺纹连接） Z41T-16Q型 | 个 | 1
481 | 030601004004 | 流量仪表 | (1)名称:智能流量开关 | 台 | 3
482 | 031003018042 | 沟槽阀门 | (1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 2
483 | 031003018043 | 沟槽阀门 | (1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 2
484 | 031003018044 | 沟槽阀门 | (1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 12
485 | 031002003025 | 套管 | (1)材质:无缝钢管 (2)规格:介质管道公称直径100mm以内 (3)填料材质:密封油膏 (4)名称、类型:刚性防水套管制作与安装 | 个 | 5
486 | 030413003018 | 打洞(孔) | (1)规格:公称直径100mm以内 (2)名称:预留孔洞 | 个 | 23
487 | 031002003026 | 套管 | (1)一般钢套管制作安装(介质管道公称直径100mm以内) | 个 | 23
488 | 031201003010 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:金属结构刷油 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、红色调和漆各两遍 (3)除锈级别:轻锈 | kg | 200.613
489 | 031201001010 | 管道刷油 | (1)油漆品种:红丹防锈漆、红色调和漆 | m2 | 104.934
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第51页 共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍
490 | 031002001026 | 管道支架 | (1)型钢 (2)管道支架制作安装 | kg | 200.613
491 | 030901002010 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 25.3
492 | 030901002011 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 193.82
493 | 030901002012 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 59.12
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 土石方
1.2 | 基础
1.3 | 一般土建
1.4 | 钢筋工程
1.5 | 楼地面工程
1.6 | 内墙柱面工程
1.7 | 天棚工程
1.8 | 外墙面工程
1.9 | 屋面工程
1.10 | 门窗工程
1.11 | 金属构件工程
1.12 | 其他装饰工程
1.13 | 室外工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 土石方
2.2 | 基础
2.3 | 一般土建
2.4 | 钢筋工程
2.5 | 楼地面工程
2.6 | 内墙柱面工程
2.7 | 天棚工程
2.8 | 外墙面工程
2.9 | 屋面工程
2.10 | 门窗工程
2.11 | 金属构件工程
2.12 | 其他装饰工程
2.13 | 室外工程
3 | 扬尘污染防治措施费
3.1 | 土石方
3.2 | 基础
3.3 | 一般土建
3.4 | 钢筋工程
3.5 | 楼地面工程
3.6 | 内墙柱面工程
3.7 | 天棚工程
3.8 | 外墙面工程
3.9 | 屋面工程
3.10 | 门窗工程
3.11 | 金属构件工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
3.12 | 其他装饰工程
3.13 | 室外工程
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 电气工程
1.2 | 应急照明
1.3 | 防雷接地工程
1.4 | 电气火灾监控系统
1.5 | 远程抄表系统
1.6 | 弱电工程
1.7 | 火灾自动报警系统
1.8 | 消防设备电源监控系统
1.9 | 防火门监控系统
1.10 | 抗震支架
1.11 | 给水系统
1.12 | 排水系统
1.13 | 雨水系统
1.14 | 喷淋系统
1.15 | 电梯工程
1.16 | 消防系统
2 | 其他总价措施费
2.1 | 电气工程
2.2 | 应急照明
2.3 | 防雷接地工程
2.4 | 电气火灾监控系统
2.5 | 远程抄表系统
2.6 | 弱电工程
2.7 | 火灾自动报警系统
2.8 | 消防设备电源监控系统
2.9 | 防火门监控系统
2.10 | 抗震支架
2.11 | 给水系统
2.12 | 排水系统
2.13 | 雨水系统
2.14 | 喷淋系统
2.15 | 电梯工程
2.16 | 消防系统
3 | 扬尘污染防治措施费
3.1 | 电气工程
3.2 | 应急照明
3.3 | 防雷接地工程
3.4 | 电气火灾监控系统
总价措施项目清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
3.5 | 远程抄表系统
3.6 | 弱电工程
3.7 | 火灾自动报警系统
3.8 | 消防设备电源监控系统
3.9 | 防火门监控系统
3.10 | 抗震支架
3.11 | 给水系统
3.12 | 排水系统
3.13 | 雨水系统
3.14 | 喷淋系统
3.15 | 电梯工程
3.16 | 消防系统
暂列金
1 | 安全文明施工费
1.1 | 暂列金
2 | 其他总价措施费
2.1 | 暂列金
3 | 扬尘污染防治措施费
3.1 | 暂列金
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土石方 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
基础 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011702001001 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层模板 | m2 | 131.467
3 | 011702001002 | 基础模板 | (1)基础类型:独立基础模板 | m2 | 65.96
4 | 011702001004 | 基础模板 | (1)条形基础模板 | m2 | 50.72
5 | 011702001003 | 基础模板 | (1)基础类型:筏板基础模板 | m2 | 6.917
6 | 011702005001 | 基础梁模板 | (1)基础梁模板 | m2 | 393.109
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
7 | 011702002001 | 柱模板 | (1)柱模板 | m2 | 1592.254
8 | 011702002002 | 柱模板 | (1)异形柱模板 | m2 | 45.256
9 | 011702003001 | 构造柱模板 | (1)构造柱模板 | m2 | 140.9
10 | 011702014003 | 有梁板模板 | (1) 有梁板模板 | m2 | 4789.744
11 | 011702014004 | 有梁板模板 | (1)斜屋面有梁板模板 | m2 | 244.275
12 | 011702013001 | 电梯井壁模板 | (1)电梯井壁模板 | m2 | 21.12
13 | 011702024001 | 楼梯模板 | (1)楼梯模板 | m2 | 152.6
14 | 011702009001 | 过梁模板 | (1)过梁模板 | m2 | 103.712
15 | 011702036001 | 小型构件模板 | (1)压顶模板 | m2 | 176.41
16 | 011702022001 | 天沟、檐沟模板 | (1)挑檐模板 | m2 | 154.276
17 | 011702016001 | 平板模板 | (1)平板模板 | m2 | 27.67
18 | 011702023001 | 雨篷、悬挑构件模板 | (1)雨披模板 | m2 | 1.332
19 | 011702021001 | 栏板模板 | (1)栏板模板 | m2 | 276.24
20 | 011702006001 | 梁模板 | (1)单梁模板 | m2 | 83.2
21 | 011703001004 | 垂直运输 | (1)建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 (2)建筑物檐口高度、层数:50m以内 | 项 | 1
22 | 011705001004 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
23 | 011701002002 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:外立面 (2)搭设高度:H=30m以内 (3)扣件式钢管脚手架 (4)安全网材质:密目安全网（阻燃） | m2 | 2668.666
24 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌体墙 (2)搭设高度:3.6m以内 | m2 | 5887.413
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
金属构件工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
室外工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
25 | 011702027001 | 台阶模板 | (1)台阶踏步宽:250 | m2 | 11.385
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
26 | 031301017018 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
应急照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
27 | 031301017019 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
防雷接地工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
28 | 031301017020 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
电气火灾监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
29 | 031301017021 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
远程抄表系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
30 | 031301017022 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
31 | 031301017024 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
32 | 031301017025 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
消防设备电源监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
33 | 031301017026 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
防火门监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
34 | 031301017027 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
抗震支架 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
35 | 031301017028 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
36 | 031301017029 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
37 | 031301017030 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
雨水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
38 | 031301017031 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
喷淋系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
39 | 031301017033 | 脚手架搭拆 | (1)消防工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (3)刷油、防腐工程 | 项 | 1
单价措施项目清单与计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
脚手架搭拆费
电梯工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
消防系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
40 | 031301017034 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 350000
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 350000 | ——

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 350000
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 350000 |  | ——

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) |  |  |  | 质量等级: ---; 供应时间: ---; 第1页 共1页 送达地点: ---; 第1页 共1页 备注: ---